## Temp & Flow Data
Syracuse District Energy
Waste Treatmet Plant Effluent Trend Data
[13 empty] | Temperature |  |  |  | Flow
Temperature Delta |  | 10 | °F << estimated | [6 empty] | Month | Avg Temp | Avg Flow | Maximum | Minimum | St Dev | + 2 St Dev | Maximum | Minimum | St Dev | + 2 St Dev
Load Constant |  | 500 | [8 empty] | (°F) | (gpm) | (°F) | (°F) | (°F) | (°F) | (gpm) | (gpm) | (gpm) | (gpm)
[10 empty] | 1 | 51.2822 | 46820.2982 | 55.76 | 46.904 | 1.4825 | 2.9649 | 93018.0556 | 32916.6667 | 10176.0389 | 20352.0778
[10 empty] | 2 | 49.9179 | 48549.1383 | 53.06 | 45.77 | 1.246 | 2.4919 | 81943.9103 | 32108.6998 | 11724.2858 | 23448.5717
[10 empty] | 3 | 50.2249 | 53583.7166 | 57.02 | 44.654 | 1.7861 | 3.5723 | 130424.8188 | 32518.615 | 10913.7465 | 21827.493
Available Heat | [9 empty] | 4 | 52.7792 | 53423.2298 | 58.82 | 46.4 | 2.1183 | 4.2366 | 84722.2222 | 32569.4444 | 11906.5349 | 23813.0698
Avg | 221060.2132 | [8 empty] | 5 | 57.9221 | 47693.193 | 67.22 | 52.484 | 2.5473 | 5.0947 | 82437.5 | 30208.3333 | 10819.9277 | 21639.8554
Max | 652124.0941 | [8 empty] | 6 | 63.6645 | 42561.9233 | 69.224 | 58.766 | 2.2175 | 4.4349 | 80625 | 28819.4444 | 10119.5396 | 20239.0793
Min | 135241.0911 | [8 empty] | 7 | 69.0972 | 39187.22 | 73.4 | 63.806 | 1.9615 | 3.9231 | 78493.0748 | 28108.3373 | 9125.6804 | 18251.3607
Flow (gpm) | [9 empty] | 8 | 71.3306 | 37579.2157 | 75.146 | 67.37 | 1.5781 | 3.1561 | 85486.1111 | 27048.2182 | 6956.597 | 13913.1939
Avg | 44212.0426 | [8 empty] | 9 | 70.2914 | 35978.3585 | 75.2 | 66.056 | 1.9114 | 3.8229 | 80694.4444 | 27438.8503 | 7371.4706 | 14742.9411
Max | 130424.8188 | [8 empty] | 10 | 65.6724 | 39929.627 | 71.474 | 58.55 | 2.4048 | 4.8097 | 84780.5556 | 27527.2988 | 9364.9991 | 18729.9982
Min | 27048.2182 | [8 empty] | 11 | 59.6749 | 40845.975 | 64.796 | 52.25 | 2.1655 | 4.331 | 103152.115 | 27534.3364 | 9962.0293 | 19924.0585
[10 empty] | 12 | 54.9476 | 44616.8865 | 59.54 | 49.694 | 2.0165 | 4.033 | 80733.843 | 28783.613 | 9871.3742 | 19742.7485
Date | Month | Day | Day of Year | Average Effluent Temp |  | Average Flow | Flow | Available Heat
|  |  |  | (°C) | (°F) | (MGD) | (gpm) | (MBH)
2010-01-01 | 1 | 1 | 1 | 11.7 | 53.06 | 52.5 | 36458.3333 | 182291.6667
2010-01-02 | 1 | 2 | 2 | 10.7 | 51.26 | 49.9 | 34652.7778 | 173263.8889
2010-01-03 | 1 | 3 | 3 | 10.2 | 50.36 | 49.1 | 34097.2222 | 170486.1111
2010-01-04 | 1 | 4 | 4 | 10.6 | 51.08 | 49.6 | 34444.4444 | 172222.2222
2010-01-05 | 1 | 5 | 5 | 10.7 | 51.26 | 50.6 | 35138.8889 | 175694.4444
2010-01-06 | 1 | 6 | 6 | 10.4 | 50.72 | 51.7 | 35902.7778 | 179513.8889
2010-01-07 | 1 | 7 | 7 | 10.4 | 50.72 | 51.6 | 35833.3333 | 179166.6667
2010-01-08 | 1 | 8 | 8 | 10.9 | 51.62 | 50.9 | 35347.2222 | 176736.1111
2010-01-09 | 1 | 9 | 9 | 10.3 | 50.54 | 48.9 | 33958.3333 | 169791.6667
2010-01-10 | 1 | 10 | 10 | 10.3 | 50.54 | 47.4 | 32916.6667 | 164583.3333
2010-01-11 | 1 | 11 | 11 | 10.3 | 50.54 | 48.5 | 33680.5556 | 168402.7778
2010-01-12 | 1 | 12 | 12 | 10.7 | 51.26 | 48.3 | 33541.6667 | 167708.3333
2010-01-13 | 1 | 13 | 13 | 10.4 | 50.72 | 48.1 | 33402.7778 | 167013.8889
2010-01-14 | 1 | 14 | 14 | 11 | 51.8 | 49.1 | 34097.2222 | 170486.1111
2010-01-15 | 1 | 15 | 15 | 11 | 51.8 | 54.8 | 38055.5556 | 190277.7778
2010-01-16 | 1 | 16 | 16 | 10.6 | 51.08 | 55.8 | 38750 | 193750
2010-01-17 | 1 | 17 | 17 | 11 | 51.8 | 56.6 | 39305.5556 | 196527.7778
2010-01-18 | 1 | 18 | 18 | 10 | 50 | 61.5 | 42708.3333 | 213541.6667
2010-01-19 | 1 | 19 | 19 | 10.6 | 51.08 | 58.6 | 40694.4444 | 203472.2222
2010-01-20 | 1 | 20 | 20 | 10.8 | 51.44 | 58.2 | 40416.6667 | 202083.3333
2010-01-21 | 1 | 21 | 21 | 10.9 | 51.62 | 56.5 | 39236.1111 | 196180.5556
2010-01-22 | 1 | 22 | 22 | 10.7 | 51.26 | 54.8 | 38055.5556 | 190277.7778
2010-01-23 | 1 | 23 | 23 | 10.4 | 50.72 | 52.7 | 36597.2222 | 182986.1111
2010-01-24 | 1 | 24 | 24 | 10.4 | 50.72 | 57.5 | 39930.5556 | 199652.7778
2010-01-25 | 1 | 25 | 25 | 10.4 | 50.72 | 93.2 | 64722.2222 | 323611.1111
2010-01-26 | 1 | 26 | 26 | 9.6 | 49.28 | 90.5 | 62847.2222 | 314236.1111
2010-01-27 | 1 | 27 | 27 | 9.4 | 48.92 | 72.8 | 50555.5556 | 252777.7778
2010-01-28 | 1 | 28 | 28 | 10.2 | 50.36 | 63.1 | 43819.4444 | 219097.2222
2010-01-29 | 1 | 29 | 29 | 9.8 | 49.64 | 60 | 41666.6667 | 208333.3333
2010-01-30 | 1 | 30 | 30 | 9.5 | 49.1 | 57.4 | 39861.1111 | 199305.5556
2010-01-31 | 1 | 31 | 31 | 8.9 | 48.02 | 57.5 | 39930.5556 | 199652.7778
2010-02-01 | 2 | 1 | 32 | 9.4 | 48.92 | 57.9 | 40208.3333 | 201041.6667
2010-02-02 | 2 | 2 | 33 | 9.8 | 49.64 | 56.9 | 39513.8889 | 197569.4444
2010-02-03 | 2 | 3 | 34 | 10.6 | 51.08 | 56.8 | 39444.4444 | 197222.2222
2010-02-04 | 2 | 4 | 35 | 10 | 50 | 56 | 38888.8889 | 194444.4444
2010-02-05 | 2 | 5 | 36 | 10.3 | 50.54 | 54.6 | 37916.6667 | 189583.3333
2010-02-06 | 2 | 6 | 37 | 10.4 | 50.72 | 52.3 | 36319.4444 | 181597.2222 | Flow | [7 empty] | Temperature
2010-02-07 | 2 | 7 | 38 | 9.8 | 49.64 | 51.1 | 35486.1111 | 177430.5556 | Bin |  | Frequency | % of Total |  |  |  |  | Bin |  | Frequency | % of Total
2010-02-08 | 2 | 8 | 39 | 10.1 | 50.18 | 51.6 | 35833.3333 | 179166.6667 | <10,000 | 10000 | 0 | 0% |  |  |  |  | <30 | 30 | 0 | 0%
2010-02-09 | 2 | 9 | 40 | 9.8 | 49.64 | 51.6 | 35833.3333 | 179166.6667 | 10000 | 20000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 30 | 35 | 0 | 0%
2010-02-10 | 2 | 10 | 41 | 9.8 | 49.64 | 53 | 36805.5556 | 184027.7778 | 20000 | 30000 | 143 | 3.558% |  |  |  |  | 35 | 40 | 0 | 0%
2010-02-11 | 2 | 11 | 42 | 10.3 | 50.54 | 51.5 | 35763.8889 | 178819.4444 | 30000 | 40000 | 1642 | 40.86% |  |  |  |  | 40 | 45 | 2 | 0.04976%
2010-02-12 | 2 | 12 | 43 | 10.1 | 50.18 | 51.2 | 35555.5556 | 177777.7778 | 40000 | 50000 | 1213 | 30.18% |  |  |  |  | 45 | 50 | 433 | 10.77%
2010-02-13 | 2 | 13 | 44 | 10.2 | 50.36 | 49.9 | 34652.7778 | 173263.8889 | 50000 | 60000 | 587 | 14.61% |  |  |  |  | 50 | 55 | 1044 | 25.98%
2010-02-14 | 2 | 14 | 45 | 9.9 | 49.82 | 49.9 | 34652.7778 | 173263.8889 | 60000 | 70000 | 276 | 6.867% |  |  |  |  | 55 | 60 | 652 | 16.22%
2010-02-15 | 2 | 15 | 46 | 10.2 | 50.36 | 50.4 | 35000 | 175000 | 70000 | 80000 | 130 | 3.235% |  |  |  |  | 60 | 65 | 588 | 14.63%
2010-02-16 | 2 | 16 | 47 | 10.1 | 50.18 | 50.4 | 35000 | 175000 | 80000 | 90000 | 25 | 0.622% |  |  |  |  | 65 | 70 | 731 | 18.19%
2010-02-17 | 2 | 17 | 48 | 10.1 | 50.18 | 49.9 | 34652.7778 | 173263.8889 | 90000 | 100000 | 1 | 0.02488% |  |  |  |  | 70 | 75 | 565 | 14.06%
2010-02-18 | 2 | 18 | 49 | 9.9 | 49.82 | 51.9 | 36041.6667 | 180208.3333 | 100000 | 110000 | 1 | 0.02488% |  |  |  |  | 75 | 80 | 4 | 0.09953%
2010-02-19 | 2 | 19 | 50 | 10 | 50 | 53 | 36805.5556 | 184027.7778 | 110000 | 120000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 80 | 85 | 0 | 0%
2010-02-20 | 2 | 20 | 51 | 10.1 | 50.18 | 49.8 | 34583.3333 | 172916.6667 | 120000 | 130000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 85 | 90 | 0 | 0%
2010-02-21 | 2 | 21 | 52 | 10 | 50 | 49.4 | 34305.5556 | 171527.7778 | 130000 | 140000 | 1 | 0.02488% |  |  |  |  | 90 | 95 | 0 | 0%
2010-02-22 | 2 | 22 | 53 | 9.7 | 49.46 | 52.2 | 36250 | 181250 | 140000 | 150000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 95 | >95 | 0 | 0%
2010-02-23 | 2 | 23 | 54 | 9.9 | 49.82 | 59.6 | 41388.8889 | 206944.4444 | 150000 | >150,000 | 0 | 0%
2010-02-24 | 2 | 24 | 55 | 10.2 | 50.36 | 60.3 | 41875 | 209375
2010-02-25 | 2 | 25 | 56 | 9.9 | 49.82 | 60.8 | 42222.2222 | 211111.1111
2010-02-26 | 2 | 26 | 57 | 9.7 | 49.46 | 66.5 | 46180.5556 | 230902.7778
2010-02-27 | 2 | 27 | 58 | 9.8 | 49.64 | 73.5 | 51041.6667 | 255208.3333
2010-02-28 | 2 | 28 | 59 | 9.6 | 49.28 | 69.4 | 48194.4444 | 240972.2222
2010-03-01 | 3 | 1 | 60 | 9.8 | 49.64 | 70.7 | 49097.2222 | 245486.1111
2010-03-02 | 3 | 2 | 61 | 9.7 | 49.46 | 73.2 | 50833.3333 | 254166.6667
2010-03-03 | 3 | 3 | 62 | 9.8 | 49.64 | 74.5 | 51736.1111 | 258680.5556
2010-03-04 | 3 | 4 | 63 | 9.6 | 49.28 | 71.3 | 49513.8889 | 247569.4444
2010-03-05 | 3 | 5 | 64 | 9.9 | 49.82 | 66.7 | 46319.4444 | 231597.2222
2010-03-06 | 3 | 6 | 65 | 9.9 | 49.82 | 66 | 45833.3333 | 229166.6667 | [6 empty] | Row Labels | Average of Flow (gpm) | Average of Temp (F) | Max of Temp (F) | Min of Temp (F) | StdDev of Temp (F)
2010-03-07 | 3 | 7 | 66 | 9.7 | 49.46 | 71.1 | 49375 | 246875 | [6 empty] | 1 | 46820.2982 | 51.2822 | 55.76 | 46.904 | 1.4825
2010-03-08 | 3 | 8 | 67 | 10.1 | 50.18 | 79.5 | 55208.3333 | 276041.6667 | [6 empty] | 2 | 48549.1383 | 49.9179 | 53.06 | 45.77 | 1.246
2010-03-09 | 3 | 9 | 68 | 9.8 | 49.64 | 81.2 | 56388.8889 | 281944.4444 | [6 empty] | 3 | 53583.7166 | 50.2249 | 57.02 | 44.654 | 1.7861
2010-03-10 | 3 | 10 | 69 | 9.9 | 49.82 | 80.8 | 56111.1111 | 280555.5556 | [6 empty] | 4 | 53284.7712 | 52.7237 | 58.82 | 32 | 2.4032
2010-03-11 | 3 | 11 | 70 | 10 | 50 | 86.7 | 60208.3333 | 301041.6667 | [6 empty] | 5 | 47693.193 | 57.9221 | 67.22 | 52.484 | 2.5473
2010-03-12 | 3 | 12 | 71 | 9.9 | 49.82 | 84.9 | 58958.3333 | 294791.6667 | [6 empty] | 6 | 42561.9233 | 63.6645 | 69.224 | 58.766 | 2.2175
2010-03-13 | 3 | 13 | 72 | 9.7 | 49.46 | 80.1 | 55625 | 278125 | [6 empty] | 7 | 39187.22 | 69.0972 | 73.4 | 63.806 | 1.9615
2010-03-14 | 3 | 14 | 73 | 9.7 | 49.46 | 77.3 | 53680.5556 | 268402.7778 | [6 empty] | 8 | 37579.2157 | 71.3306 | 75.146 | 67.37 | 1.5781
2010-03-15 | 3 | 15 | 74 | 10.1 | 50.18 | 73.6 | 51111.1111 | 255555.5556 | [6 empty] | 9 | 35978.3585 | 70.2914 | 75.2 | 66.056 | 1.9114
2010-03-16 | 3 | 16 | 75 | 10.1 | 50.18 | 66.4 | 46111.1111 | 230555.5556 | [6 empty] | 10 | 39929.627 | 65.6724 | 71.474 | 58.55 | 2.4048
2010-03-17 | 3 | 17 | 76 | 10.4 | 50.72 | 63.1 | 43819.4444 | 219097.2222 | [6 empty] | 11 | 40845.975 | 59.6749 | 64.796 | 52.25 | 2.1655
2010-03-18 | 3 | 18 | 77 | 10.9 | 51.62 | 67.8 | 47083.3333 | 235416.6667 | [6 empty] | 12 | 44616.8865 | 54.9476 | 59.54 | 49.694 | 2.0165
2010-03-19 | 3 | 19 | 78 | 10.9 | 51.62 | 61.8 | 42916.6667 | 214583.3333 | [6 empty] | Grand Total | 44200.6394 | 59.7803 | 75.2 | 32 | 7.9867
2010-03-20 | 3 | 20 | 79 | 11.1 | 51.98 | 59.7 | 41458.3333 | 207291.6667
2010-03-21 | 3 | 21 | 80 | 10.7 | 51.26 | 59.5 | 41319.4444 | 206597.2222
2010-03-22 | 3 | 22 | 81 | 11.1 | 51.98 | 63.1 | 43819.4444 | 219097.2222
2010-03-23 | 3 | 23 | 82 | 10 | 50 | 107.4 | 74583.3333 | 372916.6667
2010-03-24 | 3 | 24 | 83 | 10.4 | 50.72 | 83.6 | 58055.5556 | 290277.7778
2010-03-25 | 3 | 25 | 84 | 10.9 | 51.62 | 82.2 | 57083.3333 | 285416.6667
2010-03-26 | 3 | 26 | 85 | 10.2 | 50.36 | 78.4 | 54444.4444 | 272222.2222
2010-03-27 | 3 | 27 | 86 | 10.3 | 50.54 | 69.4 | 48194.4444 | 240972.2222
2010-03-28 | 3 | 28 | 87 | 10.5 | 50.9 | 68.4 | 47500 | 237500
2010-03-29 | 3 | 29 | 88 | 10.8 | 51.44 | 67.2 | 46666.6667 | 233333.3333
2010-03-30 | 3 | 30 | 89 | 11 | 51.8 | 75 | 52083.3333 | 260416.6667
2010-03-31 | 3 | 31 | 90 | 9.9 | 49.82 | 102.6 | 71250 | 356250
2010-04-01 | 4 | 1 | 91 | 10.6 | 51.08 | 79.3 | 55069.4444 | 275347.2222
2010-04-02 | 4 | 2 | 92 | 11.5 | 52.7 | 72.7 | 50486.1111 | 252430.5556
2010-04-03 | 4 | 3 | 93 | 12.1 | 53.78 | 69.4 | 48194.4444 | 240972.2222
2010-04-04 | 4 | 4 | 94 | 12.1 | 53.78 | 66.1 | 45902.7778 | 229513.8889
2010-04-05 | 4 | 5 | 95 | 11.8 | 53.24 | 65.9 | 45763.8889 | 228819.4444
2010-04-06 | 4 | 6 | 96 | 11.9 | 53.42 | 72.7 | 50486.1111 | 252430.5556
2010-04-07 | 4 | 7 | 97 | 12.3 | 54.14 | 66.4 | 46111.1111 | 230555.5556
2010-04-08 | 4 | 8 | 98 | 12.7 | 54.86 | 67.3 | 46736.1111 | 233680.5556
2010-04-09 | 4 | 9 | 99 | 12.2 | 53.96 | 66.1 | 45902.7778 | 229513.8889
2010-04-10 | 4 | 10 | 100 | 11.8 | 53.24 | 61.5 | 42708.3333 | 213541.6667
2010-04-11 | 4 | 11 | 101 | 12.1 | 53.78 | 60.7 | 42152.7778 | 210763.8889
2010-04-12 | 4 | 12 | 102 | 12 | 53.6 | 59.8 | 41527.7778 | 207638.8889
2010-04-13 | 4 | 13 | 103 | 12.5 | 54.5 | 58.2 | 40416.6667 | 202083.3333
2010-04-14 | 4 | 14 | 104 | 12.6 | 54.68 | 57.6 | 40000 | 200000
2010-04-15 | 4 | 15 | 105 | 12.4 | 54.32 | 57.1 | 39652.7778 | 198263.8889
2010-04-16 | 4 | 16 | 106 | 12.8 | 55.04 | 71 | 49305.5556 | 246527.7778
2010-04-17 | 4 | 17 | 107 | 12.6 | 54.68 | 65.1 | 45208.3333 | 226041.6667
2010-04-18 | 4 | 18 | 108 | 12 | 53.6 | 60.2 | 41805.5556 | 209027.7778
2010-04-19 | 4 | 19 | 109 | 12.4 | 54.32 | 61.2 | 42500 | 212500
2010-04-20 | 4 | 20 | 110 | 12.5 | 54.5 | 55.7 | 38680.5556 | 193402.7778
2010-04-21 | 4 | 21 | 111 | 12.9 | 55.22 | 55.2 | 38333.3333 | 191666.6667
2010-04-22 | 4 | 22 | 112 | 13 | 55.4 | 54.7 | 37986.1111 | 189930.5556
2010-04-23 | 4 | 23 | 113 | 12.8 | 55.04 | 54.3 | 37708.3333 | 188541.6667
2010-04-24 | 4 | 24 | 114 | 12.8 | 55.04 | 53.6 | 37222.2222 | 186111.1111
2010-04-25 | 4 | 25 | 115 | 12.7 | 54.86 | 54 | 37500 | 187500
2010-04-26 | 4 | 26 | 116 | 13.1 | 55.58 | 54.3 | 37708.3333 | 188541.6667
2010-04-27 | 4 | 27 | 117 | 13.2 | 55.76 | 53.2 | 36944.4444 | 184722.2222
2010-04-28 | 4 | 28 | 118 | 13 | 55.4 | 52.6 | 36527.7778 | 182638.8889
2010-04-29 | 4 | 29 | 119 | 13.2 | 55.76 | 51.5 | 35763.8889 | 178819.4444
2010-04-30 | 4 | 30 | 120 | 13.6 | 56.48 | 51.6 | 35833.3333 | 179166.6667
2010-05-01 | 5 | 1 | 121 | 14.1 | 57.38 | 52.4 | 36388.8889 | 181944.4444
2010-05-02 | 5 | 2 | 122 | 14.6 | 58.28 | 51.4 | 35694.4444 | 178472.2222
2010-05-03 | 5 | 3 | 123 | 15.2 | 59.36 | 60.4 | 41944.4444 | 209722.2222
2010-05-04 | 5 | 4 | 124 | 14.8 | 58.64 | 58.5 | 40625 | 203125
2010-05-05 | 5 | 5 | 125 | 14.5 | 58.1 | 51.6 | 35833.3333 | 179166.6667
2010-05-06 | 5 | 6 | 126 | 15.1 | 59.18 | 79 | 54861.1111 | 274305.5556
2010-05-07 | 5 | 7 | 127 | 14.4 | 57.92 | 53.8 | 37361.1111 | 186805.5556
2010-05-08 | 5 | 8 | 128 | 14.1 | 57.38 | 72.9 | 50625 | 253125
2010-05-09 | 5 | 9 | 129 | 13 | 55.4 | 69.2 | 48055.5556 | 240277.7778
2010-05-10 | 5 | 10 | 130 | 13.3 | 55.94 | 57.5 | 39930.5556 | 199652.7778
2010-05-11 | 5 | 11 | 131 | 13.7 | 56.66 | 54.6 | 37916.6667 | 189583.3333
2010-05-12 | 5 | 12 | 132 | 13.6 | 56.48 | 59.5 | 41319.4444 | 206597.2222
2010-05-13 | 5 | 13 | 133 | 13.9 | 57.02 | 53.3 | 37013.8889 | 185069.4444
2010-05-14 | 5 | 14 | 134 | 14 | 57.2 | 72.5 | 50347.2222 | 251736.1111
2010-05-15 | 5 | 15 | 135 | 14.1 | 57.38 | 55.9 | 38819.4444 | 194097.2222
2010-05-16 | 5 | 16 | 136 | 14.3 | 57.74 | 54.6 | 37916.6667 | 189583.3333
2010-05-17 | 5 | 17 | 137 | 14.6 | 58.28 | 53.2 | 36944.4444 | 184722.2222
2010-05-18 | 5 | 18 | 138 | 14.7 | 58.46 | 51.8 | 35972.2222 | 179861.1111
2010-05-19 | 5 | 19 | 139 | 14.7 | 58.46 | 47 | 32638.8889 | 163194.4444
2010-05-20 | 5 | 20 | 140 | 14.9 | 58.82 | 50 | 34722.2222 | 173611.1111
2010-05-21 | 5 | 21 | 141 | 15.2 | 59.36 | 50.4 | 35000 | 175000
2010-05-22 | 5 | 22 | 142 | 15.4 | 59.72 | 50 | 34722.2222 | 173611.1111
2010-05-23 | 5 | 23 | 143 | 15.1 | 59.18 | 49.4 | 34305.5556 | 171527.7778
2010-05-24 | 5 | 24 | 144 | 16 | 60.8 | 50.2 | 34861.1111 | 174305.5556
2010-05-25 | 5 | 25 | 145 | 16.5 | 61.7 | 48.4 | 33611.1111 | 168055.5556
2010-05-26 | 5 | 26 | 146 | 16.8 | 62.24 | 49.2 | 34166.6667 | 170833.3333
2010-05-27 | 5 | 27 | 147 | 16.9 | 62.42 | 48 | 33333.3333 | 166666.6667
2010-05-28 | 5 | 28 | 148 | 16.9 | 62.42 | 46.3 | 32152.7778 | 160763.8889
2010-05-29 | 5 | 29 | 149 | 16.9 | 62.42 | 44.9 | 31180.5556 | 155902.7778
2010-05-30 | 5 | 30 | 150 | 16.7 | 62.06 | 43.5 | 30208.3333 | 151041.6667
2010-05-31 | 5 | 31 | 151 | 16.7 | 62.06 | 44.4 | 30833.3333 | 154166.6667
2010-06-01 | 6 | 1 | 152 | 17.5 | 63.5 | 57.3 | 39791.6667 | 198958.3333
2010-06-02 | 6 | 2 | 153 | 17.3 | 63.14 | 45.9 | 31875 | 159375
2010-06-03 | 6 | 3 | 154 | 17.7 | 63.86 | 59.1 | 41041.6667 | 205208.3333
2010-06-04 | 6 | 4 | 155 | 17.6 | 63.68 | 48.4 | 33611.1111 | 168055.5556
2010-06-05 | 6 | 5 | 156 | 18.4 | 65.12 | 66.3 | 46041.6667 | 230208.3333
2010-06-06 | 6 | 6 | 157 | 17.7 | 63.86 | 75.8 | 52638.8889 | 263194.4444
2010-06-07 | 6 | 7 | 158 | 16.1 | 60.98 | 61.2 | 42500 | 212500
2010-06-08 | 6 | 8 | 159 | 17 | 62.6 | 52.7 | 36597.2222 | 182986.1111
2010-06-09 | 6 | 9 | 160 | 16.7 | 62.06 | 53.2 | 36944.4444 | 184722.2222
2010-06-10 | 6 | 10 | 161 | 16.8 | 62.24 | 52.1 | 36180.5556 | 180902.7778
2010-06-11 | 6 | 11 | 162 | 17.2 | 62.96 | 50.9 | 35347.2222 | 176736.1111
2010-06-12 | 6 | 12 | 163 | 17.2 | 62.96 | 66 | 45833.3333 | 229166.6667
2010-06-13 | 6 | 13 | 164 | 17.7 | 63.86 | 63.1 | 43819.4444 | 219097.2222
2010-06-14 | 6 | 14 | 165 | 17.4 | 63.32 | 60.7 | 42152.7778 | 210763.8889
2010-06-15 | 6 | 15 | 166 | 17.8 | 64.04 | 53.2 | 36944.4444 | 184722.2222
2010-06-16 | 6 | 16 | 167 | 17.8 | 64.04 | 74.6 | 51805.5556 | 259027.7778
2010-06-17 | 6 | 17 | 168 | 17.7 | 63.86 | 71.3 | 49513.8889 | 247569.4444
2010-06-18 | 6 | 18 | 169 | 17.6 | 63.68 | 56.3 | 39097.2222 | 195486.1111
2010-06-19 | 6 | 19 | 170 | 18.1 | 64.58 | 60.6 | 42083.3333 | 210416.6667
2010-06-20 | 6 | 20 | 171 | 18.4 | 65.12 | 55.4 | 38472.2222 | 192361.1111
2010-06-21 | 6 | 21 | 172 | 18.5 | 65.3 | 54.1 | 37569.4444 | 187847.2222
2010-06-22 | 6 | 22 | 173 | 18.6 | 65.48 | 62.6 | 43472.2222 | 217361.1111
2010-06-23 | 6 | 23 | 174 | 19 | 66.2 | 76.2 | 52916.6667 | 264583.3333
2010-06-24 | 6 | 24 | 175 | 19.1 | 66.38 | 61.7 | 42847.2222 | 214236.1111
2010-06-25 | 6 | 25 | 176 | 19 | 66.2 | 56.2 | 39027.7778 | 195138.8889
2010-06-26 | 6 | 26 | 177 | 18.5 | 65.3 | 52.7 | 36597.2222 | 182986.1111
2010-06-27 | 6 | 27 | 178 | 18.5 | 65.3 | 52.2 | 36250 | 181250
2010-06-28 | 6 | 28 | 179 | 19.7 | 67.46 | 81.7 | 56736.1111 | 283680.5556
2010-06-29 | 6 | 29 | 180 | 19.6 | 67.28 | 60.9 | 42291.6667 | 211458.3333
2010-06-30 | 6 | 30 | 181 | 18.6 | 65.48 | 54 | 37500 | 187500
2010-07-01 | 7 | 1 | 182 | 18.4 | 65.12 | 48.8 | 33888.8889 | 169444.4444
2010-07-02 | 7 | 2 | 183 | 18.6 | 65.48 | 50.9 | 35347.2222 | 176736.1111
2010-07-03 | 7 | 3 | 184 | 18.5 | 65.3 | 47.5 | 32986.1111 | 164930.5556
2010-07-04 | 7 | 4 | 185 | 18.9 | 66.02 | 45.4 | 31527.7778 | 157638.8889
2010-07-05 | 7 | 5 | 186 | 19.3 | 66.74 | 46.8 | 32500 | 162500
2010-07-06 | 7 | 6 | 187 | 19.9 | 67.82 | 49 | 34027.7778 | 170138.8889
2010-07-07 | 7 | 7 | 188 | 20.2 | 68.36 | 47.4 | 32916.6667 | 164583.3333
2010-07-08 | 7 | 8 | 189 | 20.6 | 69.08 | 48.5 | 33680.5556 | 168402.7778
2010-07-09 | 7 | 9 | 190 | 20.9 | 69.62 | 58.2 | 40416.6667 | 202083.3333
2010-07-10 | 7 | 10 | 191 | 21.4 | 70.52 | 60.2 | 41805.5556 | 209027.7778
2010-07-11 | 7 | 11 | 192 | 20.5 | 68.9 | 51.1 | 35486.1111 | 177430.5556
2010-07-12 | 7 | 12 | 193 | 20.3 | 68.54 | 49.9 | 34652.7778 | 173263.8889
2010-07-13 | 7 | 13 | 194 | 20.7 | 69.26 | 48.9 | 33958.3333 | 169791.6667
2010-07-14 | 7 | 14 | 195 | 21 | 69.8 | 48.8 | 33888.8889 | 169444.4444
2010-07-15 | 7 | 15 | 196 | 21.2 | 70.16 | 47 | 32638.8889 | 163194.4444
2010-07-16 | 7 | 16 | 197 | 21.3 | 70.34 | 54.2 | 37638.8889 | 188194.4444
2010-07-17 | 7 | 17 | 198 | 21.3 | 70.34 | 47.1 | 32708.3333 | 163541.6667
2010-07-18 | 7 | 18 | 199 | 21.1 | 69.98 | 46.2 | 32083.3333 | 160416.6667
2010-07-19 | 7 | 19 | 200 | 21.1 | 69.98 | 47.1 | 32708.3333 | 163541.6667
2010-07-20 | 7 | 20 | 201 | 21.4 | 70.52 | 46.8 | 32500 | 162500
2010-07-21 | 7 | 21 | 202 | 21.6 | 70.88 | 46.9 | 32569.4444 | 162847.2222
2010-07-22 | 7 | 22 | 203 | 21.3 | 70.34 | 45.6 | 31666.6667 | 158333.3333
2010-07-23 | 7 | 23 | 204 | 21.1 | 69.98 | 88.8 | 61666.6667 | 308333.3333
2010-07-24 | 7 | 24 | 205 | 21.3 | 70.34 | 73.3 | 50902.7778 | 254513.8889
2010-07-25 | 7 | 25 | 206 | 21.3 | 70.34 | 86.4 | 60000 | 300000
2010-07-26 | 7 | 26 | 207 | 21.1 | 69.98 | 62.1 | 43125 | 215625
2010-07-27 | 7 | 27 | 208 | 21.2 | 70.16 | 55.5 | 38541.6667 | 192708.3333
2010-07-28 | 7 | 28 | 209 | 21.4 | 70.52 | 54 | 37500 | 187500
2010-07-29 | 7 | 29 | 210 | 21.6 | 70.88 | 50.8 | 35277.7778 | 176388.8889
2010-07-30 | 7 | 30 | 211 | 21.2 | 70.16 | 49.4 | 34305.5556 | 171527.7778
2010-07-31 | 7 | 31 | 212 | 21 | 69.8 | 47.1 | 32708.3333 | 163541.6667
2010-08-01 | 8 | 1 | 213 | 21.1 | 69.98 | 56.8 | 39444.4444 | 197222.2222
2010-08-02 | 8 | 2 | 214 | 21.3 | 70.34 | 52.2 | 36250 | 181250
2010-08-03 | 8 | 3 | 215 | 21.8 | 71.24 | 56.3 | 39097.2222 | 195486.1111
2010-08-04 | 8 | 4 | 216 | 22.4 | 72.32 | 51.6 | 35833.3333 | 179166.6667
2010-08-05 | 8 | 5 | 217 | 22.4 | 72.32 | 62.7 | 43541.6667 | 217708.3333
2010-08-06 | 8 | 6 | 218 | 22.1 | 71.78 | 50.7 | 35208.3333 | 176041.6667
2010-08-07 | 8 | 7 | 219 | 21.5 | 70.7 | 47 | 32638.8889 | 163194.4444
2010-08-08 | 8 | 8 | 220 | 21.5 | 70.7 | 48 | 33333.3333 | 166666.6667
2010-08-09 | 8 | 9 | 221 | 21.5 | 70.7 | 58.2 | 40416.6667 | 202083.3333
2010-08-10 | 8 | 10 | 222 | 22.6 | 72.68 | 55.7 | 38680.5556 | 193402.7778
2010-08-11 | 8 | 11 | 223 | 22.7 | 72.86 | 50.3 | 34930.5556 | 174652.7778
2010-08-12 | 8 | 12 | 224 | 22.2 | 71.96 | 49.3 | 34236.1111 | 171180.5556
2010-08-13 | 8 | 13 | 225 | 22.1 | 71.78 | 48.3 | 33541.6667 | 167708.3333
2010-08-14 | 8 | 14 | 226 | 22.1 | 71.78 | 46.9 | 32569.4444 | 162847.2222
2010-08-15 | 8 | 15 | 227 | 21.9 | 71.42 | 59.2 | 41111.1111 | 205555.5556
2010-08-16 | 8 | 16 | 228 | 21.9 | 71.42 | 72.4 | 50277.7778 | 251388.8889
2010-08-17 | 8 | 17 | 229 | 21.9 | 71.42 | 52.6 | 36527.7778 | 182638.8889
2010-08-18 | 8 | 18 | 230 | 22 | 71.6 | 49.3 | 34236.1111 | 171180.5556
2010-08-19 | 8 | 19 | 231 | 22.4 | 72.32 | 47 | 32638.8889 | 163194.4444
2010-08-20 | 8 | 20 | 232 | 22.2 | 71.96 | 52 | 36111.1111 | 180555.5556
2010-08-21 | 8 | 21 | 233 | 22 | 71.6 | 44.9 | 31180.5556 | 155902.7778
2010-08-22 | 8 | 22 | 234 | 21.3 | 70.34 | 95.2 | 66111.1111 | 330555.5556
2010-08-23 | 8 | 23 | 235 | 20.2 | 68.36 | 123.1 | 85486.1111 | 427430.5556
2010-08-24 | 8 | 24 | 236 | 20.3 | 68.54 | 94.2 | 65416.6667 | 327083.3333
2010-08-25 | 8 | 25 | 237 | 20.4 | 68.72 | 73.5 | 51041.6667 | 255208.3333
2010-08-26 | 8 | 26 | 238 | 20.6 | 69.08 | 66.4 | 46111.1111 | 230555.5556
2010-08-27 | 8 | 27 | 239 | 20.7 | 69.26 | 60.7 | 42152.7778 | 210763.8889
2010-08-28 | 8 | 28 | 240 | 20.3 | 68.54 | 57.7 | 40069.4444 | 200347.2222
2010-08-29 | 8 | 29 | 241 | 20.8 | 69.44 | 56.7 | 39375 | 196875
2010-08-30 | 8 | 30 | 242 | 21.1 | 69.98 | 57.4 | 39861.1111 | 199305.5556
2010-08-31 | 8 | 31 | 243 | 21.6 | 70.88 | 56.2 | 39027.7778 | 195138.8889
2010-09-01 | 9 | 1 | 244 | 21.8 | 71.24 | 56.3 | 39097.2222 | 195486.1111
2010-09-02 | 9 | 2 | 245 | 21.7 | 71.06 | 55.4 | 38472.2222 | 192361.1111
2010-09-03 | 9 | 3 | 246 | 21.8 | 71.24 | 55.2 | 38333.3333 | 191666.6667
2010-09-04 | 9 | 4 | 247 | 21.4 | 70.52 | 53.1 | 36875 | 184375
2010-09-05 | 9 | 5 | 248 | 21 | 69.8 | 50.7 | 35208.3333 | 176041.6667
2010-09-06 | 9 | 6 | 249 | 20.6 | 69.08 | 50.5 | 35069.4444 | 175347.2222
2010-09-07 | 9 | 7 | 250 | 21 | 69.8 | 51.4 | 35694.4444 | 178472.2222
2010-09-08 | 9 | 8 | 251 | 21.2 | 70.16 | 59.4 | 41250 | 206250
2010-09-09 | 9 | 9 | 252 | 20.6 | 69.08 | 54.3 | 37708.3333 | 188541.6667
2010-09-10 | 9 | 10 | 253 | 20.2 | 68.36 | 58 | 40277.7778 | 201388.8889
2010-09-11 | 9 | 11 | 254 | 20.5 | 68.9 | 49.6 | 34444.4444 | 172222.2222
2010-09-12 | 9 | 12 | 255 | 20.3 | 68.54 | 49.6 | 34444.4444 | 172222.2222
2010-09-13 | 9 | 13 | 256 | 20.2 | 68.36 | 51.6 | 35833.3333 | 179166.6667
2010-09-14 | 9 | 14 | 257 | 20.2 | 68.36 | 50 | 34722.2222 | 173611.1111
2010-09-15 | 9 | 15 | 258 | 20 | 68 | 49.6 | 34444.4444 | 172222.2222
2010-09-16 | 9 | 16 | 259 | 19.9 | 67.82 | 67.7 | 47013.8889 | 235069.4444
2010-09-17 | 9 | 17 | 260 | 19 | 66.2 | 52.1 | 36180.5556 | 180902.7778
2010-09-18 | 9 | 18 | 261 | 19.5 | 67.1 | 47.7 | 33125 | 165625
2010-09-19 | 9 | 19 | 262 | 19.9 | 67.82 | 47.4 | 32916.6667 | 164583.3333
2010-09-20 | 9 | 20 | 263 | 20 | 68 | 48.9 | 33958.3333 | 169791.6667
2010-09-21 | 9 | 21 | 264 | 19.6 | 67.28 | 48.7 | 33819.4444 | 169097.2222
2010-09-22 | 9 | 22 | 265 | 20.1 | 68.18 | 49.9 | 34652.7778 | 173263.8889
2010-09-23 | 9 | 23 | 266 | 20.4 | 68.72 | 47.7 | 33125 | 165625
2010-09-24 | 9 | 24 | 267 | 20.9 | 69.62 | 47.6 | 33055.5556 | 165277.7778
2010-09-25 | 9 | 25 | 268 | 20.6 | 69.08 | 45 | 31250 | 156250
2010-09-26 | 9 | 26 | 269 | 20 | 68 | 45.8 | 31805.5556 | 159027.7778
2010-09-27 | 9 | 27 | 270 | 19.7 | 67.46 | 69.7 | 48402.7778 | 242013.8889
2010-09-28 | 9 | 28 | 271 | 19.7 | 67.46 | 64.2 | 44583.3333 | 222916.6667
2010-09-29 | 9 | 29 | 272 | 20 | 68 | 53.1 | 36875 | 184375
2010-09-30 | 9 | 30 | 273 | 19.6 | 67.28 | 95.2 | 66111.1111 | 330555.5556
2010-10-01 | 10 | 1 | 274 | 18.4 | 65.12 | 115.3 | 80069.4444 | 400347.2222
2010-10-02 | 10 | 2 | 275 | 18.4 | 65.12 | 77.7 | 53958.3333 | 269791.6667
2010-10-03 | 10 | 3 | 276 | 18.3 | 64.94 | 63.2 | 43888.8889 | 219444.4444
2010-10-04 | 10 | 4 | 277 | 18.3 | 64.94 | 63.5 | 44097.2222 | 220486.1111
2010-10-05 | 10 | 5 | 278 | 18.3 | 64.94 | 75.9 | 52708.3333 | 263541.6667
2010-10-06 | 10 | 6 | 279 | 17.8 | 64.04 | 69.7 | 48402.7778 | 242013.8889
2010-10-07 | 10 | 7 | 280 | 18.5 | 65.3 | 78 | 54166.6667 | 270833.3333
2010-10-08 | 10 | 8 | 281 | 18.3 | 64.94 | 62.4 | 43333.3333 | 216666.6667
2010-10-09 | 10 | 9 | 282 | 18.3 | 64.94 | 57.8 | 40138.8889 | 200694.4444
2010-10-10 | 10 | 10 | 283 | 18.1 | 64.58 | 55.4 | 38472.2222 | 192361.1111
2010-10-11 | 10 | 11 | 284 | 18.3 | 64.94 | 55.5 | 38541.6667 | 192708.3333
2010-10-12 | 10 | 12 | 285 | 18.2 | 64.76 | 53.5 | 37152.7778 | 185763.8889
2010-10-13 | 10 | 13 | 286 | 17.9 | 64.22 | 52.4 | 36388.8889 | 181944.4444
2010-10-14 | 10 | 14 | 287 | 18.4 | 65.12 | 55.5 | 38541.6667 | 192708.3333
2010-10-15 | 10 | 15 | 288 | 17.5 | 63.5 | 97.2 | 67500 | 337500
2010-10-16 | 10 | 16 | 289 | 16 | 60.8 | 82 | 56944.4444 | 284722.2222
2010-10-17 | 10 | 17 | 290 | 17 | 62.6 | 62.2 | 43194.4444 | 215972.2222
2010-10-18 | 10 | 18 | 291 | 17.1 | 62.78 | 60.5 | 42013.8889 | 210069.4444
2010-10-19 | 10 | 19 | 292 | 16.9 | 62.42 | 56.2 | 39027.7778 | 195138.8889
2010-10-20 | 10 | 20 | 293 | 17.2 | 62.96 | 54.9 | 38125 | 190625
2010-10-21 | 10 | 21 | 294 | 17.2 | 62.96 | 60.9 | 42291.6667 | 211458.3333
2010-10-22 | 10 | 22 | 295 | 17 | 62.6 | 53.9 | 37430.5556 | 187152.7778
2010-10-23 | 10 | 23 | 296 | 16.2 | 61.16 | 51.6 | 35833.3333 | 179166.6667
2010-10-24 | 10 | 24 | 297 | 17.4 | 63.32 | 54.9 | 38125 | 190625
2010-10-25 | 10 | 25 | 298 | 17.4 | 63.32 | 69.5 | 48263.8889 | 241319.4444
2010-10-26 | 10 | 26 | 299 | 17.3 | 63.14 | 64.7 | 44930.5556 | 224652.7778
2010-10-27 | 10 | 27 | 300 | 17.9 | 64.22 | 77.4 | 53750 | 268750
2010-10-28 | 10 | 28 | 301 | 17.3 | 63.14 | 59.1 | 41041.6667 | 205208.3333
2010-10-29 | 10 | 29 | 302 | 16.9 | 62.42 | 66 | 45833.3333 | 229166.6667
2010-10-30 | 10 | 30 | 303 | 16.4 | 61.52 | 56.8 | 39444.4444 | 197222.2222
2010-10-31 | 10 | 31 | 304 | 16.6 | 61.88 | 56.2 | 39027.7778 | 195138.8889
2010-11-01 | 11 | 1 | 305 | 16.1 | 60.98 | 55.2 | 38333.3333 | 191666.6667
2010-11-02 | 11 | 2 | 306 | 16.3 | 61.34 | 54.3 | 37708.3333 | 188541.6667
2010-11-03 | 11 | 3 | 307 | 16.2 | 61.16 | 53.5 | 37152.7778 | 185763.8889
2010-11-04 | 11 | 4 | 308 | 16.4 | 61.52 | 61.9 | 42986.1111 | 214930.5556
2010-11-05 | 11 | 5 | 309 | 15.6 | 60.08 | 62.7 | 43541.6667 | 217708.3333
2010-11-06 | 11 | 6 | 310 | 15.7 | 60.26 | 55.3 | 38402.7778 | 192013.8889
2010-11-07 | 11 | 7 | 311 | 15.9 | 60.62 | 53.1 | 36875 | 184375
2010-11-08 | 11 | 8 | 312 | 15.9 | 60.62 | 54.8 | 38055.5556 | 190277.7778
2010-11-09 | 11 | 9 | 313 | 15.7 | 60.26 | 55.2 | 38333.3333 | 191666.6667
2010-11-10 | 11 | 10 | 314 | 15.9 | 60.62 | 53 | 36805.5556 | 184027.7778
2010-11-11 | 11 | 11 | 315 | 16.1 | 60.98 | 52.7 | 36597.2222 | 182986.1111
2010-11-12 | 11 | 12 | 316 | 15.7 | 60.26 | 51.8 | 35972.2222 | 179861.1111
2010-11-13 | 11 | 13 | 317 | 15.5 | 59.9 | 50.7 | 35208.3333 | 176041.6667
2010-11-14 | 11 | 14 | 318 | 15.6 | 60.08 | 50.6 | 35138.8889 | 175694.4444
2010-11-15 | 11 | 15 | 319 | 15.9 | 60.62 | 55.3 | 38402.7778 | 192013.8889
2010-11-16 | 11 | 16 | 320 | 15.9 | 60.62 | 61.4 | 42638.8889 | 213194.4444
2010-11-17 | 11 | 17 | 321 | 14.8 | 58.64 | 82.8 | 57500 | 287500
2010-11-18 | 11 | 18 | 322 | 14.7 | 58.46 | 60.6 | 42083.3333 | 210416.6667
2010-11-19 | 11 | 19 | 323 | 15 | 59 | 66.1 | 45902.7778 | 229513.8889
2010-11-20 | 11 | 20 | 324 | 15.1 | 59.18 | 56.3 | 39097.2222 | 195486.1111
2010-11-21 | 11 | 21 | 325 | 15.1 | 59.18 | 54.3 | 37708.3333 | 188541.6667
2010-11-22 | 11 | 22 | 326 | 15.3 | 59.54 | 69.5 | 48263.8889 | 241319.4444
2010-11-23 | 11 | 23 | 327 | 15.2 | 59.36 | 73.7 | 51180.5556 | 255902.7778
2010-11-24 | 11 | 24 | 328 | 14.8 | 58.64 | 60.9 | 42291.6667 | 211458.3333
2010-11-25 | 11 | 25 | 329 | 14.9 | 58.82 | 55.5 | 38541.6667 | 192708.3333
2010-11-26 | 11 | 26 | 330 | 14 | 57.2 | 75.3 | 52291.6667 | 261458.3333
2010-11-27 | 11 | 27 | 331 | 13.7 | 56.66 | 58.8 | 40833.3333 | 204166.6667
2010-11-28 | 11 | 28 | 332 | 14.2 | 57.56 | 55.7 | 38680.5556 | 193402.7778
2010-11-29 | 11 | 29 | 333 | 14.5 | 58.1 | 55.9 | 38819.4444 | 194097.2222
2010-11-30 | 11 | 30 | 334 | 14.7 | 58.46 | 61.6 | 42777.7778 | 213888.8889
2010-12-01 | 12 | 1 | 335 | 14 | 57.2 | 94 | 65277.7778 | 326388.8889
2010-12-02 | 12 | 2 | 336 | 12.1 | 53.78 | 102.6 | 71250 | 356250
2010-12-03 | 12 | 3 | 337 | 13.3 | 55.94 | 82.9 | 57569.4444 | 287847.2222
2010-12-04 | 12 | 4 | 338 | 13.1 | 55.58 | 72.1 | 50069.4444 | 250347.2222
2010-12-05 | 12 | 5 | 339 | 13.1 | 55.58 | 70.1 | 48680.5556 | 243402.7778
2010-12-06 | 12 | 6 | 340 | 13 | 55.4 | 70.4 | 48888.8889 | 244444.4444
2010-12-07 | 12 | 7 | 341 | 13 | 55.4 | 70.3 | 48819.4444 | 244097.2222
2010-12-08 | 12 | 8 | 342 | 12.7 | 54.86 | 67.6 | 46944.4444 | 234722.2222
2010-12-09 | 12 | 9 | 343 | 12.2 | 53.96 | 67.1 | 46597.2222 | 232986.1111
2010-12-10 | 12 | 10 | 344 | 12.3 | 54.14 | 65.9 | 45763.8889 | 228819.4444
2010-12-11 | 12 | 11 | 345 | 12.8 | 55.04 | 66.3 | 46041.6667 | 230208.3333
2010-12-12 | 12 | 12 | 346 | 12.9 | 55.22 | 79.5 | 55208.3333 | 276041.6667
2010-12-13 | 12 | 13 | 347 | 12.1 | 53.78 | 92.5 | 64236.1111 | 321180.5556
2010-12-14 | 12 | 14 | 348 | 11.7 | 53.06 | 76.1 | 52847.2222 | 264236.1111
2010-12-15 | 12 | 15 | 349 | 11.8 | 53.24 | 71.2 | 49444.4444 | 247222.2222
2010-12-16 | 12 | 16 | 350 | 12.2 | 53.96 | 70.4 | 48888.8889 | 244444.4444
2010-12-17 | 12 | 17 | 351 | 12.4 | 54.32 | 68 | 47222.2222 | 236111.1111
2010-12-18 | 12 | 18 | 352 | 12.5 | 54.5 | 66.1 | 45902.7778 | 229513.8889
2010-12-19 | 12 | 19 | 353 | 11.7 | 53.06 | 63.6 | 44166.6667 | 220833.3333
2010-12-20 | 12 | 20 | 354 | 12 | 53.6 | 64 | 44444.4444 | 222222.2222
2010-12-21 | 12 | 21 | 355 | 11.8 | 53.24 | 63.2 | 43888.8889 | 219444.4444
2010-12-22 | 12 | 22 | 356 | 11.9 | 53.42 | 61.9 | 42986.1111 | 214930.5556
2010-12-23 | 12 | 23 | 357 | 11.6 | 52.88 | 61.1 | 42430.5556 | 212152.7778
2010-12-24 | 12 | 24 | 358 | 11.9 | 53.42 | 59.3 | 41180.5556 | 205902.7778
2010-12-25 | 12 | 25 | 359 | 11.5 | 52.7 | 55.6 | 38611.1111 | 193055.5556
2010-12-26 | 12 | 26 | 360 | 11.5 | 52.7 | 56.2 | 39027.7778 | 195138.8889
2010-12-27 | 12 | 27 | 361 | 10.8 | 51.44 | 58.8 | 40833.3333 | 204166.6667
2010-12-28 | 12 | 28 | 362 | 10.5 | 50.9 | 58.2 | 40416.6667 | 202083.3333
2010-12-29 | 12 | 29 | 363 | 11.3 | 52.34 | 56.4 | 39166.6667 | 195833.3333
2010-12-30 | 12 | 30 | 364 | 11.5 | 52.7 | 57.5 | 39930.5556 | 199652.7778
2010-12-31 | 12 | 31 | 365 | 11.7 | 53.06 | 63.2 | 43888.8889 | 219444.4444
2011-01-01 | 1 | 1 | 1 | 11.2 | 52.16 | 92.1 | 63958.3333 | 319791.6667
2011-01-02 | 1 | 2 | 2 | 10.3 | 50.54 | 95.3 | 66180.5556 | 330902.7778
2011-01-03 | 1 | 3 | 3 | 10 | 50 | 75.9 | 52708.3333 | 263541.6667
2011-01-04 | 1 | 4 | 4 | 10.9 | 51.62 | 71.2 | 49444.4444 | 247222.2222
2011-01-05 | 1 | 5 | 5 | 10.7 | 51.26 | 70.3 | 48819.4444 | 244097.2222
2011-01-06 | 1 | 6 | 6 | 11.1 | 51.98 | 66.8 | 46388.8889 | 231944.4444
2011-01-07 | 1 | 7 | 7 | 11 | 51.8 | 65.5 | 45486.1111 | 227430.5556
2011-01-08 | 1 | 8 | 8 | 11.1 | 51.98 | 62 | 43055.5556 | 215277.7778
2011-01-09 | 1 | 9 | 9 | 10.4 | 50.72 | 60 | 41666.6667 | 208333.3333
2011-01-10 | 1 | 10 | 10 | 10.5 | 50.9 | 59.3 | 41180.5556 | 205902.7778
2011-01-11 | 1 | 11 | 11 | 10.3 | 50.54 | 59.4 | 41250 | 206250
2011-01-12 | 1 | 12 | 12 | 10.5 | 50.9 | 60 | 41666.6667 | 208333.3333
2011-01-13 | 1 | 13 | 13 | 10.6 | 51.08 | 58.1 | 40347.2222 | 201736.1111
2011-01-14 | 1 | 14 | 14 | 10.4 | 50.72 | 56.8 | 39444.4444 | 197222.2222
2011-01-15 | 1 | 15 | 15 | 10.4 | 50.72 | 56.3 | 39097.2222 | 195486.1111
2011-01-16 | 1 | 16 | 16 | 10.3 | 50.54 | 55.1 | 38263.8889 | 191319.4444
2011-01-17 | 1 | 17 | 17 | 10 | 50 | 56 | 38888.8889 | 194444.4444
2011-01-18 | 1 | 18 | 18 | 10.9 | 51.62 | 57.6 | 40000 | 200000
2011-01-19 | 1 | 19 | 19 | 10.8 | 51.44 | 57.2 | 39722.2222 | 198611.1111
2011-01-20 | 1 | 20 | 20 | 10.3 | 50.54 | 56.3 | 39097.2222 | 195486.1111
2011-01-21 | 1 | 21 | 21 | 10.2 | 50.36 | 56.8 | 39444.4444 | 197222.2222
2011-01-22 | 1 | 22 | 22 | 9.9 | 49.82 | 55.3 | 38402.7778 | 192013.8889
2011-01-23 | 1 | 23 | 23 | 10 | 50 | 53.2 | 36944.4444 | 184722.2222
2011-01-24 | 1 | 24 | 24 | 9.9 | 49.82 | 52.3 | 36319.4444 | 181597.2222
2011-01-25 | 1 | 25 | 25 | 10.1 | 50.18 | 54.5 | 37847.2222 | 189236.1111
2011-01-26 | 1 | 26 | 26 | 10.6 | 51.08 | 55.6 | 38611.1111 | 193055.5556
2011-01-27 | 1 | 27 | 27 | 10.6 | 51.08 | 54.4 | 37777.7778 | 188888.8889
2011-01-28 | 1 | 28 | 28 | 10.2 | 50.36 | 53.9 | 37430.5556 | 187152.7778
2011-01-29 | 1 | 29 | 29 | 10.5 | 50.9 | 52.5 | 36458.3333 | 182291.6667
2011-01-30 | 1 | 30 | 30 | 10.1 | 50.18 | 51.7 | 35902.7778 | 179513.8889
2011-01-31 | 1 | 31 | 31 | 10 | 50 | 52.2 | 36250 | 181250
2011-02-01 | 2 | 1 | 32 | 9.9 | 49.82 | 52.7 | 36597.2222 | 182986.1111
2011-02-02 | 2 | 2 | 33 | 10.2 | 50.36 | 54.6 | 37916.6667 | 189583.3333
2011-02-03 | 2 | 3 | 34 | 10.1 | 50.18 | 51.9 | 36041.6667 | 180208.3333
2011-02-04 | 2 | 4 | 35 | 10 | 50 | 51.8 | 35972.2222 | 179861.1111
2011-02-05 | 2 | 5 | 36 | 10 | 50 | 51.2 | 35555.5556 | 177777.7778
2011-02-06 | 2 | 6 | 37 | 10.2 | 50.36 | 54.7 | 37986.1111 | 189930.5556
2011-02-07 | 2 | 7 | 38 | 10.3 | 50.54 | 56.9 | 39513.8889 | 197569.4444
2011-02-08 | 2 | 8 | 39 | 10 | 50 | 56.4 | 39166.6667 | 195833.3333
2011-02-09 | 2 | 9 | 40 | 9.7 | 49.46 | 55.8 | 38750 | 193750
2011-02-10 | 2 | 10 | 41 | 9.4 | 48.92 | 53.3 | 37013.8889 | 185069.4444
2011-02-11 | 2 | 11 | 42 | 9.3 | 48.74 | 51 | 35416.6667 | 177083.3333
2011-02-12 | 2 | 12 | 43 | 9.9 | 49.82 | 52.2 | 36250 | 181250
2011-02-13 | 2 | 13 | 44 | 9.9 | 49.82 | 52.7 | 36597.2222 | 182986.1111
2011-02-14 | 2 | 14 | 45 | 10 | 50 | 82.1 | 57013.8889 | 285069.4444
2011-02-15 | 2 | 15 | 46 | 8.9 | 48.02 | 69.2 | 48055.5556 | 240277.7778
2011-02-16 | 2 | 16 | 47 | 9.6 | 49.28 | 63.4 | 44027.7778 | 220138.8889
2011-02-17 | 2 | 17 | 48 | 10.1 | 50.18 | 71 | 49305.5556 | 246527.7778
2011-02-18 | 2 | 18 | 49 | 9.2 | 48.56 | 115.6 | 80277.7778 | 401388.8889
2011-02-19 | 2 | 19 | 50 | 7.9 | 46.22 | 106.9 | 74236.1111 | 371180.5556
2011-02-20 | 2 | 20 | 51 | 8.9 | 48.02 | 87.5 | 60763.8889 | 303819.4444
2011-02-21 | 2 | 21 | 52 | 9.2 | 48.56 | 80.8 | 56111.1111 | 280555.5556
2011-02-22 | 2 | 22 | 53 | 9.3 | 48.74 | 77.2 | 53611.1111 | 268055.5556
2011-02-23 | 2 | 23 | 54 | 9.5 | 49.1 | 68.9 | 47847.2222 | 239236.1111
2011-02-24 | 2 | 24 | 55 | 9.3 | 48.74 | 66.9 | 46458.3333 | 232291.6667
2011-02-25 | 2 | 25 | 56 | 9.9 | 49.82 | 66 | 45833.3333 | 229166.6667
2011-02-26 | 2 | 26 | 57 | 9.3 | 48.74 | 71.9 | 49930.5556 | 249652.7778
2011-02-27 | 2 | 27 | 58 | 10 | 50 | 77.7 | 53958.3333 | 269791.6667
2011-02-28 | 2 | 28 | 59 | 9.2 | 48.56 | 101.5 | 70486.1111 | 352430.5556
2011-03-01 | 3 | 1 | 60 | 8.7 | 47.66 | 95.3 | 66180.5556 | 330902.7778
2011-03-02 | 3 | 2 | 61 | 9.2 | 48.56 | 82.1 | 57013.8889 | 285069.4444
2011-03-03 | 3 | 3 | 62 | 9 | 48.2 | 73.5 | 51041.6667 | 255208.3333
2011-03-04 | 3 | 4 | 63 | 9.3 | 48.74 | 71.5 | 49652.7778 | 248263.8889
2011-03-05 | 3 | 5 | 64 | 9.7 | 49.46 | 89.5 | 62152.7778 | 310763.8889
2011-03-06 | 3 | 6 | 65 | 8.9 | 48.02 | 115.4 | 80138.8889 | 400694.4444
2011-03-07 | 3 | 7 | 66 | 8.4 | 47.12 | 107.1 | 74375 | 371875
2011-03-08 | 3 | 8 | 67 | 9.2 | 48.56 | 92.6 | 64305.5556 | 321527.7778
2011-03-09 | 3 | 9 | 68 | 9.4 | 48.92 | 88.4 | 61388.8889 | 306944.4444
2011-03-10 | 3 | 10 | 69 | 9.1 | 48.38 | 107.8 | 74861.1111 | 374305.5556
2011-03-11 | 3 | 11 | 70 | 7.3 | 45.14 | 123 | 85416.6667 | 427083.3333
2011-03-12 | 3 | 12 | 71 | 7.1 | 44.78 | 116.4 | 80833.3333 | 404166.6667
2011-03-13 | 3 | 13 | 72 | 7.9 | 46.22 | 114 | 79166.6667 | 395833.3333
2011-03-14 | 3 | 14 | 73 | 8.6 | 47.48 | 110.7 | 76875 | 384375
2011-03-15 | 3 | 15 | 74 | 9.3 | 48.74 | 102.6 | 71250 | 356250
2011-03-16 | 3 | 16 | 75 | 9.3 | 48.74 | 105.7 | 73402.7778 | 367013.8889
2011-03-17 | 3 | 17 | 76 | 9.5 | 49.1 | 104.2 | 72361.1111 | 361805.5556
2011-03-18 | 3 | 18 | 77 | 10.1 | 50.18 | 103.4 | 71805.5556 | 359027.7778
2011-03-19 | 3 | 19 | 78 | 9.8 | 49.64 | 93.8 | 65138.8889 | 325694.4444
2011-03-20 | 3 | 20 | 79 | 9.8 | 49.64 | 89.1 | 61875 | 309375
2011-03-21 | 3 | 21 | 80 | 9.8 | 49.64 | 102.4 | 71111.1111 | 355555.5556
2011-03-22 | 3 | 22 | 81 | 9.9 | 49.82 | 93.6 | 65000 | 325000
2011-03-23 | 3 | 23 | 82 | 9.9 | 49.82 | 91.3 | 63402.7778 | 317013.8889
2011-03-24 | 3 | 24 | 83 | 9.8 | 49.64 | 91.1 | 63263.8889 | 316319.4444
2011-03-25 | 3 | 25 | 84 | 9.8 | 49.64 | 83.4 | 57916.6667 | 289583.3333
2011-03-26 | 3 | 26 | 85 | 9.6 | 49.28 | 80.2 | 55694.4444 | 278472.2222
2011-03-27 | 3 | 27 | 86 | 9.8 | 49.64 | 79.3 | 55069.4444 | 275347.2222
2011-03-28 | 3 | 28 | 87 | 9.8 | 49.64 | 77.4 | 53750 | 268750
2011-03-29 | 3 | 29 | 88 | 10.2 | 50.36 | 75.6 | 52500 | 262500
2011-03-30 | 3 | 30 | 89 | 10.3 | 50.54 | 73.7 | 51180.5556 | 255902.7778
2011-03-31 | 3 | 31 | 90 | 10.4 | 50.72 | 75.2 | 52222.2222 | 261111.1111
2011-04-01 | 4 | 1 | 91 | 10.2 | 50.36 | 74.3 | 51597.2222 | 257986.1111
2011-04-02 | 4 | 2 | 92 | 10.4 | 50.72 | 72.2 | 50138.8889 | 250694.4444
2011-04-03 | 4 | 3 | 93 | 10.5 | 50.9 | 69.5 | 48263.8889 | 241319.4444
2011-04-04 | 4 | 4 | 94 | 10.6 | 51.08 | 91.9 | 63819.4444 | 319097.2222
2011-04-05 | 4 | 5 | 95 | 10.2 | 50.36 | 104.8 | 72777.7778 | 363888.8889
2011-04-06 | 4 | 6 | 96 | 9.9 | 49.82 | 91.6 | 63611.1111 | 318055.5556
2011-04-07 | 4 | 7 | 97 | 10.3 | 50.54 | 85.1 | 59097.2222 | 295486.1111
2011-04-08 | 4 | 8 | 98 | 10.6 | 51.08 | 78.1 | 54236.1111 | 271180.5556
2011-04-09 | 4 | 9 | 99 | 10.8 | 51.44 | 74.1 | 51458.3333 | 257291.6667
2011-04-10 | 4 | 10 | 100 | 10.9 | 51.62 | 72.8 | 50555.5556 | 252777.7778
2011-04-11 | 4 | 11 | 101 | 11.8 | 53.24 | 72.9 | 50625 | 253125
2011-04-12 | 4 | 12 | 102 | 11.8 | 53.24 | 70.2 | 48750 | 243750
2011-04-13 | 4 | 13 | 103 | 11.2 | 52.16 | 81.8 | 56805.5556 | 284027.7778
2011-04-14 | 4 | 14 | 104 | 11.3 | 52.34 | 78.2 | 54305.5556 | 271527.7778
2011-04-15 | 4 | 15 | 105 | 11.5 | 52.7 | 71.8 | 49861.1111 | 249305.5556
2011-04-16 | 4 | 16 | 106 | 11.1 | 51.98 | 79.8 | 55416.6667 | 277083.3333
2011-04-17 | 4 | 17 | 107 | 10.5 | 50.9 | 105 | 72916.6667 | 364583.3333
2011-04-18 | 4 | 18 | 108 | 10.5 | 50.9 | 86.7 | 60208.3333 | 301041.6667
2011-04-19 | 4 | 19 | 109 | 10.9 | 51.62 | 82 | 56944.4444 | 284722.2222
2011-04-20 | 4 | 20 | 110 | 10.1 | 50.18 | 110.1 | 76458.3333 | 382291.6667
2011-04-21 | 4 | 21 | 111 | 10.3 | 50.54 | 96.9 | 67291.6667 | 336458.3333
2011-04-22 | 4 | 22 | 112 | 11 | 51.8 | 84 | 58333.3333 | 291666.6667
2011-04-23 | 4 | 23 | 113 | 10.7 | 51.26 | 100.8 | 70000 | 350000
2011-04-24 | 4 | 24 | 114 | 11 | 51.8 | 87.5 | 60763.8889 | 303819.4444
2011-04-25 | 4 | 25 | 115 | 11.3 | 52.34 | 83.5 | 57986.1111 | 289930.5556
2011-04-26 | 4 | 26 | 116 | 12.1 | 53.78 | 107.2 | 74444.4444 | 372222.2222
2011-04-27 | 4 | 27 | 117 | 12.7 | 54.86 | 119.6 | 83055.5556 | 415277.7778
2011-04-28 | 4 | 28 | 118 | 13.2 | 55.76 | 122 | 84722.2222 | 423611.1111
2011-04-29 | 4 | 29 | 119 | 11.7 | 53.06 | 117.2 | 81388.8889 | 406944.4444
2011-04-30 | 4 | 30 | 120 | 11.6 | 52.88 | 111.8 | 77638.8889 | 388194.4444
2011-05-01 | 5 | 1 | 121 | 12 | 53.6 | 106.8 | 74166.6667 | 370833.3333
2011-05-02 | 5 | 2 | 122 | 12.2 | 53.96 | 103.1 | 71597.2222 | 357986.1111
2011-05-03 | 5 | 3 | 123 | 12.1 | 53.78 | 109.1 | 75763.8889 | 378819.4444
2011-05-04 | 5 | 4 | 124 | 12 | 53.6 | 116.8 | 81111.1111 | 405555.5556
2011-05-05 | 5 | 5 | 125 | 11.9 | 53.42 | 108.4 | 75277.7778 | 376388.8889
2011-05-06 | 5 | 6 | 126 | 11.9 | 53.42 | 100 | 69444.4444 | 347222.2222
2011-05-07 | 5 | 7 | 127 | 12.3 | 54.14 | 93.5 | 64930.5556 | 324652.7778
2011-05-08 | 5 | 8 | 128 | 12.6 | 54.68 | 89.3 | 62013.8889 | 310069.4444
2011-05-09 | 5 | 9 | 129 | 13 | 55.4 | 87.2 | 60555.5556 | 302777.7778
2011-05-10 | 5 | 10 | 130 | 13.1 | 55.58 | 83.4 | 57916.6667 | 289583.3333
2011-05-11 | 5 | 11 | 131 | 13.2 | 55.76 | 80 | 55555.5556 | 277777.7778
2011-05-12 | 5 | 12 | 132 | 13.3 | 55.94 | 79.2 | 55000 | 275000
2011-05-13 | 5 | 13 | 133 | 13.7 | 56.66 | 76.9 | 53402.7778 | 267013.8889
2011-05-14 | 5 | 14 | 134 | 13.6 | 56.48 | 75.7 | 52569.4444 | 262847.2222
2011-05-15 | 5 | 15 | 135 | 13.9 | 57.02 | 94.6 | 65694.4444 | 328472.2222
2011-05-16 | 5 | 16 | 136 | 13.7 | 56.66 | 101.8 | 70694.4444 | 353472.2222
2011-05-17 | 5 | 17 | 137 | 13.2 | 55.76 | 90.4 | 62777.7778 | 313888.8889
2011-05-18 | 5 | 18 | 138 | 13.8 | 56.84 | 80.2 | 55694.4444 | 278472.2222
2011-05-19 | 5 | 19 | 139 | 14.4 | 57.92 | 84.3 | 58541.6667 | 292708.3333
2011-05-20 | 5 | 20 | 140 | 14.1 | 57.38 | 80.7 | 56041.6667 | 280208.3333
2011-05-21 | 5 | 21 | 141 | 14.3 | 57.74 | 74 | 51388.8889 | 256944.4444
2011-05-22 | 5 | 22 | 142 | 14.5 | 58.1 | 71.1 | 49375 | 246875
2011-05-23 | 5 | 23 | 143 | 14.8 | 58.64 | 72.1 | 50069.4444 | 250347.2222
2011-05-24 | 5 | 24 | 144 | 15.1 | 59.18 | 73.5 | 51041.6667 | 255208.3333
2011-05-25 | 5 | 25 | 145 | 15.3 | 59.54 | 67.8 | 47083.3333 | 235416.6667
2011-05-26 | 5 | 26 | 146 | 15.5 | 59.9 | 71.1 | 49375 | 246875
2011-05-27 | 5 | 27 | 147 | 15.8 | 60.44 | 69.8 | 48472.2222 | 242361.1111
2011-05-28 | 5 | 28 | 148 | 16.1 | 60.98 | 82.5 | 57291.6667 | 286458.3333
2011-05-29 | 5 | 29 | 149 | 16.1 | 60.98 | 65.5 | 45486.1111 | 227430.5556
2011-05-30 | 5 | 30 | 150 | 16.4 | 61.52 | 67.1 | 46597.2222 | 232986.1111
2011-05-31 | 5 | 31 | 151 | 16.5 | 61.7 | 69.8 | 48472.2222 | 242361.1111
2011-06-01 | 6 | 1 | 152 | 17.2 | 62.96 | 64.1 | 44513.8889 | 222569.4444
2011-06-02 | 6 | 2 | 153 | 16.2 | 61.16 | 61.4 | 42638.8889 | 213194.4444
2011-06-03 | 6 | 3 | 154 | 16.1 | 60.98 | 60.1 | 41736.1111 | 208680.5556
2011-06-04 | 6 | 4 | 155 | 15.9 | 60.62 | 57.3 | 39791.6667 | 198958.3333
2011-06-05 | 6 | 5 | 156 | 16.2 | 61.16 | 56.9 | 39513.8889 | 197569.4444
2011-06-06 | 6 | 6 | 157 | 16.3 | 61.34 | 59.1 | 41041.6667 | 205208.3333
2011-06-07 | 6 | 7 | 158 | 16.9 | 62.42 | 58.7 | 40763.8889 | 203819.4444
2011-06-08 | 6 | 8 | 159 | 17.5 | 63.5 | 58 | 40277.7778 | 201388.8889
2011-06-09 | 6 | 9 | 160 | 17.6 | 63.68 | 56.7 | 39375 | 196875
2011-06-10 | 6 | 10 | 161 | 17.9 | 64.22 | 55.6 | 38611.1111 | 193055.5556
2011-06-11 | 6 | 11 | 162 | 17.4 | 63.32 | 67.9 | 47152.7778 | 235763.8889
2011-06-12 | 6 | 12 | 163 | 17.6 | 63.68 | 62.9 | 43680.5556 | 218402.7778
2011-06-13 | 6 | 13 | 164 | 17.3 | 63.14 | 59.7 | 41458.3333 | 207291.6667
2011-06-14 | 6 | 14 | 165 | 17.4 | 63.32 | 56.4 | 39166.6667 | 195833.3333
2011-06-15 | 6 | 15 | 166 | 17.3 | 63.14 | 53.6 | 37222.2222 | 186111.1111
2011-06-16 | 6 | 16 | 167 | 17.7 | 63.86 | 53.9 | 37430.5556 | 187152.7778
2011-06-17 | 6 | 17 | 168 | 17.7 | 63.86 | 54 | 37500 | 187500
2011-06-18 | 6 | 18 | 169 | 18.1 | 64.58 | 50.9 | 35347.2222 | 176736.1111
2011-06-19 | 6 | 19 | 170 | 18 | 64.4 | 50.1 | 34791.6667 | 173958.3333
2011-06-20 | 6 | 20 | 171 | 18.2 | 64.76 | 48 | 33333.3333 | 166666.6667
2011-06-21 | 6 | 21 | 172 | 18.6 | 65.48 | 50.2 | 34861.1111 | 174305.5556
2011-06-22 | 6 | 22 | 173 | 18.9 | 66.02 | 83.2 | 57777.7778 | 288888.8889
2011-06-23 | 6 | 23 | 174 | 19 | 66.2 | 77.2 | 53611.1111 | 268055.5556
2011-06-24 | 6 | 24 | 175 | 19 | 66.2 | 70.6 | 49027.7778 | 245138.8889
2011-06-25 | 6 | 25 | 176 | 19.2 | 66.56 | 73.1 | 50763.8889 | 253819.4444
2011-06-26 | 6 | 26 | 177 | 18.6 | 65.48 | 58.3 | 40486.1111 | 202430.5556
2011-06-27 | 6 | 27 | 178 | 18.4 | 65.12 | 59.4 | 41250 | 206250
2011-06-28 | 6 | 28 | 179 | 18.8 | 65.84 | 58.8 | 40833.3333 | 204166.6667
2011-06-29 | 6 | 29 | 180 | 19.4 | 66.92 | 56.8 | 39444.4444 | 197222.2222
2011-06-30 | 6 | 30 | 181 | 18.9 | 66.02 | 54 | 37500 | 187500
2011-07-01 | 7 | 1 | 182 | 19 | 66.2 | 50.3 | 34930.5556 | 174652.7778
2011-07-02 | 7 | 2 | 183 | 19.2 | 66.56 | 47.9 | 33263.8889 | 166319.4444
2011-07-03 | 7 | 3 | 184 | 19.5 | 67.1 | 50.3 | 34930.5556 | 174652.7778
2011-07-04 | 7 | 4 | 185 | 19.4 | 66.92 | 46.6 | 32361.1111 | 161805.5556
2011-07-05 | 7 | 5 | 186 | 19.6 | 67.28 | 48 | 33333.3333 | 166666.6667
2011-07-06 | 7 | 6 | 187 | 20 | 68 | 50 | 34722.2222 | 173611.1111
2011-07-07 | 7 | 7 | 188 | 20 | 68 | 49.4 | 34305.5556 | 171527.7778
2011-07-08 | 7 | 8 | 189 | 20 | 68 | 55.5 | 38541.6667 | 192708.3333
2011-07-09 | 7 | 9 | 190 | 20.2 | 68.36 | 49.6 | 34444.4444 | 172222.2222
2011-07-10 | 7 | 10 | 191 | 20.2 | 68.36 | 49.6 | 34444.4444 | 172222.2222
2011-07-11 | 7 | 11 | 192 | 20.5 | 68.9 | 52.1 | 36180.5556 | 180902.7778
2011-07-12 | 7 | 12 | 193 | 21.1 | 69.98 | 47.5 | 32986.1111 | 164930.5556
2011-07-13 | 7 | 13 | 194 | 20.6 | 69.08 | 42.4 | 29444.4444 | 147222.2222
2011-07-14 | 7 | 14 | 195 | 20.6 | 69.08 | 46.7 | 32430.5556 | 162152.7778
2011-07-15 | 7 | 15 | 196 | 20.5 | 68.9 | 46.6 | 32361.1111 | 161805.5556
2011-07-16 | 7 | 16 | 197 | 20.2 | 68.36 | 45.9 | 31875 | 159375
2011-07-17 | 7 | 17 | 198 | 20.8 | 69.44 | 43.8 | 30416.6667 | 152083.3333
2011-07-18 | 7 | 18 | 199 | 21.7 | 71.06 | 60.8 | 42222.2222 | 211111.1111
2011-07-19 | 7 | 19 | 200 | 21.6 | 70.88 | 49.3 | 34236.1111 | 171180.5556
2011-07-20 | 7 | 20 | 201 | 21.6 | 70.88 | 46.4 | 32222.2222 | 161111.1111
2011-07-21 | 7 | 21 | 202 | 21.9 | 71.42 | 46.4 | 32222.2222 | 161111.1111
2011-07-22 | 7 | 22 | 203 | 22.3 | 72.14 | 46 | 31944.4444 | 159722.2222
2011-07-23 | 7 | 23 | 204 | 22 | 71.6 | 44.1 | 30625 | 153125
2011-07-24 | 7 | 24 | 205 | 21.7 | 71.06 | 43.1 | 29930.5556 | 149652.7778
2011-07-25 | 7 | 25 | 206 | 21.7 | 71.06 | 45.4 | 31527.7778 | 157638.8889
2011-07-26 | 7 | 26 | 207 | 21.9 | 71.42 | 49.1 | 34097.2222 | 170486.1111
2011-07-27 | 7 | 27 | 208 | 21.7 | 71.06 | 45.1 | 31319.4444 | 156597.2222
2011-07-28 | 7 | 28 | 209 | 21.7 | 71.06 | 44.9 | 31180.5556 | 155902.7778
2011-07-29 | 7 | 29 | 210 | 22 | 71.6 | 64 | 44444.4444 | 222222.2222
2011-07-30 | 7 | 30 | 211 | 22.6 | 72.68 | 48.1 | 33402.7778 | 167013.8889
2011-07-31 | 7 | 31 | 212 | 22.3 | 72.14 | 44.6 | 30972.2222 | 154861.1111
2011-08-01 | 8 | 1 | 213 | 22 | 71.6 | 47.4 | 32916.6667 | 164583.3333
2011-08-02 | 8 | 2 | 214 | 22.3 | 72.14 | 47.3 | 32847.2222 | 164236.1111
2011-08-03 | 8 | 3 | 215 | 22 | 71.6 | 63.9 | 44375 | 221875
2011-08-04 | 8 | 4 | 216 | 22.1 | 71.78 | 52.1 | 36180.5556 | 180902.7778
2011-08-05 | 8 | 5 | 217 | 22.2 | 71.96 | 46.3 | 32152.7778 | 160763.8889
2011-08-06 | 8 | 6 | 218 | 22 | 71.6 | 51.4 | 35694.4444 | 178472.2222
2011-08-07 | 8 | 7 | 219 | 22.4 | 72.32 | 56.7 | 39375 | 196875
2011-08-08 | 8 | 8 | 220 | 22.8 | 73.04 | 53.6 | 37222.2222 | 186111.1111
2011-08-09 | 8 | 9 | 221 | 22.5 | 72.5 | 74.1 | 51458.3333 | 257291.6667
2011-08-10 | 8 | 10 | 222 | 22 | 71.6 | 81.8 | 56805.5556 | 284027.7778
2011-08-11 | 8 | 11 | 223 | 21.5 | 70.7 | 62.8 | 43611.1111 | 218055.5556
2011-08-12 | 8 | 12 | 224 | 21.3 | 70.34 | 51.5 | 35763.8889 | 178819.4444
2011-08-13 | 8 | 13 | 225 | 21.5 | 70.7 | 47.6 | 33055.5556 | 165277.7778
2011-08-14 | 8 | 14 | 226 | 21.6 | 70.88 | 57 | 39583.3333 | 197916.6667
2011-08-15 | 8 | 15 | 227 | 22 | 71.6 | 72.4 | 50277.7778 | 251388.8889
2011-08-16 | 8 | 16 | 228 | 21.9 | 71.42 | 73.6 | 51111.1111 | 255555.5556
2011-08-17 | 8 | 17 | 229 | 22.2 | 71.96 | 53.7 | 37291.6667 | 186458.3333
2011-08-18 | 8 | 18 | 230 | 21.8 | 71.24 | 52.3 | 36319.4444 | 181597.2222
2011-08-19 | 8 | 19 | 231 | 22 | 71.6 | 52.3 | 36319.4444 | 181597.2222
2011-08-20 | 8 | 20 | 232 | 22.2 | 71.96 | 49.3 | 34236.1111 | 171180.5556
2011-08-21 | 8 | 21 | 233 | 22.3 | 72.14 | 53.6 | 37222.2222 | 186111.1111
2011-08-22 | 8 | 22 | 234 | 21.8 | 71.24 | 60.8 | 42222.2222 | 211111.1111
2011-08-23 | 8 | 23 | 235 | 21.9 | 71.42 | 53.2 | 36944.4444 | 184722.2222
2011-08-24 | 8 | 24 | 236 | 21.8 | 71.24 | 52.7 | 36597.2222 | 182986.1111
2011-08-25 | 8 | 25 | 237 | 21.8 | 71.24 | 65.7 | 45625 | 228125
2011-08-26 | 8 | 26 | 238 | 22 | 71.6 | 50.1 | 34791.6667 | 173958.3333
2011-08-27 | 8 | 27 | 239 | 22.1 | 71.78 | 51.2 | 35555.5556 | 177777.7778
2011-08-28 | 8 | 28 | 240 | 21.9 | 71.42 | 94.6 | 65694.4444 | 328472.2222
2011-08-29 | 8 | 29 | 241 | 20.9 | 69.62 | 67.7 | 47013.8889 | 235069.4444
2011-08-30 | 8 | 30 | 242 | 21.2 | 70.16 | 57.2 | 39722.2222 | 198611.1111
2011-08-31 | 8 | 31 | 243 | 21.7 | 71.06 | 53.6 | 37222.2222 | 186111.1111
2011-09-01 | 9 | 1 | 244 | 21.6 | 70.88 | 51.4 | 35694.4444 | 178472.2222
2011-09-02 | 9 | 2 | 245 | 21.8 | 71.24 | 51.8 | 35972.2222 | 179861.1111
2011-09-03 | 9 | 3 | 246 | 22.1 | 71.78 | 49.6 | 34444.4444 | 172222.2222
2011-09-04 | 9 | 4 | 247 | 22.1 | 71.78 | 49.6 | 34444.4444 | 172222.2222
2011-09-05 | 9 | 5 | 248 | 22 | 71.6 | 72 | 50000 | 250000
2011-09-06 | 9 | 6 | 249 | 21.4 | 70.52 | 59.5 | 41319.4444 | 206597.2222
2011-09-07 | 9 | 7 | 250 | 20.8 | 69.44 | 97.8 | 67916.6667 | 339583.3333
2011-09-08 | 9 | 8 | 251 | 20 | 68 | 116.2 | 80694.4444 | 403472.2222
2011-09-09 | 9 | 9 | 252 | 20.4 | 68.72 | 84.6 | 58750 | 293750
2011-09-10 | 9 | 10 | 253 | 20.3 | 68.54 | 65.3 | 45347.2222 | 226736.1111
2011-09-11 | 9 | 11 | 254 | 20.7 | 69.26 | 59.7 | 41458.3333 | 207291.6667
2011-09-12 | 9 | 12 | 255 | 20.9 | 69.62 | 59.8 | 41527.7778 | 207638.8889
2011-09-13 | 9 | 13 | 256 | 21.3 | 70.34 | 58.1 | 40347.2222 | 201736.1111
2011-09-14 | 9 | 14 | 257 | 21.1 | 69.98 | 56.1 | 38958.3333 | 194791.6667
2011-09-15 | 9 | 15 | 258 | 20.7 | 69.26 | 63.2 | 43888.8889 | 219444.4444
2011-09-16 | 9 | 16 | 259 | 20 | 68 | 53.1 | 36875 | 184375
2011-09-17 | 9 | 17 | 260 | 20.1 | 68.18 | 50.9 | 35347.2222 | 176736.1111
2011-09-18 | 9 | 18 | 261 | 20.1 | 68.18 | 50.6 | 35138.8889 | 175694.4444
2011-09-19 | 9 | 19 | 262 | 20 | 68 | 51 | 35416.6667 | 177083.3333
2011-09-20 | 9 | 20 | 263 | 20.2 | 68.36 | 58.9 | 40902.7778 | 204513.8889
2011-09-21 | 9 | 21 | 264 | 20.3 | 68.54 | 51.8 | 35972.2222 | 179861.1111
2011-09-22 | 9 | 22 | 265 | 20.9 | 69.62 | 58.9 | 40902.7778 | 204513.8889
2011-09-23 | 9 | 23 | 266 | 20.7 | 69.26 | 58.1 | 40347.2222 | 201736.1111
2011-09-24 | 9 | 24 | 267 | 20.4 | 68.72 | 57.8 | 40138.8889 | 200694.4444
2011-09-25 | 9 | 25 | 268 | 20.8 | 69.44 | 52.2 | 36250 | 181250
2011-09-26 | 9 | 26 | 269 | 21 | 69.8 | 52.5 | 36458.3333 | 182291.6667
2011-09-27 | 9 | 27 | 270 | 21 | 69.8 | 52.5 | 36458.3333 | 182291.6667
2011-09-28 | 9 | 28 | 271 | 21.1 | 69.98 | 52.3 | 36319.4444 | 181597.2222
2011-09-29 | 9 | 29 | 272 | 20.3 | 68.54 | 106.1 | 73680.5556 | 368402.7778
2011-09-30 | 9 | 30 | 273 | 20 | 68 | 67.2 | 46666.6667 | 233333.3333
2011-10-01 | 10 | 1 | 274 | 19.7 | 67.46 | 56.3 | 39097.2222 | 195486.1111
2011-10-02 | 10 | 2 | 275 | 18.9 | 66.02 | 69.6 | 48333.3333 | 241666.6667
2011-10-03 | 10 | 3 | 276 | 18.7 | 65.66 | 72.2 | 50138.8889 | 250694.4444
2011-10-04 | 10 | 4 | 277 | 19.4 | 66.92 | 59.4 | 41250 | 206250
2011-10-05 | 10 | 5 | 278 | 19.4 | 66.92 | 56.8 | 39444.4444 | 197222.2222
2011-10-06 | 10 | 6 | 279 | 18.9 | 66.02 | 55.9 | 38819.4444 | 194097.2222
2011-10-07 | 10 | 7 | 280 | 19 | 66.2 | 54.1 | 37569.4444 | 187847.2222
2011-10-08 | 10 | 8 | 281 | 19.2 | 66.56 | 52.4 | 36388.8889 | 181944.4444
2011-10-09 | 10 | 9 | 282 | 19.7 | 67.46 | 51.7 | 35902.7778 | 179513.8889
2011-10-10 | 10 | 10 | 283 | 20 | 68 | 52.8 | 36666.6667 | 183333.3333
2011-10-11 | 10 | 11 | 284 | 20 | 68 | 52.6 | 36527.7778 | 182638.8889
2011-10-12 | 10 | 12 | 285 | 19.9 | 67.82 | 52.5 | 36458.3333 | 182291.6667
2011-10-13 | 10 | 13 | 286 | 19.2 | 66.56 | 62.1 | 43125 | 215625
2011-10-14 | 10 | 14 | 287 | 19.8 | 67.64 | 63.8 | 44305.5556 | 221527.7778
2011-10-15 | 10 | 15 | 288 | 19 | 66.2 | 67.5 | 46875 | 234375
2011-10-16 | 10 | 16 | 289 | 18.2 | 64.76 | 63 | 43750 | 218750
2011-10-17 | 10 | 17 | 290 | 18 | 64.4 | 57.6 | 40000 | 200000
2011-10-18 | 10 | 18 | 291 | 18.6 | 65.48 | 54.3 | 37708.3333 | 188541.6667
2011-10-19 | 10 | 19 | 292 | 18.5 | 65.3 | 55.4 | 38472.2222 | 192361.1111
2011-10-20 | 10 | 20 | 293 | 18 | 64.4 | 83.1 | 57708.3333 | 288541.6667
2011-10-21 | 10 | 21 | 294 | 18 | 64.4 | 58.5 | 40625 | 203125
2011-10-22 | 10 | 22 | 295 | 18 | 64.4 | 54.2 | 37638.8889 | 188194.4444
2011-10-23 | 10 | 23 | 296 | 18.1 | 64.58 | 53.5 | 37152.7778 | 185763.8889
2011-10-24 | 10 | 24 | 297 | 18 | 64.4 | 60.6 | 42083.3333 | 210416.6667
2011-10-25 | 10 | 25 | 298 | 17.9 | 64.22 | 55.2 | 38333.3333 | 191666.6667
2011-10-26 | 10 | 26 | 299 | 17.6 | 63.68 | 68.5 | 47569.4444 | 237847.2222
2011-10-27 | 10 | 27 | 300 | 16.7 | 62.06 | 95.1 | 66041.6667 | 330208.3333
2011-10-28 | 10 | 28 | 301 | 16.3 | 61.34 | 69.1 | 47986.1111 | 239930.5556
2011-10-29 | 10 | 29 | 302 | 16.8 | 62.24 | 58.9 | 40902.7778 | 204513.8889
2011-10-30 | 10 | 30 | 303 | 17 | 62.6 | 56.3 | 39097.2222 | 195486.1111
2011-10-31 | 10 | 31 | 304 | 17.3 | 63.14 | 54.3 | 37708.3333 | 188541.6667
2011-11-01 | 11 | 1 | 305 | 17 | 62.6 | 54.9 | 38125 | 190625
2011-11-02 | 11 | 2 | 306 | 17.3 | 63.14 | 53.9 | 37430.5556 | 187152.7778
2011-11-03 | 11 | 3 | 307 | 17.2 | 62.96 | 53.3 | 37013.8889 | 185069.4444
2011-11-04 | 11 | 4 | 308 | 17 | 62.6 | 51.6 | 35833.3333 | 179166.6667
2011-11-05 | 11 | 5 | 309 | 16.7 | 62.06 | 49.3 | 34236.1111 | 171180.5556
2011-11-06 | 11 | 6 | 310 | 16.6 | 61.88 | 49.4 | 34305.5556 | 171527.7778
2011-11-07 | 11 | 7 | 311 | 16.9 | 62.42 | 49.1 | 34097.2222 | 170486.1111
2011-11-08 | 11 | 8 | 312 | 17.5 | 63.5 | 50.7 | 35208.3333 | 176041.6667
2011-11-09 | 11 | 9 | 313 | 17.1 | 62.78 | 48.5 | 33680.5556 | 168402.7778
2011-11-10 | 11 | 10 | 314 | 17.1 | 62.78 | 48.6 | 33750 | 168750
2011-11-11 | 11 | 11 | 315 | 16.4 | 61.52 | 54.1 | 37569.4444 | 187847.2222
2011-11-12 | 11 | 12 | 316 | 16 | 60.8 | 49.1 | 34097.2222 | 170486.1111
2011-11-13 | 11 | 13 | 317 | 16.1 | 60.98 | 48.6 | 33750 | 168750
2011-11-14 | 11 | 14 | 318 | 16.7 | 62.06 | 63.6 | 44166.6667 | 220833.3333
2011-11-15 | 11 | 15 | 319 | 15.9 | 60.62 | 75.4 | 52361.1111 | 261805.5556
2011-11-16 | 11 | 16 | 320 | 16.4 | 61.52 | 56.5 | 39236.1111 | 196180.5556
2011-11-17 | 11 | 17 | 321 | 16.1 | 60.98 | 51.8 | 35972.2222 | 179861.1111
2011-11-18 | 11 | 18 | 322 | 15.6 | 60.08 | 49.9 | 34652.7778 | 173263.8889
2011-11-19 | 11 | 19 | 323 | 15.6 | 60.08 | 48.3 | 33541.6667 | 167708.3333
2011-11-20 | 11 | 20 | 324 | 16 | 60.8 | 47.6 | 33055.5556 | 165277.7778
2011-11-21 | 11 | 21 | 325 | 15.7 | 60.26 | 46.4 | 32222.2222 | 161111.1111
2011-11-22 | 11 | 22 | 326 | 15.6 | 60.08 | 54.6 | 37916.6667 | 189583.3333
2011-11-23 | 11 | 23 | 327 | 12.5 | 54.5 | 106.8 | 74166.6667 | 370833.3333
2011-11-24 | 11 | 24 | 328 | 14.2 | 57.56 | 64.5 | 44791.6667 | 223958.3333
2011-11-25 | 11 | 25 | 329 | 14.9 | 58.82 | 56.7 | 39375 | 196875
2011-11-26 | 11 | 26 | 330 | 15.6 | 60.08 | 54.3 | 37708.3333 | 188541.6667
2011-11-27 | 11 | 27 | 331 | 15.6 | 60.08 | 53.8 | 37361.1111 | 186805.5556
2011-11-28 | 11 | 28 | 332 | 16 | 60.8 | 61.3 | 42569.4444 | 212847.2222
2011-11-29 | 11 | 29 | 333 | 15.8 | 60.44 | 65.4 | 45416.6667 | 227083.3333
2011-11-30 | 11 | 30 | 334 | 15.4 | 59.72 | 69.7 | 48402.7778 | 242013.8889
2011-12-01 | 12 | 1 | 335 | 14.9 | 58.82 | 57.9 | 40208.3333 | 201041.6667
2011-12-02 | 12 | 2 | 336 | 15 | 59 | 56.8 | 39444.4444 | 197222.2222
2011-12-03 | 12 | 3 | 337 | 14.9 | 58.82 | 53.9 | 37430.5556 | 187152.7778
2011-12-04 | 12 | 4 | 338 | 14.9 | 58.82 | 53.6 | 37222.2222 | 186111.1111
2011-12-05 | 12 | 5 | 339 | 15.3 | 59.54 | 57.1 | 39652.7778 | 198263.8889
2011-12-06 | 12 | 6 | 340 | 14.9 | 58.82 | 67.7 | 47013.8889 | 235069.4444
2011-12-07 | 12 | 7 | 341 | 14.9 | 58.82 | 58.7 | 40763.8889 | 203819.4444
2011-12-08 | 12 | 8 | 342 | 14.5 | 58.1 | 56.1 | 38958.3333 | 194791.6667
2011-12-09 | 12 | 9 | 343 | 14.3 | 57.74 | 54.2 | 37638.8889 | 188194.4444
2011-12-10 | 12 | 10 | 344 | 14.1 | 57.38 | 52 | 36111.1111 | 180555.5556
2011-12-11 | 12 | 11 | 345 | 14.1 | 57.38 | 51.6 | 35833.3333 | 179166.6667
2011-12-12 | 12 | 12 | 346 | 14.1 | 57.38 | 51.5 | 35763.8889 | 178819.4444
2011-12-13 | 12 | 13 | 347 | 14.1 | 57.38 | 51.4 | 35694.4444 | 178472.2222
2011-12-14 | 12 | 14 | 348 | 14.6 | 58.28 | 51.3 | 35625 | 178125
2011-12-15 | 12 | 15 | 349 | 14.2 | 57.56 | 66.6 | 46250 | 231250
2011-12-16 | 12 | 16 | 350 | 13.7 | 56.66 | 60 | 41666.6667 | 208333.3333
2011-12-17 | 12 | 17 | 351 | 13.4 | 56.12 | 53.6 | 37222.2222 | 186111.1111
2011-12-18 | 12 | 18 | 352 | 13 | 55.4 | 50.6 | 35138.8889 | 175694.4444
2011-12-19 | 12 | 19 | 353 | 13.3 | 55.94 | 52.4 | 36388.8889 | 181944.4444
2011-12-20 | 12 | 20 | 354 | 13.6 | 56.48 | 51.6 | 35833.3333 | 179166.6667
2011-12-21 | 12 | 21 | 355 | 13.5 | 56.3 | 70 | 48611.1111 | 243055.5556
2011-12-22 | 12 | 22 | 356 | 13.1 | 55.58 | 59 | 40972.2222 | 204861.1111
2011-12-23 | 12 | 23 | 357 | 12.2 | 53.96 | 87.8 | 60972.2222 | 304861.1111
2011-12-24 | 12 | 24 | 358 | 12.8 | 55.04 | 62.4 | 43333.3333 | 216666.6667
2011-12-25 | 12 | 25 | 359 | 12.7 | 54.86 | 57.5 | 39930.5556 | 199652.7778
2011-12-26 | 12 | 26 | 360 | 12.5 | 54.5 | 59.3 | 41180.5556 | 205902.7778
2011-12-27 | 12 | 27 | 361 | 12.9 | 55.22 | 67.4 | 46805.5556 | 234027.7778
2011-12-28 | 12 | 28 | 362 | 12.7 | 54.86 | 64.2 | 44583.3333 | 222916.6667
2011-12-29 | 12 | 29 | 363 | 12.5 | 54.5 | 58.5 | 40625 | 203125
2011-12-30 | 12 | 30 | 364 | 12.8 | 55.04 | 57.3 | 39791.6667 | 198958.3333
2011-12-31 | 12 | 31 | 365 | 13 | 55.4 | 57.6 | 40000 | 200000
2012-01-01 | 1 | 1 | 1 | 13.2 | 55.76 | 55.3 | 38402.7778 | 192013.8889
2012-01-02 | 1 | 2 | 2 | 12.5 | 54.5 | 55.3 | 38402.7778 | 192013.8889
2012-01-03 | 1 | 3 | 3 | 12.2 | 53.96 | 54.1 | 37569.4444 | 187847.2222
2012-01-04 | 1 | 4 | 4 | 12.1 | 53.78 | 54.2 | 37638.8889 | 188194.4444
2012-01-05 | 1 | 5 | 5 | 12.2 | 53.96 | 53.4 | 37083.3333 | 185416.6667
2012-01-06 | 1 | 6 | 6 | 12.6 | 54.68 | 55.2 | 38333.3333 | 191666.6667
2012-01-07 | 1 | 7 | 7 | 12.9 | 55.22 | 53.6 | 37222.2222 | 186111.1111
2012-01-08 | 1 | 8 | 8 | 12.4 | 54.32 | 52.2 | 36250 | 181250
2012-01-09 | 1 | 9 | 9 | 12.1 | 53.78 | 52.9 | 36736.1111 | 183680.5556
2012-01-10 | 1 | 10 | 10 | 12.4 | 54.32 | 52.1 | 36180.5556 | 180902.7778
2012-01-11 | 1 | 11 | 11 | 12.4 | 54.32 | 51.8 | 35972.2222 | 179861.1111
2012-01-12 | 1 | 12 | 12 | 10.9 | 51.62 | 87 | 60416.6667 | 302083.3333
2012-01-13 | 1 | 13 | 13 | 10.9 | 51.62 | 92 | 63888.8889 | 319444.4444
2012-01-14 | 1 | 14 | 14 | 10.6 | 51.08 | 70 | 48611.1111 | 243055.5556
2012-01-15 | 1 | 15 | 15 | 11.2 | 52.16 | 62 | 43055.5556 | 215277.7778
2012-01-16 | 1 | 16 | 16 | 11.1 | 51.98 | 62.2 | 43194.4444 | 215972.2222
2012-01-17 | 1 | 17 | 17 | 11.4 | 52.52 | 92.1 | 63958.3333 | 319791.6667
2012-01-18 | 1 | 18 | 18 | 9.8 | 49.64 | 88 | 61111.1111 | 305555.5556
2012-01-19 | 1 | 19 | 19 | 10.7 | 51.26 | 70.3 | 48819.4444 | 244097.2222
2012-01-20 | 1 | 20 | 20 | 11 | 51.8 | 63.5 | 44097.2222 | 220486.1111
2012-01-21 | 1 | 21 | 21 | 11.1 | 51.98 | 60.6 | 42083.3333 | 210416.6667
2012-01-22 | 1 | 22 | 22 | 11.2 | 52.16 | 59 | 40972.2222 | 204861.1111
2012-01-23 | 1 | 23 | 23 | 11.6 | 52.88 | 65.1 | 45208.3333 | 226041.6667
2012-01-24 | 1 | 24 | 24 | 11.4 | 52.52 | 64.1 | 44513.8889 | 222569.4444
2012-01-25 | 1 | 25 | 25 | 11.6 | 52.88 | 60.6 | 42083.3333 | 210416.6667
2012-01-26 | 1 | 26 | 26 | 11.6 | 52.88 | 63.7 | 44236.1111 | 221180.5556
2012-01-27 | 1 | 27 | 27 | 10.1 | 50.18 | 113.8 | 79027.7778 | 395138.8889
2012-01-28 | 1 | 28 | 28 | 10.3 | 50.54 | 90.7 | 62986.1111 | 314930.5556
2012-01-29 | 1 | 29 | 29 | 10.8 | 51.44 | 75.3 | 52291.6667 | 261458.3333
2012-01-30 | 1 | 30 | 30 | 11 | 51.8 | 74.9 | 52013.8889 | 260069.4444
2012-01-31 | 1 | 31 | 31 | 11.6 | 52.88 | 77 | 53472.2222 | 267361.1111
2012-02-01 | 2 | 1 | 32 | 11.5 | 52.7 | 82.3 | 57152.7778 | 285763.8889
2012-02-02 | 2 | 2 | 33 | 11.6 | 52.88 | 72 | 50000 | 250000
2012-02-03 | 2 | 3 | 34 | 11.3 | 52.34 | 67.5 | 46875 | 234375
2012-02-04 | 2 | 4 | 35 | 11.1 | 51.98 | 66.3 | 46041.6667 | 230208.3333
2012-02-05 | 2 | 5 | 36 | 11.2 | 52.16 | 64.9 | 45069.4444 | 225347.2222
2012-02-06 | 2 | 6 | 37 | 11.4 | 52.52 | 64.6 | 44861.1111 | 224305.5556
2012-02-07 | 2 | 7 | 38 | 11.4 | 52.52 | 62.4 | 43333.3333 | 216666.6667
2012-02-08 | 2 | 8 | 39 | 11.7 | 53.06 | 61.2 | 42500 | 212500
2012-02-09 | 2 | 9 | 40 | 11.4 | 52.52 | 60.3 | 41875 | 209375
2012-02-10 | 2 | 10 | 41 | 11.2 | 52.16 | 59.7 | 41458.3333 | 207291.6667
2012-02-11 | 2 | 11 | 42 | 11.1 | 51.98 | 59 | 40972.2222 | 204861.1111
2012-02-12 | 2 | 12 | 43 | 10.8 | 51.44 | 58.2 | 40416.6667 | 202083.3333
2012-02-13 | 2 | 13 | 44 | 10.9 | 51.62 | 59.2 | 41111.1111 | 205555.5556
2012-02-14 | 2 | 14 | 45 | 11.5 | 52.7 | 57.8 | 40138.8889 | 200694.4444
2012-02-15 | 2 | 15 | 46 | 11.2 | 52.16 | 57.2 | 39722.2222 | 198611.1111
2012-02-16 | 2 | 16 | 47 | 11.4 | 52.52 | 61.2 | 42500 | 212500
2012-02-17 | 2 | 17 | 48 | 11.2 | 52.16 | 60 | 41666.6667 | 208333.3333
2012-02-18 | 2 | 18 | 49 | 11 | 51.8 | 58.6 | 40694.4444 | 203472.2222
2012-02-19 | 2 | 19 | 50 | 11 | 51.8 | 57.8 | 40138.8889 | 200694.4444
2012-02-20 | 2 | 20 | 51 | 11.2 | 52.16 | 57.5 | 39930.5556 | 199652.7778
2012-02-21 | 2 | 21 | 52 | 11 | 51.8 | 57 | 39583.3333 | 197916.6667
2012-02-22 | 2 | 22 | 53 | 11.4 | 52.52 | 56.9 | 39513.8889 | 197569.4444
2012-02-23 | 2 | 23 | 54 | 11.3 | 52.34 | 59.7 | 41458.3333 | 207291.6667
2012-02-24 | 2 | 24 | 55 | 11.1 | 51.98 | 62.6 | 43472.2222 | 217361.1111
2012-02-25 | 2 | 25 | 56 | 10.3 | 50.54 | 59.2 | 41111.1111 | 205555.5556
2012-02-26 | 2 | 26 | 57 | 10.2 | 50.36 | 59.2 | 41111.1111 | 205555.5556
2012-02-27 | 2 | 27 | 58 | 11.1 | 51.98 | 59.1 | 41041.6667 | 205208.3333
2012-02-28 | 2 | 28 | 59 | 11.1 | 51.98 | 58.6 | 40694.4444 | 203472.2222
2012-02-29 | 2 | 29 | 60 | 10.9 | 51.62 | 63.3 | 43958.3333 | 219791.6667
2012-03-01 | 3 | 1 | 61 | 10.1 | 50.18 | 86.2 | 59861.1111 | 299305.5556
2012-03-02 | 3 | 2 | 62 | 10.6 | 51.08 | 74 | 51388.8889 | 256944.4444
2012-03-03 | 3 | 3 | 63 | 10.5 | 50.9 | 72.1 | 50069.4444 | 250347.2222
2012-03-04 | 3 | 4 | 64 | 10.8 | 51.44 | 64 | 44444.4444 | 222222.2222
2012-03-05 | 3 | 5 | 65 | 10.6 | 51.08 | 62.4 | 43333.3333 | 216666.6667
2012-03-06 | 3 | 6 | 66 | 10.9 | 51.62 | 60.2 | 41805.5556 | 209027.7778
2012-03-07 | 3 | 7 | 67 | 11.9 | 53.42 | 59.8 | 41527.7778 | 207638.8889
2012-03-08 | 3 | 8 | 68 | 11.8 | 53.24 | 72.5 | 50347.2222 | 251736.1111
2012-03-09 | 3 | 9 | 69 | 10.6 | 51.08 | 81.2 | 56388.8889 | 281944.4444
2012-03-10 | 3 | 10 | 70 | 10.1 | 50.18 | 66.4 | 46111.1111 | 230555.5556
2012-03-11 | 3 | 11 | 71 | 11 | 51.8 | 63.6 | 44166.6667 | 220833.3333
2012-03-12 | 3 | 12 | 72 | 11.4 | 52.52 | 62.3 | 43263.8889 | 216319.4444
2012-03-13 | 3 | 13 | 73 | 12 | 53.6 | 61.3 | 42569.4444 | 212847.2222
2012-03-14 | 3 | 14 | 74 | 12 | 53.6 | 59.2 | 41111.1111 | 205555.5556
2012-03-15 | 3 | 15 | 75 | 11.8 | 53.24 | 59.1 | 41041.6667 | 205208.3333
2012-03-16 | 3 | 16 | 76 | 12.1 | 53.78 | 72.3 | 50208.3333 | 251041.6667
2012-03-17 | 3 | 17 | 77 | 12 | 53.6 | 59.6 | 41388.8889 | 206944.4444
2012-03-18 | 3 | 18 | 78 | 12.4 | 54.32 | 58.5 | 40625 | 203125
2012-03-19 | 3 | 19 | 79 | 13 | 55.4 | 57.9 | 40208.3333 | 201041.6667
2012-03-20 | 3 | 20 | 80 | 13.1 | 55.58 | 56.4 | 39166.6667 | 195833.3333
2012-03-21 | 3 | 21 | 81 | 13.8 | 56.84 | 55.6 | 38611.1111 | 193055.5556
2012-03-22 | 3 | 22 | 82 | 13.9 | 57.02 | 54.7 | 37986.1111 | 189930.5556
2012-03-23 | 3 | 23 | 83 | 13.4 | 56.12 | 53.7 | 37291.6667 | 186458.3333
2012-03-24 | 3 | 24 | 84 | 13.3 | 55.94 | 54.8 | 38055.5556 | 190277.7778
2012-03-25 | 3 | 25 | 85 | 13 | 55.4 | 54.6 | 37916.6667 | 189583.3333
2012-03-26 | 3 | 26 | 86 | 13.1 | 55.58 | 53.6 | 37222.2222 | 186111.1111
2012-03-27 | 3 | 27 | 87 | 12.4 | 54.32 | 53 | 36805.5556 | 184027.7778
2012-03-28 | 3 | 28 | 88 | 12.9 | 55.22 | 54.4 | 37777.7778 | 188888.8889
2012-03-29 | 3 | 29 | 89 | 12.8 | 55.04 | 56.7 | 39375 | 196875
2012-03-30 | 3 | 30 | 90 | 12.9 | 55.22 | 52.6 | 36527.7778 | 182638.8889
2012-03-31 | 3 | 31 | 91 | 13 | 55.4 | 53.2 | 36944.4444 | 184722.2222
2012-04-01 | 4 | 1 | 92 | 13 | 55.4 | 56 | 38888.8889 | 194444.4444
2012-04-02 | 4 | 2 | 93 | 12.8 | 55.04 | 54.6 | 37916.6667 | 189583.3333
2012-04-03 | 4 | 3 | 94 | 13 | 55.4 | 52.2 | 36250 | 181250
2012-04-04 | 4 | 4 | 95 | 13 | 55.4 | 53.8 | 37361.1111 | 186805.5556
2012-04-05 | 4 | 5 | 96 | 12.7 | 54.86 | 50.5 | 35069.4444 | 175347.2222
2012-04-06 | 4 | 6 | 97 | 12.7 | 54.86 | 51.2 | 35555.5556 | 177777.7778
2012-04-07 | 4 | 7 | 98 | 13 | 55.4 | 50.9 | 35347.2222 | 176736.1111
2012-04-08 | 4 | 8 | 99 | 12.7 | 54.86 | 49.9 | 34652.7778 | 173263.8889
2012-04-09 | 4 | 9 | 100 | 12.8 | 55.04 | 50.3 | 34930.5556 | 174652.7778
2012-04-10 | 4 | 10 | 101 | 13.1 | 55.58 | 50.9 | 35347.2222 | 176736.1111
2012-04-11 | 4 | 11 | 102 | 13 | 55.4 | 52 | 36111.1111 | 180555.5556
2012-04-12 | 4 | 12 | 103 | 13.3 | 55.94 | 49.4 | 34305.5556 | 171527.7778
2012-04-13 | 4 | 13 | 104 | 13.3 | 55.94 | 49 | 34027.7778 | 170138.8889
2012-04-14 | 4 | 14 | 105 | 13.7 | 56.66 | 48 | 33333.3333 | 166666.6667
2012-04-15 | 4 | 15 | 106 | 14.1 | 57.38 | 47.1 | 32708.3333 | 163541.6667
2012-04-16 | 4 | 16 | 107 | 14.8 | 58.64 | 47.9 | 33263.8889 | 166319.4444
2012-04-17 | 4 | 17 | 108 | 14.3 | 57.74 | 48.3 | 33541.6667 | 167708.3333
2012-04-18 | 4 | 18 | 109 | 14.4 | 57.92 | 47.8 | 33194.4444 | 165972.2222
2012-04-19 | 4 | 19 | 110 | 14.4 | 57.92 | 47 | 32638.8889 | 163194.4444
2012-04-20 | 4 | 20 | 111 | 14.9 | 58.82 | 46.9 | 32569.4444 | 162847.2222
2012-04-21 | 4 | 21 | 112 | 14.9 | 58.82 | 59 | 40972.2222 | 204861.1111
2012-04-22 | 4 | 22 | 113 | 13.5 | 56.3 | 54.1 | 37569.4444 | 187847.2222
2012-04-23 | 4 | 23 | 114 | 12 | 53.6 | 106.3 | 73819.4444 | 369097.2222
2012-04-24 | 4 | 24 | 115 | 12.7 | 54.86 | 63.8 | 44305.5556 | 221527.7778
2012-04-25 | 4 | 25 | 116 | 13.4 | 56.12 | 56.3 | 39097.2222 | 195486.1111
2012-04-26 | 4 | 26 | 117 | 13.6 | 56.48 | 62.7 | 43541.6667 | 217708.3333
2012-04-27 | 4 | 27 | 118 | 13.2 | 55.76 | 54.8 | 38055.5556 | 190277.7778
2012-04-28 | 4 | 28 | 119 | 13.5 | 56.3 | 51.7 | 35902.7778 | 179513.8889
2012-04-29 | 4 | 29 | 120 | 13.7 | 56.66 | 52 | 36111.1111 | 180555.5556
2012-04-30 | 4 | 30 | 121 | 13.8 | 56.84 | 52.9 | 36736.1111 | 183680.5556
2012-05-01 | 5 | 1 | 122 | 14 | 57.2 | 71.75 | 49826.3889 | 249131.9444
2012-05-02 | 5 | 2 | 123 | 14.6167 | 58.31 | 52.36 | 36361.1111 | 181805.5556
2012-05-03 | 5 | 3 | 124 | 14.8667 | 58.76 | 53.15 | 36909.7222 | 184548.6111
2012-05-04 | 5 | 4 | 125 | 15.1333 | 59.24 | 79.33 | 55090.2778 | 275451.3889
2012-05-05 | 5 | 5 | 126 | 15.1333 | 59.24 | 55.07 | 38243.0556 | 191215.2778
2012-05-06 | 5 | 6 | 127 | 14.85 | 58.73 | 53.3 | 37013.8889 | 185069.4444
2012-05-07 | 5 | 7 | 128 | 14.9667 | 58.94 | 56.54 | 39263.8889 | 196319.4444
2012-05-08 | 5 | 8 | 129 | 15.15 | 59.27 | 118.71 | 82437.5 | 412187.5
2012-05-09 | 5 | 9 | 130 | 14.8333 | 58.7 | 83.84 | 58222.2222 | 291111.1111
2012-05-10 | 5 | 10 | 131 | 14.55 | 58.19 | 69.15 | 48020.8333 | 240104.1667
2012-05-11 | 5 | 11 | 132 | 14.7167 | 58.49 | 61.59 | 42770.8333 | 213854.1667
2012-05-12 | 5 | 12 | 133 | 15.2 | 59.36 | 58.73 | 40784.7222 | 203923.6111
2012-05-13 | 5 | 13 | 134 | 15.2833 | 59.51 | 56.06 | 38930.5556 | 194652.7778
2012-05-14 | 5 | 14 | 135 | 15.5167 | 59.93 | 56.01 | 38895.8333 | 194479.1667
2012-05-15 | 5 | 15 | 136 | 15.7167 | 60.29 | 55.66 | 38652.7778 | 193263.8889
2012-05-16 | 5 | 16 | 137 | 16.0667 | 60.92 | 53.55 | 37187.5 | 185937.5
2012-05-17 | 5 | 17 | 138 | 15.4667 | 59.84 | 51.84 | 36000 | 180000
2012-05-18 | 5 | 18 | 139 | 15.4667 | 59.84 | 51.53 | 35784.7222 | 178923.6111
2012-05-19 | 5 | 19 | 140 | 14.4167 | 57.95 | 49.65 | 34479.1667 | 172395.8333
2012-05-20 | 5 | 20 | 141 | 16.3167 | 61.37 | 49.84 | 34611.1111 | 173055.5556
2012-05-21 | 5 | 21 | 142 | 16.6333 | 61.94 | 51.15 | 35520.8333 | 177604.1667
2012-05-22 | 5 | 22 | 143 | 17.1167 | 62.81 | 49.61 | 34451.3889 | 172256.9444
2012-05-23 | 5 | 23 | 144 | 17.1 | 62.78 | 48.37 | 33590.2778 | 167951.3889
2012-05-24 | 5 | 24 | 145 | 17.25 | 63.05 | 49 | 34027.7778 | 170138.8889
2012-05-25 | 5 | 25 | 146 | 17.5667 | 63.62 | 47.66 | 33097.2222 | 165486.1111
2012-05-26 | 5 | 26 | 147 | 17.65 | 63.77 | 44.41 | 30840.2778 | 154201.3889
2012-05-27 | 5 | 27 | 148 | 17.2833 | 63.11 | 43.94 | 30513.8889 | 152569.4444
2012-05-28 | 5 | 28 | 149 | 17.5167 | 63.53 | 49.54 | 34402.7778 | 172013.8889
2012-05-29 | 5 | 29 | 150 | 18.2167 | 64.79 | 64.35 | 44687.5 | 223437.5
2012-05-30 | 5 | 30 | 151 | 19.5667 | 67.22 | 52.97 | 36784.7222 | 183923.6111
2012-05-31 | 5 | 31 | 152 | 18.1833 | 64.73 | 47.85 | 33229.1667 | 166145.8333
2012-06-01 | 6 | 1 | 153 | 17.53 | 63.554 | 47.7 | 33125 | 165625
2012-06-02 | 6 | 2 | 154 | 17.37 | 63.266 | 55.9 | 38819.4444 | 194097.2222
2012-06-03 | 6 | 3 | 155 | 17.35 | 63.23 | 49.7 | 34513.8889 | 172569.4444
2012-06-04 | 6 | 4 | 156 | 17.62 | 63.716 | 53.2 | 36944.4444 | 184722.2222
2012-06-05 | 6 | 5 | 157 | 17.42 | 63.356 | 48.9 | 33958.3333 | 169791.6667
2012-06-06 | 6 | 6 | 158 | 17.53 | 63.554 | 46.4 | 32222.2222 | 161111.1111
2012-06-07 | 6 | 7 | 159 | 17.88 | 64.184 | 46.4 | 32222.2222 | 161111.1111
2012-06-08 | 6 | 8 | 160 | 18.2 | 64.76 | 45.7 | 31736.1111 | 158680.5556
2012-06-09 | 6 | 9 | 161 | 18.1 | 64.58 | 50.3 | 34930.5556 | 174652.7778
2012-06-10 | 6 | 10 | 162 | 18.65 | 65.57 | 46.4 | 32222.2222 | 161111.1111
2012-06-11 | 6 | 11 | 163 | 19 | 66.2 | 46.6 | 32361.1111 | 161805.5556
2012-06-12 | 6 | 12 | 164 | 19.01 | 66.218 | 57.6 | 40000 | 200000
2012-06-13 | 6 | 13 | 165 | 18.67 | 65.606 | 47.1 | 32708.3333 | 163541.6667
2012-06-14 | 6 | 14 | 166 | 18.57 | 65.426 | 46.6 | 32361.1111 | 161805.5556
2012-06-15 | 6 | 15 | 167 | 18.87 | 65.966 | 46 | 31944.4444 | 159722.2222
2012-06-16 | 6 | 16 | 168 | 19.12 | 66.416 | 44.1 | 30625 | 153125
2012-06-17 | 6 | 17 | 169 | 19.5 | 67.1 | 43.5 | 30208.3333 | 151041.6667
2012-06-18 | 6 | 18 | 170 | 19.78 | 67.604 | 45.6 | 31666.6667 | 158333.3333
2012-06-19 | 6 | 19 | 171 | 19.48 | 67.064 | 52.9 | 36736.1111 | 183680.5556
2012-06-20 | 6 | 20 | 172 | 20.25 | 68.45 | 46.7 | 32430.5556 | 162152.7778
2012-06-21 | 6 | 21 | 173 | 20.65 | 69.17 | 46.8 | 32500 | 162500
2012-06-22 | 6 | 22 | 174 | 20.5 | 68.9 | 45 | 31250 | 156250
2012-06-23 | 6 | 23 | 175 | 20.33 | 68.594 | 42.1 | 29236.1111 | 146180.5556
2012-06-24 | 6 | 24 | 176 | 19.98 | 67.964 | 42.4 | 29444.4444 | 147222.2222
2012-06-25 | 6 | 25 | 177 | 19.8 | 67.64 | 44.9 | 31180.5556 | 155902.7778
2012-06-26 | 6 | 26 | 178 | 19.95 | 67.91 | 45 | 31250 | 156250
2012-06-27 | 6 | 27 | 179 | 20 | 68 | 44.2 | 30694.4444 | 153472.2222
2012-06-28 | 6 | 28 | 180 | 19.87 | 67.766 | 43.7 | 30347.2222 | 151736.1111
2012-06-29 | 6 | 29 | 181 | 20.42 | 68.756 | 49.7 | 34513.8889 | 172569.4444
2012-06-30 | 6 | 30 | 182 | 20.68 | 69.224 | 41.5 | 28819.4444 | 144097.2222
2012-07-01 | 7 | 1 | 183 | 20.72 | 69.296 | 41.5012 | 28820.2496 | 144101.248
2012-07-02 | 7 | 2 | 184 | 20.72 | 69.296 | 42.9894 | 29853.7326 | 149268.6632
2012-07-03 | 7 | 3 | 185 | 20.95 | 69.71 | 43.1983 | 29998.8426 | 149994.213
2012-07-04 | 7 | 4 | 186 | 20.97 | 69.746 | 42.4128 | 29453.3515 | 147266.7573
2012-07-05 | 7 | 5 | 187 | 21.12 | 70.016 | 43.6869 | 30338.1559 | 151690.7793
2012-07-06 | 7 | 6 | 188 | 21.03 | 69.854 | 44.0614 | 30598.2287 | 152991.1433
2012-07-07 | 7 | 7 | 189 | 21.43 | 70.574 | 46.9167 | 32581.0185 | 162905.0926
2012-07-08 | 7 | 8 | 190 | 21.35 | 70.43 | 44.0333 | 30578.7037 | 152893.5185
2012-07-09 | 7 | 9 | 191 | 21.17 | 70.106 | 43.7104 | 30354.4235 | 151772.1174
2012-07-10 | 7 | 10 | 192 | 21.17 | 70.106 | 44.2496 | 30728.9151 | 153644.5753
2012-07-11 | 7 | 11 | 193 | 21.42 | 70.556 | 42.683 | 29640.9626 | 148204.8129
2012-07-12 | 7 | 12 | 194 | 21.4 | 70.52 | 42.6714 | 29632.9509 | 148164.7544
2012-07-13 | 7 | 13 | 195 | 21.85 | 71.33 | 41.8114 | 29035.6783 | 145178.3917
2012-07-14 | 7 | 14 | 196 | 22.27 | 72.086 | 41.2887 | 28672.7053 | 143363.5266
2012-07-15 | 7 | 15 | 197 | 22.1 | 71.78 | 47.5767 | 33039.4022 | 165197.0109
2012-07-16 | 7 | 16 | 198 | 22.42 | 72.356 | 45.6293 | 31687.0471 | 158435.2355
2012-07-17 | 7 | 17 | 199 | 22.95 | 73.31 | 43.9576 | 30526.1404 | 152630.7019
2012-07-18 | 7 | 18 | 200 | 22.65 | 72.77 | 43.2718 | 30049.8521 | 150249.2605
2012-07-19 | 7 | 19 | 201 | 22.17 | 71.906 | 43.6156 | 30288.6285 | 151443.1424
2012-07-20 | 7 | 20 | 202 | 21.98 | 71.564 | 42.8991 | 29791.0628 | 148955.314
2012-07-21 | 7 | 21 | 203 | 21.93 | 71.474 | 40.9582 | 28443.1864 | 142215.932
2012-07-22 | 7 | 22 | 204 | 22.05 | 71.69 | 41.9668 | 29143.6192 | 145718.0958
2012-07-23 | 7 | 23 | 205 | 22.47 | 72.446 | 41.9234 | 29113.4762 | 145567.3813
2012-07-24 | 7 | 24 | 206 | 22.97 | 73.346 | 55.0601 | 38236.2076 | 191181.0378
2012-07-25 | 7 | 25 | 207 | 22.63 | 72.734 | 43.699 | 30346.5542 | 151732.7708
2012-07-26 | 7 | 26 | 208 | 22.33 | 72.194 | 53.0706 | 36854.5872 | 184272.9361
2012-07-27 | 7 | 27 | 209 | 22.98 | 73.364 | 66.7492 | 46353.6131 | 231768.0656
2012-07-28 | 7 | 28 | 210 | 22.58 | 72.644 | 54.8909 | 38118.6594 | 190593.2971
2012-07-29 | 7 | 29 | 211 | 22.4 | 72.32 | 47.8635 | 33238.5266 | 166192.6328
2012-07-30 | 7 | 30 | 212 | 22.37 | 72.266 | 49.2911 | 34229.9215 | 171149.6075
2012-07-31 | 7 | 31 | 213 | 23 | 73.4 | 52.4257 | 36406.7532 | 182033.7661
2012-08-01 | 8 | 1 | 214 | 22.97 | 73.346 | 52.9908 | 36799.1647 | 183995.8233
2012-08-02 | 8 | 2 | 215 | 23.08 | 73.544 | 49.1116 | 34105.3122 | 170526.5612
2012-08-03 | 8 | 3 | 216 | 23.13 | 73.634 | 48.8595 | 33930.2033 | 169651.0165
2012-08-04 | 8 | 4 | 217 | 23.52 | 74.336 | 50.7174 | 35220.4106 | 176102.0531
2012-08-05 | 8 | 5 | 218 | 23.82 | 74.876 | 48.0458 | 33365.1138 | 166825.5691
2012-08-06 | 8 | 6 | 219 | 23.06 | 73.508 | 48.3267 | 33560.1852 | 167800.9259
2012-08-07 | 8 | 7 | 220 | 23.3 | 73.94 | 50.7774 | 35262.0773 | 176310.3865
2012-08-08 | 8 | 8 | 221 | 23.12 | 73.616 | 49.7332 | 34536.9364 | 172684.682
2012-08-09 | 8 | 9 | 222 | 23.5 | 74.3 | 46.8454 | 32531.5374 | 162657.6872
2012-08-10 | 8 | 10 | 223 | 23.12 | 73.616 | 64.8898 | 45062.349 | 225311.7452
2012-08-11 | 8 | 11 | 224 | 23.2 | 73.76 | 48.8154 | 33899.5572 | 169497.7858
2012-08-12 | 8 | 12 | 225 | 23.06 | 73.508 | 45.4788 | 31582.4779 | 157912.3893
2012-08-13 | 8 | 13 | 226 | 22.9 | 73.22 | 47.3969 | 32914.5028 | 164572.5141
2012-08-14 | 8 | 14 | 227 | 23.08 | 73.544 | 56.3235 | 39113.5266 | 195567.6328
2012-08-15 | 8 | 15 | 228 | 22.82 | 73.076 | 55.1641 | 38308.4219 | 191542.1094
2012-08-16 | 8 | 16 | 229 | 22.85 | 73.13 | 49.1208 | 34111.6647 | 170558.3233
2012-08-17 | 8 | 17 | 230 | 22.9 | 73.22 | 45.2356 | 31413.597 | 157067.9851
2012-08-18 | 8 | 18 | 231 | 22.65 | 72.77 | 45.2259 | 31406.8539 | 157034.2693
2012-08-19 | 8 | 19 | 232 | 22.38 | 72.284 | 45.202 | 31390.2979 | 156951.4895
2012-08-20 | 8 | 20 | 233 | 22.37 | 72.266 | 45.0545 | 31287.8788 | 156439.3939
2012-08-21 | 8 | 21 | 234 | 22.25 | 72.05 | 48.2078 | 33477.6717 | 167388.3584
2012-08-22 | 8 | 22 | 235 | 22.3 | 72.14 | 47.1277 | 32727.5564 | 163637.7818
2012-08-23 | 8 | 23 | 236 | 23.45 | 74.21 | 48.663 | 33793.7802 | 168968.901
2012-08-24 | 8 | 24 | 237 | 23 | 73.4 | 48.4741 | 33662.5961 | 168312.9804
2012-08-25 | 8 | 25 | 238 | 23.88 | 74.984 | 46.3951 | 32218.8506 | 161094.2532
2012-08-26 | 8 | 26 | 239 | 22.97 | 73.346 | 46.4178 | 32234.6015 | 161173.0073
2012-08-27 | 8 | 27 | 240 | 23.4 | 74.12 | 53.7588 | 37332.5282 | 186662.6409
2012-08-28 | 8 | 28 | 241 | 23 | 73.4 | 80.4997 | 55902.5765 | 279512.8824
2012-08-29 | 8 | 29 | 242 | 22.88 | 73.184 | 52.8964 | 36733.595 | 183667.975
2012-08-30 | 8 | 30 | 243 | 22.47 | 72.446 | 49.423 | 34321.558 | 171607.7899
2012-08-31 | 8 | 31 | 244 | 22.82 | 73.076 | 49.8897 | 34645.632 | 173228.1602
2012-09-01 | 9 | 1 | 245 | 23.33 | 73.994 | 48.2221 | 33487.5548 | 167437.7742
2012-09-02 | 9 | 2 | 246 | 23.03 | 73.454 | 46.3828 | 32210.2456 | 161051.2278
2012-09-03 | 9 | 3 | 247 | 22.93 | 73.274 | 42.5295 | 29534.37 | 147671.8498
2012-09-04 | 9 | 4 | 248 | 22.88 | 73.184 | 51.1402 | 35514.0336 | 177570.1678
2012-09-05 | 9 | 5 | 249 | 23.25 | 73.85 | 48.6631 | 33793.8368 | 168969.184
2012-09-06 | 9 | 6 | 250 | 23.17 | 73.706 | 50.5556 | 35108.0415 | 175540.2073
2012-09-07 | 9 | 7 | 251 | 23.28 | 73.904 | 43.7038 | 30349.8893 | 151749.4465
2012-09-08 | 9 | 8 | 252 | 22.92 | 73.256 | 51.1916 | 35549.7203 | 177748.6015
2012-09-09 | 9 | 9 | 253 | 22.25 | 72.05 | 44.7429 | 31071.4573 | 155357.2866
2012-09-10 | 9 | 10 | 254 | 21.95 | 71.51 | 45.9328 | 31897.7456 | 159488.7278
2012-09-11 | 9 | 11 | 255 | 21.9 | 71.42 | 47.4414 | 32945.409 | 164727.0448
2012-09-12 | 9 | 12 | 256 | 22.17 | 71.906 | 46.5161 | 32302.8382 | 161514.1908
2012-09-13 | 9 | 13 | 257 | 22.63 | 72.734 | 46.7524 | 32466.9384 | 162334.692
2012-09-14 | 9 | 14 | 258 | 22.57 | 72.626 | 56.9873 | 39574.527 | 197872.6349
2012-09-15 | 9 | 15 | 259 | 21.87 | 71.366 | 50.5825 | 35126.7613 | 175633.8064
2012-09-16 | 9 | 16 | 260 | 21.82 | 71.276 | 44.4656 | 30878.8748 | 154394.374
2012-09-17 | 9 | 17 | 261 | 22.05 | 71.69 | 49.5841 | 34433.4239 | 172167.1196
2012-09-18 | 9 | 18 | 262 | 21.93 | 71.474 | 74.0485 | 51422.5543 | 257112.7717
2012-09-19 | 9 | 19 | 263 | 21.25 | 70.25 | 55.8978 | 38817.907 | 194089.5351
2012-09-20 | 9 | 20 | 264 | 20.9 | 69.62 | 51.8417 | 36001.2077 | 180006.0386
2012-09-21 | 9 | 21 | 265 | 21.08 | 69.944 | 44.496 | 30900.0101 | 154500.0503
2012-09-22 | 9 | 22 | 266 | 21.15 | 70.07 | 58.8192 | 40846.6687 | 204233.3434
2012-09-23 | 9 | 23 | 267 | 20.58 | 69.044 | 46.3962 | 32219.5552 | 161097.7758
2012-09-24 | 9 | 24 | 268 | 20.3 | 68.54 | 46.1837 | 32072.0004 | 160360.0019
2012-09-25 | 9 | 25 | 269 | 20.83 | 69.494 | 44.0443 | 30586.3527 | 152931.7633
2012-09-26 | 9 | 26 | 270 | 21.03 | 69.854 | 43.9027 | 30487.973 | 152439.8651
2012-09-27 | 9 | 27 | 271 | 20.9 | 69.62 | 42.9986 | 29860.155 | 149300.775
2012-09-28 | 9 | 28 | 272 | 20.45 | 68.81 | 52.6001 | 36527.8281 | 182639.1405
2012-09-29 | 9 | 29 | 273 | 20.07 | 68.126 | 42.8917 | 29785.93 | 148929.6498
2012-09-30 | 9 | 30 | 274 | 19.97 | 67.946 | 62.4207 | 43347.6751 | 216738.3756
2012-10-01 | 10 | 1 | 275 | 19.53 | 67.154 | 50.1288 | 34811.6948 | 174058.4742
2012-10-02 | 10 | 2 | 276 | 20.08 | 68.144 | 46.1264 | 32032.1941 | 160160.9704
2012-10-03 | 10 | 3 | 277 | 20.72 | 69.296 | 51.4026 | 35696.256 | 178481.2802
2012-10-04 | 10 | 4 | 278 | 20.73 | 69.314 | 45.3206 | 31472.6248 | 157363.124
2012-10-05 | 10 | 5 | 279 | 20.82 | 69.476 | 44.1212 | 30639.7444 | 153198.7218
2012-10-06 | 10 | 6 | 280 | 20.08 | 68.144 | 64.2456 | 44615.0174 | 223075.0868
2012-10-07 | 10 | 7 | 281 | 19.02 | 66.236 | 49.7636 | 34558.0633 | 172790.3164
2012-10-08 | 10 | 8 | 282 | 19.13 | 66.434 | 50.5542 | 35107.1084 | 175535.5421
2012-10-09 | 10 | 9 | 283 | 19.27 | 66.686 | 45.4186 | 31540.7105 | 157703.5527
2012-10-10 | 10 | 10 | 284 | 19.13 | 66.434 | 45.5052 | 31600.8571 | 158004.2855
2012-10-11 | 10 | 11 | 285 | 19.02 | 66.236 | 46.9706 | 32618.4581 | 163092.2907
2012-10-12 | 10 | 12 | 286 | 18.37 | 65.066 | 62.3879 | 43324.9421 | 216624.7106
2012-10-13 | 10 | 13 | 287 | 17.83 | 64.094 | 49.2384 | 34193.3374 | 170966.6868
2012-10-14 | 10 | 14 | 288 | 17.45 | 63.41 | 82.5051 | 57295.1892 | 286475.9461
2012-10-15 | 10 | 15 | 289 | 18.55 | 65.39 | 55.0204 | 38208.5875 | 191042.9375
2012-10-16 | 10 | 16 | 290 | 18.4 | 65.12 | 50.9194 | 35360.7253 | 176803.6265
2012-10-17 | 10 | 17 | 291 | 18.75 | 65.75 | 49.0188 | 34040.8112 | 170204.056
2012-10-18 | 10 | 18 | 292 | 18.6 | 65.48 | 47.3769 | 32900.6139 | 164503.0696
2012-10-19 | 10 | 19 | 293 | 18.1 | 64.58 | 78.7944 | 54718.3642 | 273591.821
2012-10-20 | 10 | 20 | 294 | 18.12 | 64.616 | 53.0895 | 36867.7033 | 184338.5165
2012-10-21 | 10 | 21 | 295 | 18.2 | 64.76 | 48.8855 | 33948.2521 | 169741.2607
2012-10-22 | 10 | 22 | 296 | 18.28 | 64.904 | 49.4159 | 34316.5761 | 171582.8804
2012-10-23 | 10 | 23 | 297 | 18.5 | 65.3 | 60.4278 | 41963.7178 | 209818.589
2012-10-24 | 10 | 24 | 298 | 18.07 | 64.526 | 54.4018 | 37779.0358 | 188895.1791
2012-10-25 | 10 | 25 | 299 | 18.38 | 65.084 | 49.9235 | 34669.0821 | 173345.4106
2012-10-26 | 10 | 26 | 300 | 18.75 | 65.75 | 49.7542 | 34551.5529 | 172757.7643
2012-10-27 | 10 | 27 | 301 | 18.8 | 65.84 | 48.8013 | 33889.7947 | 169448.9734
2012-10-28 | 10 | 28 | 302 | 18.35 | 65.03 | 48.2443 | 33503.0193 | 167515.0966
2012-10-29 | 10 | 29 | 303 | 18.2 | 64.76 | 60.963 | 42335.407 | 211677.0351
2012-10-30 | 10 | 30 | 304 | 17.57 | 63.626 | 79.9615 | 55528.8345 | 277644.1727
2012-10-31 | 10 | 31 | 305 | 17.45 | 63.41 | 55.4687 | 38519.9275 | 192599.6377
2012-11-01 | 11 | 1 | 306 | 17.08 | 62.744 | 60.7383 | 42179.3981 | 210896.9907
2012-11-02 | 11 | 2 | 307 | 16.9 | 62.42 | 55.8102 | 38757.0891 | 193785.4456
2012-11-03 | 11 | 3 | 308 | 16.65 | 61.97 | 52.1062 | 36184.8329 | 180924.1647
2012-11-04 | 11 | 4 | 309 | 16.52 | 61.736 | 48.8223 | 33904.3692 | 169521.8461
2012-11-05 | 11 | 5 | 310 | 16.8 | 62.24 | 51.0398 | 35444.2935 | 177221.4674
2012-11-06 | 11 | 6 | 311 | 16.47 | 61.646 | 51.4204 | 35708.5849 | 178542.9247
2012-11-07 | 11 | 7 | 312 | 16.07 | 60.926 | 48.4526 | 33647.6449 | 168238.2246
2012-11-08 | 11 | 8 | 313 | 16.38 | 61.484 | 45.764 | 31780.5266 | 158902.6331
2012-11-09 | 11 | 9 | 314 | 16.22 | 61.196 | 45.8961 | 31872.2826 | 159361.413
2012-11-10 | 11 | 10 | 315 | 16.83 | 62.294 | 46.0462 | 31976.5143 | 159882.5714
2012-11-11 | 11 | 11 | 316 | 17.15 | 62.87 | 47.7383 | 33151.6204 | 165758.1019
2012-11-12 | 11 | 12 | 317 | 17.15 | 62.87 | 50.2042 | 34864.0298 | 174320.149
2012-11-13 | 11 | 13 | 318 | 15.58 | 60.044 | 75.7083 | 52575.1812 | 262875.9058
2012-11-14 | 11 | 14 | 319 | 15.8 | 60.44 | 53.4224 | 37098.8829 | 185494.4143
2012-11-15 | 11 | 15 | 320 | 16.02 | 60.836 | 51.7459 | 35934.682 | 179673.4098
2012-11-16 | 11 | 16 | 321 | 15.8 | 60.44 | 47.3092 | 32853.6451 | 164268.2257
2012-11-17 | 11 | 17 | 322 | 15.6 | 60.08 | 48.01 | 33340.2778 | 166701.3889
2012-11-18 | 11 | 18 | 323 | 15.5 | 59.9 | 48.7146 | 33829.5862 | 169147.9308
2012-11-19 | 11 | 19 | 324 | 15.75 | 60.35 | 45.5201 | 31611.1496 | 158055.7478
2012-11-20 | 11 | 20 | 325 | 15.9 | 60.62 | 44.4829 | 30890.9018 | 154454.5089
2012-11-21 | 11 | 21 | 326 | 15.92 | 60.656 | 44.6468 | 31004.7261 | 155023.6304
2012-11-22 | 11 | 22 | 327 | 15.95 | 60.71 | 42.8162 | 29733.4968 | 148667.4838
2012-11-23 | 11 | 23 | 328 | 16.05 | 60.89 | 43.4487 | 30172.7053 | 150863.5266
2012-11-24 | 11 | 24 | 329 | 16 | 60.8 | 44.0981 | 30623.6592 | 153118.2958
2012-11-25 | 11 | 25 | 330 | 15.75 | 60.35 | 45.476 | 31580.5845 | 157902.9225
2012-11-26 | 11 | 26 | 331 | 15.5 | 59.9 | 48.1821 | 33459.7927 | 167298.9634
2012-11-27 | 11 | 27 | 332 | 15.33 | 59.594 | 45.4858 | 31587.3531 | 157936.7656
2012-11-28 | 11 | 28 | 333 | 15.17 | 59.306 | 44.1581 | 30665.3583 | 153326.7915
2012-11-29 | 11 | 29 | 334 | 15 | 59 | 45.2243 | 31405.794 | 157028.9698
2012-11-30 | 11 | 30 | 335 | 14.95 | 58.91 | 43.5539 | 30245.7658 | 151228.8288
2012-12-01 | 12 | 1 | 336 | 14.95 | 58.91 | 44.2049 | 30697.8202 | 153489.1011
2012-12-02 | 12 | 2 | 337 | 14.92 | 58.856 | 54.4743 | 37829.3579 | 189146.7895
2012-12-03 | 12 | 3 | 338 | 14.88 | 58.784 | 47.1566 | 32747.6349 | 163738.1743
2012-12-04 | 12 | 4 | 339 | 15.05 | 59.09 | 56.841 | 39472.9456 | 197364.728
2012-12-05 | 12 | 5 | 340 | 14.97 | 58.946 | 67.7022 | 47015.3986 | 235076.9928
2012-12-06 | 12 | 6 | 341 | 14.93 | 58.874 | 49.0739 | 34079.0684 | 170395.342
2012-12-07 | 12 | 7 | 342 | 14.85 | 58.73 | 49.1814 | 34153.7436 | 170768.7182
2012-12-08 | 12 | 8 | 343 | 14.8 | 58.64 | 50.7873 | 35268.9714 | 176344.8571
2012-12-09 | 12 | 9 | 344 | 14.75 | 58.55 | 47.151 | 32743.7601 | 163718.8003
2012-12-10 | 12 | 10 | 345 | 14.25 | 57.65 | 104.3087 | 72436.5942 | 362182.971
2012-12-11 | 12 | 11 | 346 | 13.5 | 56.3 | 76.4978 | 53123.44 | 265617.2001
2012-12-12 | 12 | 12 | 347 | 13.8 | 56.84 | 59.4557 | 41288.6977 | 206443.4883
2012-12-13 | 12 | 13 | 348 | 13.83 | 56.894 | 55.4212 | 38486.9421 | 192434.7104
2012-12-14 | 12 | 14 | 349 | 13.75 | 56.75 | 53.0986 | 36873.9936 | 184369.9678
2012-12-15 | 12 | 15 | 350 | 13.67 | 56.606 | 49.0027 | 34029.6803 | 170148.4014
2012-12-16 | 12 | 16 | 351 | 13.83 | 56.894 | 50.3995 | 34999.6477 | 174998.2387
2012-12-17 | 12 | 17 | 352 | 13.97 | 57.146 | 57.6044 | 40003.0248 | 200015.1242
2012-12-18 | 12 | 18 | 353 | 13.4 | 56.12 | 107.962 | 74973.6312 | 374868.1562
2012-12-19 | 12 | 19 | 354 | 13.7 | 56.66 | 74.2628 | 51571.3567 | 257856.7834
2012-12-20 | 12 | 20 | 355 | 13.08 | 55.544 | 61.6943 | 42843.2953 | 214216.4765
2012-12-21 | 12 | 21 | 356 | 11.87 | 53.366 | 100.7502 | 69965.4287 | 349827.1437
2012-12-22 | 12 | 22 | 357 | 12.1 | 53.78 | 76.6374 | 53220.4187 | 266102.0937
2012-12-23 | 12 | 23 | 358 | 12.27 | 54.086 | 70.7282 | 49116.8017 | 245584.0085
2012-12-24 | 12 | 24 | 359 | 12.7 | 54.86 | 69.5224 | 48279.4343 | 241397.1714
2012-12-25 | 12 | 25 | 360 | 11.67 | 53.006 | 62.8562 | 43650.1107 | 218250.5535
2012-12-26 | 12 | 26 | 361 | 12.45 | 54.41 | 61.2228 | 42515.8011 | 212579.0056
2012-12-27 | 12 | 27 | 362 | 12.43 | 54.374 | 59.7697 | 41506.7548 | 207533.7738
2012-12-28 | 12 | 28 | 363 | 12.32 | 54.176 | 59.1532 | 41078.6328 | 205393.1638
2012-12-29 | 12 | 29 | 364 | 12.27 | 54.086 | 58.4204 | 40569.6961 | 202848.4803
2012-12-30 | 12 | 30 | 365 | 12.23 | 54.014 | 58.0037 | 40280.3442 | 201401.721
2012-12-31 | 12 | 31 |  | 12.62 | 54.716 | 59.6363 | 41414.108 | 207070.5399
2013-01-01 | 1 | 1 | 1 | 12.88 | 55.184 | 58.6824 | 40751.6606 | 203758.3031
2013-01-02 | 1 | 2 | 2 | 11.77 | 53.186 | 58.39 | 40548.6431 | 202743.2157
2013-01-03 | 1 | 3 | 3 | 11.8 | 53.24 | 57.3229 | 39807.5684 | 199037.8422
2013-01-04 | 1 | 4 | 4 | 12.03 | 53.654 | 57.5607 | 39972.7254 | 199863.6272
2013-01-05 | 1 | 5 | 5 | 11.93 | 53.474 | 54.3285 | 37728.1099 | 188640.5495
2013-01-06 | 1 | 6 | 6 | 12.2 | 53.96 | 58.205 | 40420.1466 | 202100.7332
2013-01-07 | 1 | 7 | 7 | 12.53 | 54.554 | 59.4842 | 41308.4907 | 206542.4537
2013-01-08 | 1 | 8 | 8 | 12.12 | 53.816 | 57.9364 | 40233.595 | 201167.975
2013-01-09 | 1 | 9 | 9 | 12.17 | 53.906 | 60.4915 | 42008.0012 | 210040.006
2013-01-10 | 1 | 10 | 10 | 11.25 | 52.25 | 66.8614 | 46431.531 | 232157.6551
2013-01-11 | 1 | 11 | 11 | 11.37 | 52.466 | 76.2243 | 52933.5246 | 264667.6228
2013-01-12 | 1 | 12 | 12 | 10.47 | 50.846 | 96.5867 | 67074.0741 | 335370.3704
2013-01-13 | 1 | 13 | 13 | 10.82 | 51.476 | 100.8594 | 70041.2641 | 350206.3205
2013-01-14 | 1 | 14 | 14 | 11.08 | 51.944 | 91.2601 | 63375.0968 | 316875.4839
2013-01-15 | 1 | 15 | 15 | 11.17 | 52.106 | 74.9094 | 52020.4238 | 260102.1191
2013-01-16 | 1 | 16 | 16 | 10.92 | 51.656 | 69.2883 | 48116.8981 | 240584.4907
2013-01-17 | 1 | 17 | 17 | 10.98 | 51.764 | 64.9549 | 45107.5886 | 225537.9428
2013-01-18 | 1 | 18 | 18 | 11.13 | 52.034 | 61.7075 | 42852.4027 | 214262.0137
2013-01-19 | 1 | 19 | 19 | 11 | 51.8 | 60.1345 | 41760.0644 | 208800.322
2013-01-20 | 1 | 20 | 20 | 11.28 | 52.304 | 58.8924 | 40897.4896 | 204487.448
2013-01-21 | 1 | 21 | 21 | 10.88 | 51.584 | 58.7615 | 40806.6201 | 204033.1003
2013-01-22 | 1 | 22 | 22 | 10.35 | 50.63 | 57.1841 | 39711.2017 | 198556.0084
2013-01-23 | 1 | 23 | 23 | 10.48 | 50.864 | 55.2898 | 38395.6761 | 191978.3804
2013-01-24 | 1 | 24 | 24 | 10.07 | 50.126 | 54.8485 | 38089.221 | 190446.1051
2013-01-25 | 1 | 25 | 25 | 10.38 | 50.684 | 54.647 | 37949.3204 | 189746.6019
2013-01-26 | 1 | 26 | 26 | 10.03 | 50.054 | 54.0272 | 37518.8708 | 187594.3539
2013-01-27 | 1 | 27 | 27 | 10.58 | 51.044 | 54.7475 | 38019.0626 | 190095.3131
2013-01-28 | 1 | 28 | 28 | 10.88 | 51.584 | 58.3767 | 40539.3637 | 202696.8185
2013-01-29 | 1 | 29 | 29 | 11.13 | 52.034 | 79.6798 | 55333.1824 | 276665.9118
2013-01-30 | 1 | 30 | 30 | 10.17 | 50.306 | 91.3587 | 63443.5386 | 317217.6932
2013-01-31 | 1 | 31 | 31 | 9.68 | 49.424 | 112.6237 | 78210.8998 | 391054.499
2013-02-01 | 2 | 1 | 32 | 9.43 | 48.974 | 79.5242 | 55225.1706 | 276125.853
2013-02-02 | 2 | 2 | 33 | 9.8 | 49.64 | 69.198 | 48054.1969 | 240270.9843
2013-02-03 | 2 | 3 | 34 | 10.1 | 50.18 | 66.8312 | 46410.5777 | 232052.8885
2013-02-04 | 2 | 4 | 35 | 9.83 | 49.694 | 64.6588 | 44901.9133 | 224509.5665
2013-02-05 | 2 | 5 | 36 | 10.27 | 50.486 | 62.8547 | 43649.0688 | 218245.3441
2013-02-06 | 2 | 6 | 37 | 10.3 | 50.54 | 61.2387 | 42526.872 | 212634.3599
2013-02-07 | 2 | 7 | 38 | 10.12 | 50.216 | 59.4628 | 41293.5852 | 206467.926
2013-02-08 | 2 | 8 | 39 | 10.12 | 50.216 | 69.4183 | 48207.1504 | 241035.7518
2013-02-09 | 2 | 9 | 40 | 9.95 | 49.91 | 57.1548 | 39690.8522 | 198454.2611
2013-02-10 | 2 | 10 | 41 | 10.05 | 50.09 | 58.4339 | 40579.0748 | 202895.3741
2013-02-11 | 2 | 11 | 42 | 10 | 50 | 78.7823 | 54709.9436 | 273549.7182
2013-02-12 | 2 | 12 | 43 | 9.52 | 49.136 | 68.6507 | 47674.1011 | 238370.5057
2013-02-13 | 2 | 13 | 44 | 9.93 | 49.874 | 66.0432 | 45863.3327 | 229316.6635
2013-02-14 | 2 | 14 | 45 | 10.25 | 50.45 | 65.1117 | 45216.4477 | 226082.2387
2013-02-15 | 2 | 15 | 46 | 10.1 | 50.18 | 70.5154 | 48969.0248 | 244845.1242
2013-02-16 | 2 | 16 | 47 | 10.1 | 50.18 | 66.1888 | 45964.4223 | 229822.1115
2013-02-17 | 2 | 17 | 48 | 9.58 | 49.244 | 62.6908 | 43535.2883 | 217676.4417
2013-02-18 | 2 | 18 | 49 | 9.87 | 49.766 | 63.5527 | 44133.7973 | 220668.9864
2013-02-19 | 2 | 19 | 50 | 9.72 | 49.496 | 75.4135 | 52370.4892 | 261852.4458
2013-02-20 | 2 | 20 | 51 | 9.77 | 49.586 | 63.2006 | 43889.3142 | 219446.571
2013-02-21 | 2 | 21 | 52 | 9.42 | 48.956 | 60.0732 | 41717.4997 | 208587.4984
2013-02-22 | 2 | 22 | 53 | 10.03 | 50.054 | 59.8851 | 41586.8559 | 207934.2794
2013-02-23 | 2 | 23 | 54 | 10.25 | 50.45 | 61.3006 | 42569.8569 | 212849.2845
2013-02-24 | 2 | 24 | 55 | 10.22 | 50.396 | 61.6342 | 42801.5529 | 214007.7644
2013-02-25 | 2 | 25 | 56 | 10.03 | 50.054 | 63.0629 | 43793.6705 | 218968.3524
2013-02-26 | 2 | 26 | 57 | 10 | 50 | 63.1684 | 43866.9713 | 219334.8567
2013-02-27 | 2 | 27 | 58 | 9.25 | 48.65 | 106.9878 | 74297.086 | 371485.4299
2013-02-28 | 2 | 28 | 59 | 8.48 | 47.264 | 105.799 | 73471.5332 | 367357.666
2013-03-01 | 3 | 1 | 60 | 9.4 | 48.92 | 85.7525 | 59550.3724 | 297751.8619
2013-03-02 | 3 | 2 | 61 | 9.28 | 48.704 | 78.6106 | 54590.7101 | 272953.5503
2013-03-03 | 3 | 3 | 62 | 9.4 | 48.92 | 75.811 | 52646.5054 | 263232.5269
2013-03-04 | 3 | 4 | 63 | 9.43 | 48.974 | 73.4863 | 51032.1558 | 255160.779
2013-03-05 | 3 | 5 | 64 | 9.7 | 49.46 | 70.098 | 48679.1969 | 243395.9843
2013-03-06 | 3 | 6 | 65 | 9.93 | 49.874 | 61.732 | 42869.4499 | 214347.2493
2013-03-07 | 3 | 7 | 66 | 9.77 | 49.586 | 187.8117 | 130424.8188 | 652124.0941
2013-03-08 | 3 | 8 | 67 | 9.81 | 49.658 | 120.8056 | 83892.7469 | 419463.7347
2013-03-09 | 3 | 9 | 68 | 9.92 | 49.856 | 67.7749 | 47065.8716 | 235329.3579
2013-03-10 | 3 | 10 | 69 | 9.93 | 49.874 | 68.7561 | 47747.2643 | 238736.3216
2013-03-11 | 3 | 11 | 70 | 10.15 | 50.27 | 71.3354 | 49538.4461 | 247692.2303
2013-03-12 | 3 | 12 | 71 | 10.35 | 50.63 | 88.9807 | 61792.1196 | 308960.5978
2013-03-13 | 3 | 13 | 72 | 9.42 | 48.956 | 80.348 | 55797.2021 | 278986.0105
2013-03-14 | 3 | 14 | 73 | 9.38 | 48.884 | 73.2588 | 50874.1445 | 254370.7226
2013-03-15 | 3 | 15 | 74 | 9.25 | 48.65 | 69.9974 | 48609.3268 | 243046.6339
2013-03-16 | 3 | 16 | 75 | 9.53 | 49.154 | 66.6848 | 46308.8768 | 231544.3841
2013-03-17 | 3 | 17 | 76 | 9.83 | 49.694 | 65.8201 | 45708.3837 | 228541.9183
2013-03-18 | 3 | 18 | 77 | 9.73 | 49.514 | 67.8283 | 47103.0093 | 235515.0463
2013-03-19 | 3 | 19 | 78 | 9.63 | 49.334 | 79.697 | 55345.1087 | 276725.5435
2013-03-20 | 3 | 20 | 79 | 9.1 | 48.38 | 69.9457 | 48573.3696 | 242866.8478
2013-03-21 | 3 | 21 | 80 | 9.43 | 48.974 | 67.5733 | 46925.9259 | 234629.6296
2013-03-22 | 3 | 22 | 81 | 9.32 | 48.776 | 65.538 | 45512.5302 | 227562.651
2013-03-23 | 3 | 23 | 82 | 9.37 | 48.866 | 68.432 | 47522.2424 | 237611.2118
2013-03-24 | 3 | 24 | 83 | 9.52 | 49.136 | 68.1256 | 47309.4304 | 236547.1518
2013-03-25 | 3 | 25 | 84 | 9.65 | 49.37 | 70.1581 | 48720.9138 | 243604.5692
2013-03-26 | 3 | 26 | 85 | 9.8 | 49.64 | 69.0611 | 47959.0882 | 239795.4408
2013-03-27 | 3 | 27 | 86 | 10.13 | 50.234 | 67.5451 | 46906.3296 | 234531.6481
2013-03-28 | 3 | 28 | 87 | 10.37 | 50.666 | 67.4135 | 46814.9155 | 234074.5773
2013-03-29 | 3 | 29 | 88 | 10.23 | 50.414 | 65.4053 | 45420.3402 | 227101.7009
2013-03-30 | 3 | 30 | 89 | 10.23 | 50.414 | 62.5024 | 43404.4174 | 217022.0872
2013-03-31 | 3 | 31 | 90 | 10.32 | 50.576 | 70.0497 | 48645.6304 | 243228.1521
2013-04-01 | 4 | 1 | 91 | 10.1 | 50.18 | 76.0743 | 52829.3579 | 264146.7895
2013-04-02 | 4 | 2 | 92 | 10 | 50 | 69.1494 | 48020.4024 | 240102.0121
2013-04-03 | 4 | 3 | 93 | 10 | 50 | 70.5929 | 49022.8462 | 245114.2311
2013-04-04 | 4 | 4 | 94 | 10.02 | 50.036 | 67.2117 | 46674.7685 | 233373.8426
2013-04-05 | 4 | 5 | 95 | 10.2 | 50.36 | 65.4578 | 45456.7733 | 227283.8667
2013-04-06 | 4 | 6 | 96 | 10.33 | 50.594 | 63.1542 | 43857.0916 | 219285.4582
2013-04-07 | 4 | 7 | 97 | 10.28 | 50.504 | 62.1406 | 43153.1804 | 215765.9018
2013-04-08 | 4 | 8 | 98 | 10.98 | 51.764 | 62.1294 | 43145.4308 | 215727.1538
2013-04-09 | 4 | 9 | 99 | 11.03 | 51.854 | 60.5285 | 42033.6462 | 210168.2308
2013-04-10 | 4 | 10 | 100 | 11.2 | 52.16 | 103.5242 | 71891.8076 | 359459.0378
2013-04-11 | 4 | 11 | 101 | 10.48 | 50.864 | 96.5141 | 67023.7017 | 335118.5085
2013-04-12 | 4 | 12 | 102 | 9.58 | 49.244 | 107.2572 | 74484.1486 | 372420.7428
2013-04-13 | 4 | 13 | 103 | 9.7 | 49.46 | 103.4609 | 71847.8764 | 359239.382
2013-04-14 | 4 | 14 | 104 | 10.08 | 50.144 | 94.9695 | 65951.0366 | 329755.1832
2013-04-15 | 4 | 15 | 105 | 10.5 | 50.9 | 82.4075 | 57227.4557 | 286137.2786
2013-04-16 | 4 | 16 | 106 | 10.97 | 51.746 | 84.868 | 58936.091 | 294680.4549
2013-04-17 | 4 | 17 | 107 | 11.5 | 52.7 | 78.4486 | 54478.2105 | 272391.0527
2013-04-18 | 4 | 18 | 108 | 11.28 | 52.304 | 78.6685 | 54630.8877 | 273154.4384
2013-04-19 | 4 | 19 | 109 | 12.05 | 53.69 | 84.5538 | 58717.9389 | 293589.6946
2013-04-20 | 4 | 20 | 110 | 11.07 | 51.926 | 83.3305 | 57868.4078 | 289342.039
2013-04-21 | 4 | 21 | 111 | 9.28 | 48.704 | 76.5579 | 53165.2199 | 265826.0995
2013-04-22 | 4 | 22 | 112 | 11.38 | 52.484 | 75.123 | 52168.7299 | 260843.6494
2013-04-23 | 4 | 23 | 113 | 11.67 | 53.006 | 75.9336 | 52731.6828 | 263658.4138
2013-04-24 | 4 | 24 | 114 | 11.77 | 53.186 | 76.2708 | 52965.8278 | 264829.1392
2013-04-25 | 4 | 25 | 115 | 11.9 | 53.42 | 72.8655 | 50601.0293 | 253005.1466
2013-04-26 | 4 | 26 | 116 | 12.13 | 53.834 | 70.6775 | 49081.6075 | 245408.0375
2013-04-27 | 4 | 27 | 117 | 12.42 | 54.356 | 69.532 | 48286.1111 | 241430.5556
2013-04-28 | 4 | 28 | 118 | 12.2 | 53.96 | 65.631 | 45577.1073 | 227885.5364
2013-04-29 | 4 | 29 | 119 | 12.65 | 54.77 | 72.9807 | 50681.0755 | 253405.3773
2013-04-30 | 4 | 30 | 120 | 12.68 | 54.824 | 65.6507 | 45590.7859 | 227953.9295
2013-05-01 | 5 | 1 | 121 | 13.1 | 55.58 | 66.2039 | 45974.9322 | 229874.6612
2013-05-02 | 5 | 2 | 122 | 12.98 | 55.364 | 68.3787 | 47485.1748 | 237425.8739
2013-05-03 | 5 | 3 | 123 | 13.62 | 56.516 | 68.8296 | 47798.3395 | 238991.6977
2013-05-04 | 5 | 4 | 124 | 14.12 | 57.416 | 64.9295 | 45089.9306 | 225449.6528
2013-05-05 | 5 | 5 | 125 | 14.03 | 57.254 | 62.8388 | 43638.0798 | 218190.3991
2013-05-06 | 5 | 6 | 126 | 13.97 | 57.146 | 63.3749 | 44010.3258 | 220051.6289
2013-05-07 | 5 | 7 | 127 | 14.4 | 57.92 | 63.3788 | 44013.0586 | 220065.2929
2013-05-08 | 5 | 8 | 128 | 14.8 | 58.64 | 69.759 | 48443.7166 | 242218.5832
2013-05-09 | 5 | 9 | 129 | 15.03 | 59.054 | 61.0598 | 42402.6382 | 212013.191
2013-05-10 | 5 | 10 | 130 | 14.52 | 58.136 | 64.2133 | 44592.5926 | 222962.963
2013-05-11 | 5 | 11 | 131 | 14.93 | 58.874 | 76.0683 | 52825.2033 | 264126.0163
2013-05-12 | 5 | 12 | 132 | 14.23 | 57.614 | 59.0139 | 40981.8801 | 204909.4003
2013-05-13 | 5 | 13 | 133 | 13.45 | 56.21 | 59.9277 | 41616.4659 | 208082.3293
2013-05-14 | 5 | 14 | 134 | 13.93 | 57.074 | 62.7995 | 43610.7639 | 218053.8194
2013-05-15 | 5 | 15 | 135 | 14.15 | 57.47 | 62.9914 | 43743.9986 | 218719.9931
2013-05-16 | 5 | 16 | 136 | 14.42 | 57.956 | 60.121 | 41750.6976 | 208753.4881
2013-05-17 | 5 | 17 | 137 | 14.55 | 58.19 | 55.3751 | 38454.9458 | 192274.729
2013-05-18 | 5 | 18 | 138 | 14.27 | 57.686 | 55.5922 | 38605.7099 | 193028.5494
2013-05-19 | 5 | 19 | 139 | 14.88 | 58.784 | 50.833 | 35300.6835 | 176503.4177
2013-05-20 | 5 | 20 | 140 | 15.3 | 59.54 | 52.4826 | 36446.2251 | 182231.1254
2013-05-21 | 5 | 21 | 141 | 15.47 | 59.846 | 58.844 | 40863.8889 | 204319.4444
2013-05-22 | 5 | 22 | 142 | 15.75 | 60.35 | 69.0528 | 47953.3543 | 239766.7715
2013-05-23 | 5 | 23 | 143 | 16.25 | 61.25 | 64.5673 | 44838.3997 | 224191.9986
2013-05-24 | 5 | 24 | 144 | 15.12 | 59.216 | 81.4866 | 56587.9065 | 282939.5325
2013-05-25 | 5 | 25 | 145 | 14.13 | 57.434 | 55.3454 | 38434.3047 | 192171.5235
2013-05-26 | 5 | 26 | 146 | 14.62 | 58.316 | 49.9693 | 34700.8896 | 173504.4481
2013-05-27 | 5 | 27 | 147 | 14.9 | 58.82 | 49.344 | 34266.6818 | 171333.4088
2013-05-28 | 5 | 28 | 148 | 14.88 | 58.784 | 57.0179 | 39595.788 | 197978.9402
2013-05-29 | 5 | 29 | 149 | 15.4 | 59.72 | 105.8131 | 73481.2973 | 367406.4867
2013-05-30 | 5 | 30 | 150 | 16.52 | 61.736 | 83.4419 | 57945.7465 | 289728.7326
2013-05-31 | 5 | 31 | 151 | 16.3 | 61.34 | 68.9422 | 47876.5355 | 239382.6773
2013-06-01 | 6 | 1 | 152 | 16.45 | 61.61 | 64.045 | 44475.6944 | 222378.4722
2013-06-02 | 6 | 2 | 153 | 16.72 | 62.096 | 57.5102 | 39937.6248 | 199688.1238
2013-06-03 | 6 | 3 | 154 | 16 | 60.8 | 58.952 | 40938.8889 | 204694.4444
2013-06-04 | 6 | 4 | 155 | 16.17 | 61.106 | 59.8306 | 41549.0196 | 207745.098
2013-06-05 | 6 | 5 | 156 | 16.28 | 61.304 | 59.164 | 41086.1423 | 205430.7116
2013-06-06 | 6 | 6 | 157 | 16.18 | 61.124 | 94.2627 | 65460.174 | 327300.8701
2013-06-07 | 6 | 7 | 158 | 15.35 | 59.63 | 106.0531 | 73647.9912 | 368239.9561
2013-06-08 | 6 | 8 | 159 | 15.2 | 59.36 | 91.9757 | 63872.0182 | 319360.091
2013-06-09 | 6 | 9 | 160 | 15.4 | 59.72 | 76.9913 | 53466.1506 | 267330.7529
2013-06-10 | 6 | 10 | 161 | 15.85 | 60.53 | 85.8977 | 59651.1905 | 298255.9524
2013-06-11 | 6 | 11 | 162 | 16.13 | 61.034 | 86.0488 | 59756.1275 | 298780.6373
2013-06-12 | 6 | 12 | 163 | 15.97 | 60.746 | 77.5855 | 53878.8082 | 269394.0412
2013-06-13 | 6 | 13 | 164 | 16.05 | 60.89 | 97.7315 | 67869.1077 | 339345.5387
2013-06-14 | 6 | 14 | 165 | 15.77 | 60.386 | 101.5965 | 70553.1471 | 352765.7354
2013-06-15 | 6 | 15 | 166 | 15.93 | 60.674 | 85.407 | 59310.3903 | 296551.9515
2013-06-16 | 6 | 16 | 167 | 15.85 | 60.53 | 73.8391 | 51277.157 | 256385.7852
2013-06-17 | 6 | 17 | 168 | 16.13 | 61.034 | 82.3149 | 57163.1206 | 285815.6028
2013-06-18 | 6 | 18 | 169 | 16.58 | 61.844 | 78.1724 | 54286.4138 | 271432.0691
2013-06-19 | 6 | 19 | 170 | 16.68 | 62.024 | 66.6219 | 46265.2207 | 231326.1035
2013-06-20 | 6 | 20 | 171 | 16.37 | 61.466 | 63.7905 | 44298.9544 | 221494.7719
2013-06-21 | 6 | 21 | 172 | 16.75 | 62.15 | 67.8497 | 47117.8256 | 235589.128
2013-06-22 | 6 | 22 | 173 | 17.2 | 62.96 | 65.3698 | 45395.7169 | 226978.5847
2013-06-23 | 6 | 23 | 174 | 17.87 | 64.166 | 66.9369 | 46483.9744 | 232419.8718
2013-06-24 | 6 | 24 | 175 | 18.12 | 64.616 | 62.3557 | 43302.5956 | 216512.9781
2013-06-25 | 6 | 25 | 176 | 17.88 | 64.184 | 65.08 | 45194.4444 | 225972.2222
2013-06-26 | 6 | 26 | 177 | 18.63 | 65.534 | 88.2675 | 61296.8929 | 306484.4645
2013-06-27 | 6 | 27 | 178 | 18.65 | 65.57 | 80.5094 | 55909.3174 | 279546.5869
2013-06-28 | 6 | 28 | 179 | 18.5 | 65.3 | 103.2383 | 71693.287 | 358466.4352
2013-06-29 | 6 | 29 | 180 | 18 | 64.4 | 83.2174 | 57789.872 | 288949.3602
2013-06-30 | 6 | 30 | 181 | 18.12 | 64.616 | 72.9022 | 50626.5015 | 253132.5075
2013-07-01 | 7 | 1 | 182 | 18.18 | 64.724 | 88.3665 | 61365.6214 | 306828.1071
2013-07-02 | 7 | 2 | 183 | 18.72 | 65.696 | 89.875 | 62413.1944 | 312065.9722
2013-07-03 | 7 | 3 | 184 | 18.63 | 65.534 | 85.0933 | 59092.5926 | 295462.963
2013-07-04 | 7 | 4 | 185 | 18.57 | 65.426 | 69.6006 | 48333.7542 | 241668.771
2013-07-05 | 7 | 5 | 186 | 18.45 | 65.21 | 73.8429 | 51279.7619 | 256398.8095
2013-07-06 | 7 | 6 | 187 | 19.78 | 67.604 | 80.9721 | 56230.6287 | 281153.1433
2013-07-07 | 7 | 7 | 188 | 19.22 | 66.596 | 72.1823 | 50126.6114 | 250633.0571
2013-07-08 | 7 | 8 | 189 | 18.82 | 65.876 | 74.9903 | 52076.5873 | 260382.9365
2013-07-09 | 7 | 9 | 190 | 18.67 | 65.606 | 75.7392 | 52596.6995 | 262983.4976
2013-07-10 | 7 | 10 | 191 | 19.72 | 67.496 | 74.2179 | 51540.2422 | 257701.2108
2013-07-11 | 7 | 11 | 192 | 19.85 | 67.73 | 71.7904 | 49854.4134 | 249272.0671
2013-07-12 | 7 | 12 | 193 | 19.28 | 66.704 | 65.0297 | 45159.4982 | 225797.491
2013-07-13 | 7 | 13 | 194 | 18.85 | 65.93 | 63.1429 | 43849.2063 | 219246.0317
2013-07-14 | 7 | 14 | 195 | 19.5 | 67.1 | 59.1573 | 41081.4607 | 205407.3034
2013-07-15 | 7 | 15 | 196 | 20 | 68 | 54.5416 | 37876.1001 | 189380.5006
2013-07-16 | 7 | 16 | 197 | 19.95 | 67.91 | 60.5894 | 42075.9912 | 210379.9559
2013-07-17 | 7 | 17 | 198 | 20.32 | 68.576 | 62.6588 | 43513.0719 | 217565.3595
2013-07-18 | 7 | 18 | 199 | 20.58 | 69.044 | 58.9953 | 40968.9542 | 204844.7712
2013-07-19 | 7 | 19 | 200 | 21.02 | 69.836 | 60.0947 | 41732.4561 | 208662.2807
2013-07-20 | 7 | 20 | 201 | 20.72 | 69.296 | 71.4193 | 49596.7287 | 247983.6435
2013-07-21 | 7 | 21 | 202 | 20.28 | 68.504 | 57.3451 | 39823.0014 | 199115.0068
2013-07-22 | 7 | 22 | 203 | 20.4 | 68.72 | 58.3256 | 40503.858 | 202519.2901
2013-07-23 | 7 | 23 | 204 | 20.67 | 69.206 | 73.946 | 51351.3608 | 256756.8042
2013-07-24 | 7 | 24 | 205 | 20.33 | 68.594 | 62.1081 | 43130.6525 | 215653.2623
2013-07-25 | 7 | 25 | 206 | 20.17 | 68.306 | 60.2117 | 41813.6777 | 209068.3886
2013-07-26 | 7 | 26 | 207 | 20.4 | 68.72 | 58.4859 | 40615.1961 | 203075.9804
2013-07-27 | 7 | 27 | 208 | 20.52 | 68.936 | 59.084 | 41030.5258 | 205152.6292
2013-07-28 | 7 | 28 | 209 | 20.48 | 68.864 | 83.708 | 58130.5727 | 290652.8635
2013-07-29 | 7 | 29 | 210 | 20 | 68 | 75.7974 | 52637.0804 | 263185.4022
2013-07-30 | 7 | 30 | 211 | 20.17 | 68.306 | 63.8256 | 44323.3529 | 221616.7644
2013-07-31 | 7 | 31 | 212 | 20.12 | 68.216 | 60.5317 | 42035.8868 | 210179.4341
2013-08-01 | 8 | 1 | 213 | 20.4 | 68.72 | 63.2957 | 43955.3725 | 219776.8626
2013-08-02 | 8 | 2 | 214 | 20.42 | 68.756 | 58.5014 | 40625.9384 | 203129.6922
2013-08-03 | 8 | 3 | 215 | 20.35 | 68.63 | 58.3209 | 40500.6595 | 202503.2976
2013-08-04 | 8 | 4 | 216 | 20.28 | 68.504 | 54.631 | 37938.1926 | 189690.9629
2013-08-05 | 8 | 5 | 217 | 19.97 | 67.946 | 54.1494 | 37603.7721 | 188018.8605
2013-08-06 | 8 | 6 | 218 | 20.17 | 68.306 | 56.1297 | 38978.9683 | 194894.8413
2013-08-07 | 8 | 7 | 219 | 20.5 | 68.9 | 50.8451 | 35309.1192 | 176545.5958
2013-08-08 | 8 | 8 | 220 | 20.78 | 69.404 | 55.5887 | 38603.2864 | 193016.4319
2013-08-09 | 8 | 9 | 221 | 21.03 | 69.854 | 67.5915 | 46938.5684 | 234692.8419
2013-08-10 | 8 | 10 | 222 | 20.9 | 69.62 | 53.6667 | 37268.5185 | 186342.5926
2013-08-11 | 8 | 11 | 223 | 20.55 | 68.99 | 51.052 | 35452.7668 | 177263.8338
2013-08-12 | 8 | 12 | 224 | 20.33 | 68.594 | 53.6496 | 37256.6732 | 186283.3659
2013-08-13 | 8 | 13 | 225 | 20.57 | 69.026 | 67.8878 | 47144.3318 | 235721.6592
2013-08-14 | 8 | 14 | 226 | 20.27 | 68.486 | 56.147 | 38990.9478 | 194954.7391
2013-08-15 | 8 | 15 | 227 | 20.07 | 68.126 | 53.1537 | 36912.3094 | 184561.5468
2013-08-16 | 8 | 16 | 228 | 20.28 | 68.504 | 51.5115 | 35771.9017 | 178859.5085
2013-08-17 | 8 | 17 | 229 | 20.28 | 68.504 | 52.8 | 36666.6667 | 183333.3333
2013-08-18 | 8 | 18 | 230 | 20.45 | 68.81 | 51.0323 | 35439.0681 | 177195.3405
2013-08-19 | 8 | 19 | 231 | 20.7 | 69.26 | 49.4268 | 34324.1393 | 171620.6964
2013-08-20 | 8 | 20 | 232 | 21.08 | 69.944 | 52.9354 | 36760.6622 | 183803.3109
2013-08-21 | 8 | 21 | 233 | 21.12 | 70.016 | 53.7071 | 37296.59 | 186482.9498
2013-08-22 | 8 | 22 | 234 | 21.53 | 70.754 | 54.0308 | 37521.3675 | 187606.8376
2013-08-23 | 8 | 23 | 235 | 21.85 | 71.33 | 58.6966 | 40761.5428 | 203807.714
2013-08-24 | 8 | 24 | 236 | 21.22 | 70.196 | 48.9813 | 34014.8148 | 170074.0741
2013-08-25 | 8 | 25 | 237 | 20.87 | 69.566 | 53.6 | 37222.2222 | 186111.1111
2013-08-26 | 8 | 26 | 238 | 21 | 69.8 | 68.3991 | 47499.3979 | 237496.9894
2013-08-27 | 8 | 27 | 239 | 21 | 69.8 | 69.7748 | 48454.6899 | 242273.4495
2013-08-28 | 8 | 28 | 240 | 21.53 | 70.754 | 57.7888 | 40131.1437 | 200655.7183
2013-08-29 | 8 | 29 | 241 | 21.73 | 71.114 | 57.5712 | 39980.0254 | 199900.1269
2013-08-30 | 8 | 30 | 242 | 21.67 | 71.006 | 71.4093 | 49589.7845 | 247948.9223
2013-08-31 | 8 | 31 | 243 | 21.97 | 71.546 | 57.8153 | 40149.4985 | 200747.4923
2013-09-01 | 9 | 1 | 244 | 21.67 | 71.006 | 50.8821 | 35334.8214 | 176674.1071
2013-09-02 | 9 | 2 | 245 | 21.3 | 70.34 | 88.7271 | 61616.0152 | 308080.0759
2013-09-03 | 9 | 3 | 246 | 20.98 | 69.764 | 64.1295 | 44534.3708 | 222671.8538
2013-09-04 | 9 | 4 | 247 | 21.03 | 69.854 | 51.7127 | 35911.6188 | 179558.0938
2013-09-05 | 9 | 5 | 248 | 20.97 | 69.746 | 55.538 | 38568.0209 | 192840.1046
2013-09-06 | 9 | 6 | 249 | 20.57 | 69.026 | 46.4027 | 32224.0706 | 161120.3528
2013-09-07 | 9 | 7 | 250 | 20.58 | 69.044 | 59.4509 | 41285.3751 | 206426.8756
2013-09-08 | 9 | 8 | 251 | 20.68 | 69.224 | 67.6926 | 47008.7764 | 235043.8821
2013-09-09 | 9 | 9 | 252 | 20.22 | 68.396 | 54.9021 | 38126.4408 | 190632.2038
2013-09-10 | 9 | 10 | 253 | 20.93 | 69.674 | 61.6116 | 42785.804 | 213929.0201
2013-09-11 | 9 | 11 | 254 | 22.08 | 71.744 | 57.5581 | 39970.8886 | 199854.4431
2013-09-12 | 9 | 12 | 255 | 21.7 | 71.06 | 70.3292 | 48839.7436 | 244198.7179
2013-09-13 | 9 | 13 | 256 | 20.85 | 69.53 | 63.6489 | 44200.6173 | 221003.0864
2013-09-14 | 9 | 14 | 257 | 20.2 | 68.36 | 57.7022 | 40070.9963 | 200354.9814
2013-09-15 | 9 | 15 | 258 | 19.92 | 67.856 | 50.1356 | 34816.358 | 174081.7901
2013-09-16 | 9 | 16 | 259 | 19.95 | 67.91 | 54.4488 | 37811.6531 | 189058.2656
2013-09-17 | 9 | 17 | 260 | 19.5 | 67.1 | 54.8922 | 38119.5747 | 190597.8733
2013-09-18 | 9 | 18 | 261 | 19.95 | 67.91 | 54.1 | 37569.4444 | 187847.2222
2013-09-19 | 9 | 19 | 262 | 20.1 | 68.18 | 54.7691 | 38034.098 | 190170.49
2013-09-20 | 9 | 20 | 263 | 20.32 | 68.576 | 53.4881 | 37144.4918 | 185722.459
2013-09-21 | 9 | 21 | 264 | 20.62 | 69.116 | 65.4059 | 45420.7516 | 227103.7582
2013-09-22 | 9 | 22 | 265 | 19.1 | 66.38 | 58.0383 | 40304.4094 | 201522.0469
2013-09-23 | 9 | 23 | 266 | 19 | 66.2 | 57.1403 | 39680.7681 | 198403.8407
2013-09-24 | 9 | 24 | 267 | 18.92 | 66.056 | 53.8736 | 37412.2405 | 187061.2027
2013-09-25 | 9 | 25 | 268 | 19.58 | 67.244 | 53.3422 | 37043.1858 | 185215.9288
2013-09-26 | 9 | 26 | 269 | 19.65 | 67.37 | 52.1301 | 36201.4886 | 181007.4428
2013-09-27 | 9 | 27 | 270 | 19.55 | 67.19 | 50.9361 | 35372.29 | 176861.4499
2013-09-28 | 9 | 28 | 271 | 19.62 | 67.316 | 48.8475 | 33921.8964 | 169609.4822
2013-09-29 | 9 | 29 | 272 | 19.85 | 67.73 | 49.3243 | 34252.9705 | 171264.8523
2013-09-30 | 9 | 30 | 273 | 19.88 | 67.784 | 47.5402 | 33014.0485 | 165070.2427
2013-10-01 | 10 | 1 | 274 | 20.05 | 68.09 | 50.3902 | 34993.1917 | 174965.9586
2013-10-02 | 10 | 2 | 275 | 20.22 | 68.396 | 51.0511 | 35452.152 | 177260.7601
2013-10-03 | 10 | 3 | 276 | 20.03 | 68.054 | 50.6981 | 35207.0231 | 176035.1153
2013-10-04 | 10 | 4 | 277 | 19.38 | 66.884 | 65.017 | 45150.6944 | 225753.4722
2013-10-05 | 10 | 5 | 278 | 19.48 | 67.064 | 58.1627 | 40390.7599 | 201953.7997
2013-10-06 | 10 | 6 | 279 | 19.2 | 66.56 | 84.6067 | 58754.6741 | 293773.3707
2013-10-07 | 10 | 7 | 280 | 19.13 | 66.434 | 85.9483 | 59686.2908 | 298431.4538
2013-10-08 | 10 | 8 | 281 | 18.75 | 65.75 | 75.2163 | 52233.5112 | 261167.5561
2013-10-09 | 10 | 9 | 282 | 18.68 | 65.624 | 62.6147 | 43482.445 | 217412.225
2013-10-10 | 10 | 10 | 283 | 18.6 | 65.48 | 59.0184 | 40985.0146 | 204925.0731
2013-10-11 | 10 | 11 | 284 | 19 | 66.2 | 57.508 | 39936.0941 | 199680.4703
2013-10-12 | 10 | 12 | 285 | 18.83 | 65.894 | 53.8442 | 37391.786 | 186958.9298
2013-10-13 | 10 | 13 | 286 | 18.92 | 66.056 | 50.9994 | 35416.2508 | 177081.2542
2013-10-14 | 10 | 14 | 287 | 19.38 | 66.884 | 57.5542 | 39968.1856 | 199840.9278
2013-10-15 | 10 | 15 | 288 | 19 | 66.2 | 55.7018 | 38681.7739 | 193408.8694
2013-10-16 | 10 | 16 | 289 | 19.03 | 66.254 | 52.2807 | 36306.0732 | 181530.3658
2013-10-17 | 10 | 17 | 290 | 19 | 66.2 | 65.2116 | 45285.8527 | 226429.2636
2013-10-18 | 10 | 18 | 291 | 17.98 | 64.364 | 74.218 | 51540.3005 | 257701.5027
2013-10-19 | 10 | 19 | 292 | 18.05 | 64.49 | 59.1836 | 41099.7208 | 205498.6038
2013-10-20 | 10 | 20 | 293 | 17.88 | 64.184 | 56.3202 | 39111.2479 | 195556.2397
2013-10-21 | 10 | 21 | 294 | 18.35 | 65.03 | 52.6984 | 36596.09 | 182980.4499
2013-10-22 | 10 | 22 | 295 | 18.25 | 64.85 | 64.6236 | 44877.4906 | 224387.4532
2013-10-23 | 10 | 23 | 296 | 17.9 | 64.22 | 60.8617 | 42265.0665 | 211325.3325
2013-10-24 | 10 | 24 | 297 | 17.42 | 63.356 | 64.0341 | 44468.1308 | 222340.654
2013-10-25 | 10 | 25 | 298 | 16.98 | 62.564 | 68.5923 | 47633.5544 | 238167.7719
2013-10-26 | 10 | 26 | 299 | 17.08 | 62.744 | 61.5081 | 42713.9607 | 213569.8034
2013-10-27 | 10 | 27 | 300 | 17.13 | 62.834 | 57.361 | 39834.0404 | 199170.2021
2013-10-28 | 10 | 28 | 301 | 17.05 | 62.69 | 57.9011 | 40209.1149 | 201045.5743
2013-10-29 | 10 | 29 | 302 | 16.92 | 62.456 | 58.2809 | 40472.8357 | 202364.1783
2013-10-30 | 10 | 30 | 303 | 16.93 | 62.474 | 58.3124 | 40494.7557 | 202473.7786
2013-10-31 | 10 | 31 | 304 | 16.75 | 62.15 | 77.8594 | 54069.0271 | 270345.1356
2013-11-01 | 11 | 1 | 305 | 16.43 | 61.574 | 101.361 | 70389.5591 | 351947.7955
2013-11-02 | 11 | 2 | 306 | 16.43 | 61.574 | 71.8186 | 49874.0171 | 249370.0853
2013-11-03 | 11 | 3 | 307 | 16.28 | 61.304 | 63.0317 | 43771.9928 | 218859.9641
2013-11-04 | 11 | 4 | 308 | 16.3 | 61.34 | 64.2693 | 44631.4287 | 223157.1434
2013-11-05 | 11 | 5 | 309 | 16.33 | 61.394 | 64.4139 | 44731.8516 | 223659.2579
2013-11-06 | 11 | 6 | 310 | 16.33 | 61.394 | 63.826 | 44323.6263 | 221618.1317
2013-11-07 | 11 | 7 | 311 | 15.9 | 60.62 | 84.2943 | 58537.6999 | 292688.4993
2013-11-08 | 11 | 8 | 312 | 15.35 | 59.63 | 79.6938 | 55342.8941 | 276714.4707
2013-11-09 | 11 | 9 | 313 | 15.28 | 59.504 | 65.3816 | 45403.9 | 227019.5001
2013-11-10 | 11 | 10 | 314 | 15.63 | 60.134 | 73.0875 | 50755.1812 | 253775.9058
2013-11-11 | 11 | 11 | 315 | 15.38 | 59.684 | 74.2821 | 51584.7781 | 257923.8906
2013-11-12 | 11 | 12 | 316 | 15.25 | 59.45 | 69.7295 | 48423.2605 | 242116.3027
2013-11-13 | 11 | 13 | 317 | 15.15 | 59.27 | 63.7727 | 44286.566 | 221432.83
2013-11-14 | 11 | 14 | 318 | 15 | 59 | 65.2178 | 45290.1235 | 226450.6176
2013-11-15 | 11 | 15 | 319 | 14.87 | 58.766 | 65.2809 | 45333.9837 | 226669.9183
2013-11-16 | 11 | 16 | 320 | 15.22 | 59.396 | 64.1263 | 44532.167 | 222660.8352
2013-11-17 | 11 | 17 | 321 | 14.98 | 58.964 | 62.1997 | 43194.2048 | 215971.0239
2013-11-18 | 11 | 18 | 322 | 15.1 | 59.18 | 73.24 | 50861.1155 | 254305.5777
2013-11-19 | 11 | 19 | 323 | 14.55 | 58.19 | 65.6799 | 45611.0499 | 228055.2495
2013-11-20 | 11 | 20 | 324 | 14.45 | 58.01 | 62.2105 | 43201.7277 | 216008.6386
2013-11-21 | 11 | 21 | 325 | 14.32 | 57.776 | 63.7704 | 44284.9991 | 221424.9954
2013-11-22 | 11 | 22 | 326 | 14.7 | 58.46 | 65.0573 | 45178.6489 | 225893.2443
2013-11-23 | 11 | 23 | 327 | 14.5 | 58.1 | 58.4362 | 40580.7239 | 202903.6197
2013-11-24 | 11 | 24 | 328 | 13.42 | 56.156 | 56.429 | 39186.7926 | 195933.963
2013-11-25 | 11 | 25 | 329 | 13.25 | 55.85 | 58.5008 | 40625.553 | 203127.7648
2013-11-26 | 11 | 26 | 330 | 13.68 | 56.624 | 62.5522 | 43439.023 | 217195.1152
2013-11-27 | 11 | 27 | 331 | 11.25 | 52.25 | 148.539 | 103152.115 | 515760.5751
2013-11-28 | 11 | 28 | 332 | 12.07 | 53.726 | 87.1086 | 60492.1129 | 302460.5644
2013-11-29 | 11 | 29 | 333 | 12.93 | 55.274 | 74.3091 | 51603.5227 | 258017.6133
2013-11-30 | 11 | 30 | 334 | 12.52 | 54.536 | 74.0715 | 51438.5261 | 257192.6305
2013-12-01 | 12 | 1 | 335 | 12.53 | 54.554 | 66.0061 | 45837.568 | 229187.8399
2013-12-02 | 12 | 2 | 336 | 13.58 | 56.444 | 69.7071 | 48407.6846 | 242038.4232
2013-12-03 | 12 | 3 | 337 | 13.5 | 56.3 | 69.2255 | 48073.2944 | 240366.4721
2013-12-04 | 12 | 4 | 338 | 13.15 | 55.67 | 69.93 | 48562.5218 | 242812.6089
2013-12-05 | 12 | 5 | 339 | 13.2 | 55.76 | 67.822 | 47098.6375 | 235493.1873
2013-12-06 | 12 | 6 | 340 | 12.7 | 54.86 | 94.3014 | 65487.0844 | 327435.4222
2013-12-07 | 12 | 7 | 341 | 12.12 | 53.816 | 69.5292 | 48284.1836 | 241420.918
2013-12-08 | 12 | 8 | 342 | 12.15 | 53.87 | 67.2492 | 46700.7989 | 233503.9943
2013-12-09 | 12 | 9 | 343 | 12.45 | 54.41 | 69.2411 | 48084.071 | 240420.355
2013-12-10 | 12 | 10 | 344 | 12.72 | 54.896 | 60.8727 | 42272.7273 | 211363.6364
2013-12-11 | 12 | 11 | 345 | 12.2 | 53.96 | 58.44 | 40583.3044 | 202916.5219
2013-12-12 | 12 | 12 | 346 | 12 | 53.6 | 56.1082 | 38964.0318 | 194820.1592
2013-12-13 | 12 | 13 | 347 | 11.88 | 53.384 | 55.6494 | 38645.3993 | 193226.9965
2013-12-14 | 12 | 14 | 348 | 11.62 | 52.916 | 54.2449 | 37670.0523 | 188350.2616
2013-12-15 | 12 | 15 | 349 | 11.4 | 52.52 | 54.902 | 38126.3985 | 190631.9927
2013-12-16 | 12 | 16 | 350 | 11.38 | 52.484 | 52.5908 | 36521.412 | 182607.0602
2013-12-17 | 12 | 17 | 351 | 11.55 | 52.79 | 53.0796 | 36860.802 | 184304.0102
2013-12-18 | 12 | 18 | 352 | 11.83 | 53.294 | 54.5769 | 37900.6559 | 189503.2793
2013-12-19 | 12 | 19 | 353 | 11.48 | 52.664 | 55.1448 | 38295.0108 | 191475.0541
2013-12-20 | 12 | 20 | 354 | 11.45 | 52.61 | 62.5174 | 43414.8584 | 217074.2919
2013-12-21 | 12 | 21 | 355 | 11.33 | 52.394 | 104.8978 | 72845.679 | 364228.3951
2013-12-22 | 12 | 22 | 356 | 10.38 | 50.684 | 110.6698 | 76854.0268 | 384270.1342
2013-12-23 | 12 | 23 | 357 | 11.07 | 51.926 | 88.8967 | 61733.8073 | 308669.0363
2013-12-24 | 12 | 24 | 358 | 11.37 | 52.466 | 82.0732 | 56995.2749 | 284976.3746
2013-12-25 | 12 | 25 | 359 | 10.82 | 51.476 | 67.3082 | 46741.7723 | 233708.8617
2013-12-26 | 12 | 26 | 360 | 10.92 | 51.656 | 69.6848 | 48392.1958 | 241960.9788
2013-12-27 | 12 | 27 | 361 | 11.02 | 51.836 | 67.9083 | 47158.5648 | 235792.8241
2013-12-28 | 12 | 28 | 362 | 11.13 | 52.034 | 69.007 | 47921.4944 | 239607.4718
2013-12-29 | 12 | 29 | 363 | 10.98 | 51.764 | 85.0322 | 59050.1645 | 295250.8224
2013-12-30 | 12 | 30 | 364 | 10.27 | 50.486 | 77.7076 | 53963.582 | 269817.9102
2013-12-31 | 12 | 31 | 365 | 10.83 | 51.494 | 69.5938 | 48329.0138 | 241645.0691
2014-01-01 | 1 | 1 | 1 | 10.43 | 50.774 | 61.3006 | 42569.8925 | 212849.4624
2014-01-02 | 1 | 2 | 2 | 10.77 | 51.386 | 63.1673 | 43866.2132 | 219331.0658
2014-01-03 | 1 | 3 | 3 | 10.18 | 50.324 | 62.4952 | 43399.4355 | 216997.1777
2014-01-04 | 1 | 4 | 4 | 10.75 | 51.35 | 63.4229 | 44043.6921 | 220218.4606
2014-01-05 | 1 | 5 | 5 | 11.33 | 52.394 | 64.1742 | 44565.3907 | 222826.9537
2014-01-06 | 1 | 6 | 6 | 9.85 | 49.73 | 106.2481 | 73783.3738 | 368916.8689
2014-01-07 | 1 | 7 | 7 | 9.12 | 48.416 | 75.9898 | 52770.7248 | 263853.6241
2014-01-08 | 1 | 8 | 8 | 9.75 | 49.55 | 69.5598 | 48305.4086 | 241527.0429
2014-01-09 | 1 | 9 | 9 | 9.83 | 49.694 | 67.2895 | 46728.8012 | 233644.0058
2014-01-10 | 1 | 10 | 10 | 10.47 | 50.846 | 73.1234 | 50780.1299 | 253900.6496
2014-01-11 | 1 | 11 | 11 | 10.97 | 51.746 | 82.3676 | 57199.6997 | 285998.4985
2014-01-12 | 1 | 12 | 12 | 9.83 | 49.694 | 72.1868 | 50129.7348 | 250648.6742
2014-01-13 | 1 | 13 | 13 | 10.85 | 51.53 | 70.1429 | 48710.3535 | 243551.7677
2014-01-14 | 1 | 14 | 14 | 10.42 | 50.756 | 90.5776 | 62901.0943 | 314505.4714
2014-01-15 | 1 | 15 | 15 | 10.3 | 50.54 | 78.4509 | 54479.8218 | 272399.109
2014-01-16 | 1 | 16 | 16 | 10.18 | 50.324 | 71.8252 | 49878.6232 | 249393.1159
2014-01-17 | 1 | 17 | 17 | 10.22 | 50.396 | 69.9341 | 48565.3531 | 242826.7657
2014-01-18 | 1 | 18 | 18 | 10.42 | 50.756 | 66.9165 | 46469.7571 | 232348.7855
2014-01-19 | 1 | 19 | 19 | 10.45 | 50.81 | 66.2435 | 46002.4434 | 230012.2171
2014-01-20 | 1 | 20 | 20 | 9.75 | 49.55 | 66.4408 | 46139.4558 | 230697.2789
2014-01-21 | 1 | 21 | 21 | 10 | 50 | 66.2523 | 46008.5594 | 230042.7972
2014-01-22 | 1 | 22 | 22 | 9.63 | 49.334 | 60.7005 | 42153.1267 | 210765.6337
2014-01-23 | 1 | 23 | 23 | 9.48 | 49.064 | 59.7967 | 41525.5062 | 207627.5312
2014-01-24 | 1 | 24 | 24 | 9.55 | 49.19 | 60.2031 | 41807.7428 | 209038.7139
2014-01-25 | 1 | 25 | 25 | 10.02 | 50.036 | 62.1826 | 43182.3799 | 215911.8997
2014-01-26 | 1 | 26 | 26 | 9.5 | 49.1 | 59.5498 | 41353.9939 | 206769.9696
2014-01-27 | 1 | 27 | 27 | 9.58 | 49.244 | 58.8623 | 40876.6103 | 204383.0515
2014-01-28 | 1 | 28 | 28 | 9.18 | 48.524 | 56.8837 | 39502.5779 | 197512.8893
2014-01-29 | 1 | 29 | 29 | 9.23 | 48.614 | 58.5578 | 40665.1476 | 203325.7378
2014-01-30 | 1 | 30 | 30 | 9.55 | 49.19 | 58.2776 | 40470.5598 | 202352.7992
2014-01-31 | 1 | 31 | 31 | 9.72 | 49.496 | 59.1298 | 41062.3385 | 205311.6925
2014-02-01 | 2 | 1 | 32 | 10.05 | 50.09 | 62.5058 | 43406.789 | 217033.945
2014-02-02 | 2 | 2 | 33 | 9.72 | 49.496 | 60.4408 | 41972.7587 | 209863.7935
2014-02-03 | 2 | 3 | 34 | 9.9 | 49.82 | 59.7222 | 41473.7654 | 207368.8272
2014-02-04 | 2 | 4 | 35 | 9.92 | 49.856 | 58.5188 | 40638.089 | 203190.445
2014-02-05 | 2 | 5 | 36 | 9.75 | 49.55 | 58.4819 | 40612.4132 | 203062.066
2014-02-06 | 2 | 6 | 37 | 9.47 | 49.046 | 58.2068 | 40421.415 | 202107.075
2014-02-07 | 2 | 7 | 38 | 9.4 | 48.92 | 56.4988 | 39235.2941 | 196176.4706
2014-02-08 | 2 | 8 | 39 | 9.77 | 49.586 | 57.0943 | 39648.7969 | 198243.9844
2014-02-09 | 2 | 9 | 40 | 9.48 | 49.064 | 56.0711 | 38938.2946 | 194691.4732
2014-02-10 | 2 | 10 | 41 | 9.68 | 49.424 | 53.4565 | 37122.5649 | 185612.8247
2014-02-11 | 2 | 11 | 42 | 9.78 | 49.604 | 53.7735 | 37342.7367 | 186713.6835
2014-02-12 | 2 | 12 | 43 | 9.22 | 48.596 | 54.535 | 37871.5531 | 189357.7656
2014-02-13 | 2 | 13 | 44 | 9.33 | 48.794 | 57.4614 | 39903.7447 | 199518.7236
2014-02-14 | 2 | 14 | 45 | 9.55 | 49.19 | 57.0232 | 39599.4278 | 197997.1388
2014-02-15 | 2 | 15 | 46 | 9.63 | 49.334 | 53.3228 | 37029.7158 | 185148.5788
2014-02-16 | 2 | 16 | 47 | 9.16 | 48.488 | 50.2521 | 34897.2923 | 174486.4613
2014-02-17 | 2 | 17 | 48 | 9.17 | 48.506 | 48.9606 | 34000.4085 | 170002.0425
2014-02-18 | 2 | 18 | 49 | 9.08 | 48.344 | 55.3942 | 38468.1848 | 192340.9238
2014-02-19 | 2 | 19 | 50 | 9.53 | 49.154 | 59.1241 | 41058.3848 | 205291.9239
2014-02-20 | 2 | 20 | 51 | 9.73 | 49.514 | 73.6873 | 51171.7623 | 255858.8113
2014-02-21 | 2 | 21 | 52 | 7.75 | 45.95 | 117.9992 | 81943.9103 | 409719.5513
2014-02-22 | 2 | 22 | 53 | 7.65 | 45.77 | 107.6519 | 74758.2442 | 373791.221
2014-02-23 | 2 | 23 | 54 | 8.75 | 47.75 | 102.7735 | 71370.4649 | 356852.3243
2014-02-24 | 2 | 24 | 55 | 8.45 | 47.21 | 95.1802 | 66097.3669 | 330486.8345
2014-02-25 | 2 | 25 | 56 | 8.3 | 46.94 | 88.8587 | 61707.4022 | 308537.0112
2014-02-26 | 2 | 26 | 57 | 8.63 | 47.534 | 70.2517 | 48785.9335 | 243929.6673
2014-02-27 | 2 | 27 | 58 | 8.93 | 48.074 | 68.9728 | 47897.8052 | 239489.0261
2014-02-28 | 2 | 28 | 59 | 8.58 | 47.444 | 62.2115 | 43202.4433 | 216012.2164
2014-03-01 | 3 | 1 | 60 | 8.88 | 47.984 | 62.4677 | 43380.353 | 216901.765
2014-03-02 | 3 | 2 | 61 | 8.8 | 47.84 | 62.9927 | 43744.9332 | 218724.6662
2014-03-03 | 3 | 3 | 62 | 8.88 | 47.984 | 57.8542 | 40176.5395 | 200882.6975
2014-03-04 | 3 | 4 | 63 | 8.67 | 47.606 | 58.2043 | 40419.686 | 202098.43
2014-03-05 | 3 | 5 | 64 | 8.92 | 48.056 | 60.5231 | 42029.9564 | 210149.7821
2014-03-06 | 3 | 6 | 65 | 8.93 | 48.074 | 61.7441 | 42877.8506 | 214389.2528
2014-03-07 | 3 | 7 | 66 | 9.17 | 48.506 | 63.0411 | 43778.5285 | 218892.6426
2014-03-08 | 3 | 8 | 67 | 9.27 | 48.686 | 60.7006 | 42153.1657 | 210765.8287
2014-03-09 | 3 | 9 | 68 | 9.55 | 49.19 | 61.849 | 42950.7168 | 214753.5842
2014-03-10 | 3 | 10 | 69 | 9.33 | 48.794 | 59.7139 | 41467.9983 | 207339.9914
2014-03-11 | 3 | 11 | 70 | 9.67 | 49.406 | 77.0589 | 53513.1173 | 267565.5864
2014-03-12 | 3 | 12 | 71 | 8.47 | 47.246 | 99.3901 | 69020.9096 | 345104.5482
2014-03-13 | 3 | 13 | 72 | 8.43 | 47.174 | 79.333 | 55092.354 | 275461.7698
2014-03-14 | 3 | 14 | 73 | 8.47 | 47.246 | 84.3757 | 58594.2518 | 292971.2588
2014-03-15 | 3 | 15 | 74 | 8.45 | 47.21 | 111.2511 | 77257.7336 | 386288.6679
2014-03-16 | 3 | 16 | 75 | 8.13 | 46.634 | 87.2409 | 60583.9262 | 302919.6308
2014-03-17 | 3 | 17 | 76 | 8.52 | 47.336 | 81.1607 | 56361.5928 | 281807.964
2014-03-18 | 3 | 18 | 77 | 8.87 | 47.966 | 80.0571 | 55595.1842 | 277975.9209
2014-03-19 | 3 | 19 | 78 | 9.18 | 48.524 | 81.3011 | 56459.1225 | 282295.6124
2014-03-20 | 3 | 20 | 79 | 9.03 | 48.254 | 93.3311 | 64813.2901 | 324066.4504
2014-03-21 | 3 | 21 | 80 | 8.73 | 47.714 | 87.2608 | 60597.8079 | 302989.0395
2014-03-22 | 3 | 22 | 81 | 8.95 | 48.11 | 81.5074 | 56602.3516 | 283011.7582
2014-03-23 | 3 | 23 | 82 | 8.85 | 47.93 | 80.4663 | 55879.4038 | 279397.019
2014-03-24 | 3 | 24 | 83 | 8.92 | 48.056 | 76.3242 | 53002.8999 | 265014.4994
2014-03-25 | 3 | 25 | 84 | 9.17 | 48.506 | 75.2635 | 52266.2988 | 261331.4942
2014-03-26 | 3 | 26 | 85 | 9.07 | 48.326 | 70.5469 | 48990.9172 | 244954.5862
2014-03-27 | 3 | 27 | 86 | 9.25 | 48.65 | 67.2717 | 46716.4352 | 233582.1759
2014-03-28 | 3 | 28 | 87 | 9.4 | 48.92 | 95.3877 | 66241.4717 | 331207.3587
2014-03-29 | 3 | 29 | 88 | 8.67 | 47.606 | 91.7668 | 63726.9319 | 318634.6597
2014-03-30 | 3 | 30 | 89 | 7.03 | 44.654 | 117.4996 | 81596.9697 | 407984.8485
2014-03-31 | 3 | 31 | 90 | 8.3 | 46.94 | 118.702 | 82431.928 | 412159.6399
2014-04-01 | 4 | 1 | 91 | 8.77 | 47.786 | 112.4689 | 78103.4279 | 390517.1395
2014-04-02 | 4 | 2 | 92 | 9.2 | 48.56 | 109.3873 | 75963.4081 | 379817.0406
2014-04-03 | 4 | 3 | 93 | 9.55 | 49.19 | 105.2414 | 73084.3385 | 365421.6923
2014-04-04 | 4 | 4 | 94 | 9.55 | 49.19 | 107.6315 | 74744.0898 | 373720.4492
2014-04-05 | 4 | 5 | 95 | 9.32 | 48.776 | 101.2199 | 70291.609 | 351458.0452
2014-04-06 | 4 | 6 | 96 | 8 | 46.4 | 94.6157 | 65705.3571 | 328526.7857
2014-04-07 | 4 | 7 | 97 | 9.92 | 49.856 | 105.0715 | 72966.3399 | 364831.6993
2014-04-08 | 4 | 8 | 98 | 8.97 | 48.146 | 118.6502 | 82395.9443 | 411979.7213
2014-04-09 | 4 | 9 | 99 | 9.42 | 48.956 | 113.885 | 79086.8056 | 395434.0278
2014-04-10 | 4 | 10 | 100 | 9.77 | 49.586 | 104.3921 | 72494.4801 | 362472.4003
2014-04-11 | 4 | 11 | 101 | 10.53 | 50.954 | 104.475 | 72552.0833 | 362760.4167
2014-04-12 | 4 | 12 | 102 | 10.52 | 50.936 | 94.5901 | 65687.5743 | 328437.8714
2014-04-13 | 4 | 13 | 103 | 11.08 | 51.944 | 93.2812 | 64778.606 | 323893.0301
2014-04-14 | 4 | 14 | 104 | 11.38 | 52.484 | 87.898 | 61040.305 | 305201.5251
2014-04-15 | 4 | 15 | 105 | 11.22 | 52.196 | 114.4058 | 79448.4619 | 397242.3095
2014-04-16 | 4 | 16 | 106 | 10.13 | 50.234 | 109.0176 | 75706.6814 | 378533.4068
2014-04-17 | 4 | 17 | 107 | 10.47 | 50.846 | 102.7578 | 71359.5679 | 356797.8395
2014-04-18 | 4 | 18 | 108 | 10.62 | 51.116 | 99.025 | 68767.3611 | 343836.8056
2014-04-19 | 4 | 19 | 109 | 10.98 | 51.764 | 93.7494 | 65103.7533 | 325518.7665
2014-04-20 | 4 | 20 | 110 | 10.88 | 51.584 | 85.2415 | 59195.4607 | 295977.3035
2014-04-21 | 4 | 21 | 111 | 11.25 | 52.25 | 86.6552 | 60177.2533 | 300886.2665
2014-04-22 | 4 | 22 | 112 | 11.47 | 52.646 | 85.701 | 59514.5697 | 297572.8486
2014-04-23 | 4 | 23 | 113 | 11.5 | 52.7 | 89.7818 | 62348.4848 | 311742.4242
2014-04-24 | 4 | 24 | 114 | 10.95 | 51.71 | 83.9094 | 58270.4403 | 291352.2013
2014-04-25 | 4 | 25 | 115 | 11.1 | 51.98 | 80.399 | 55832.6283 | 279163.1416
2014-04-26 | 4 | 26 | 116 | 11.33 | 52.394 | 87.3069 | 60629.817 | 303149.0848
2014-04-27 | 4 | 27 | 117 | 10.98 | 51.764 | 76.48 | 53111.1111 | 265555.5556
2014-04-28 | 4 | 28 | 118 | 11.57 | 52.826 | 75.6685 | 52547.5364 | 262737.6819
2014-04-29 | 4 | 29 | 119 | 11.88 | 53.384 | 89.807 | 62365.948 | 311829.7402
2014-04-30 | 4 | 30 | 120 | 11.47 | 52.646 | 98.8432 | 68641.1411 | 343205.7057
2014-05-01 | 5 | 1 | 121 | 11.53 | 52.754 | 99.3742 | 69009.8906 | 345049.4529
2014-05-02 | 5 | 2 | 122 | 11.68 | 53.024 | 91.7707 | 63729.6456 | 318648.228
2014-05-03 | 5 | 3 | 123 | 11.52 | 52.736 | 82.8137 | 57509.5267 | 287547.6334
2014-05-04 | 5 | 4 | 124 | 11.75 | 53.15 | 77.3593 | 53721.7262 | 268608.631
2014-05-05 | 5 | 5 | 125 | 11.9 | 53.42 | 73.8351 | 51274.3414 | 256371.7068
2014-05-06 | 5 | 6 | 126 | 12.22 | 53.996 | 75.4962 | 52427.9251 | 262139.6254
2014-05-07 | 5 | 7 | 127 | 12.18 | 53.924 | 78.997 | 54859.0278 | 274295.1389
2014-05-08 | 5 | 8 | 128 | 12.87 | 55.166 | 82.543 | 57321.5278 | 286607.6389
2014-05-09 | 5 | 9 | 129 | 13.57 | 56.426 | 83.5181 | 57998.6702 | 289993.3511
2014-05-10 | 5 | 10 | 130 | 14 | 57.2 | 91.0624 | 63237.7919 | 316188.9597
2014-05-11 | 5 | 11 | 131 | 13.72 | 56.696 | 69.5447 | 48294.9561 | 241474.7807
2014-05-12 | 5 | 12 | 132 | 13.75 | 56.75 | 66.6726 | 46300.4345 | 231502.1726
2014-05-13 | 5 | 13 | 133 | 14.08 | 57.344 | 74.4079 | 51672.1286 | 258360.6429
2014-05-14 | 5 | 14 | 134 | 15.28 | 59.504 | 100.1994 | 69582.9296 | 347914.6479
2014-05-15 | 5 | 15 | 135 | 14.5 | 58.1 | 80.8361 | 56136.1489 | 280680.7445
2014-05-16 | 5 | 16 | 136 | 14.5 | 58.1 | 107.7022 | 74793.1846 | 373965.9229
2014-05-17 | 5 | 17 | 137 | 13.12 | 55.616 | 100.0831 | 69502.1701 | 347510.8507
2014-05-18 | 5 | 18 | 138 | 13.03 | 55.454 | 89.7564 | 62330.8504 | 311654.252
2014-05-19 | 5 | 19 | 139 | 13.25 | 55.85 | 90.3532 | 62745.2532 | 313726.2658
2014-05-20 | 5 | 20 | 140 | 13.68 | 56.624 | 89.1839 | 61933.2298 | 309666.1491
2014-05-21 | 5 | 21 | 141 | 14.03 | 57.254 | 75.98 | 52763.8889 | 263819.4444
2014-05-22 | 5 | 22 | 142 | 14.32 | 57.776 | 78.1491 | 54270.1827 | 271350.9137
2014-05-23 | 5 | 23 | 143 | 14.2 | 57.56 | 78.6453 | 54614.8245 | 273074.1223
2014-05-24 | 5 | 24 | 144 | 13.98 | 57.164 | 71.3965 | 49580.9204 | 247904.602
2014-05-25 | 5 | 25 | 145 | 14.05 | 57.29 | 65.3534 | 45384.3075 | 226921.5374
2014-05-26 | 5 | 26 | 146 | 14.32 | 57.776 | 64.284 | 44641.686 | 223208.4298
2014-05-27 | 5 | 27 | 147 | 14.93 | 58.874 | 69.8392 | 48499.4695 | 242497.3476
2014-05-28 | 5 | 28 | 148 | 14.8 | 58.64 | 61.2338 | 42523.4857 | 212617.4286
2014-05-29 | 5 | 29 | 149 | 14.73 | 58.514 | 65.1062 | 45212.6284 | 226063.1418
2014-05-30 | 5 | 30 | 150 | 15.03 | 59.054 | 66.7618 | 46362.3457 | 231811.7284
2014-05-31 | 5 | 31 | 151 | 15.13 | 59.234 | 62.7341 | 43565.3482 | 217826.7409
2014-06-01 | 6 | 1 | 152 | 15.2 | 59.36 | 59.6734 | 41439.8872 | 207199.4358
2014-06-02 | 6 | 2 | 153 | 15.48 | 59.864 | 60.0689 | 41714.5156 | 208572.5779
2014-06-03 | 6 | 3 | 154 | 16.32 | 61.376 | 61.6729 | 42828.373 | 214141.8651
2014-06-04 | 6 | 4 | 155 | 15.88 | 60.584 | 57.448 | 39894.4444 | 199472.2222
2014-06-05 | 6 | 5 | 156 | 15.75 | 60.35 | 61.4907 | 42701.89 | 213509.4502
2014-06-06 | 6 | 6 | 157 | 16.18 | 61.124 | 61.779 | 42902.0655 | 214510.3276
2014-06-07 | 6 | 7 | 158 | 16.28 | 61.304 | 60.6962 | 42150.1214 | 210750.6072
2014-06-08 | 6 | 8 | 159 | 16.55 | 61.79 | 55.5355 | 38566.3487 | 192831.7436
2014-06-09 | 6 | 9 | 160 | 16.52 | 61.736 | 62.0928 | 43120.01 | 215600.0499
2014-06-10 | 6 | 10 | 161 | 17.05 | 62.69 | 54.9353 | 38149.4901 | 190747.4503
2014-06-11 | 6 | 11 | 162 | 17 | 62.6 | 59.4086 | 41255.9393 | 206279.6966
2014-06-12 | 6 | 12 | 163 | 16.85 | 62.33 | 55.7308 | 38701.9231 | 193509.6154
2014-06-13 | 6 | 13 | 164 | 17.2 | 62.96 | 67.0232 | 46543.886 | 232719.4301
2014-06-14 | 6 | 14 | 165 | 17.08 | 62.744 | 57.0867 | 39643.5743 | 198217.8715
2014-06-15 | 6 | 15 | 166 | 16.72 | 62.096 | 53.303 | 37015.9933 | 185079.9663
2014-06-16 | 6 | 16 | 167 | 16.97 | 62.546 | 58.6387 | 40721.3391 | 203606.6956
2014-06-17 | 6 | 17 | 168 | 17.85 | 64.13 | 55.8673 | 38796.725 | 193983.6248
2014-06-18 | 6 | 18 | 169 | 18.08 | 64.544 | 63.7826 | 44293.4783 | 221467.3913
2014-06-19 | 6 | 19 | 170 | 17.68 | 63.824 | 59.0658 | 41017.9068 | 205089.5341
2014-06-20 | 6 | 20 | 171 | 17.63 | 63.734 | 55.9742 | 38870.9908 | 194354.9542
2014-06-21 | 6 | 21 | 172 | 17.43 | 63.374 | 52.0884 | 36172.4806 | 180862.4031
2014-06-22 | 6 | 22 | 173 | 17.53 | 63.554 | 49.5602 | 34416.8245 | 172084.1225
2014-06-23 | 6 | 23 | 174 | 17.83 | 64.094 | 50.3295 | 34951.0417 | 174755.2083
2014-06-24 | 6 | 24 | 175 | 18.83 | 65.894 | 94.2 | 65416.6667 | 327083.3333
2014-06-25 | 6 | 25 | 176 | 19.5 | 67.1 | 116.1 | 80625 | 403125
2014-06-26 | 6 | 26 | 177 | 18.97 | 66.146 | 70.8 | 49166.6667 | 245833.3333
2014-06-27 | 6 | 27 | 178 | 18.63 | 65.534 | 65.7127 | 45633.8508 | 228169.2538
2014-06-28 | 6 | 28 | 179 | 18.68 | 65.624 | 55.8719 | 38799.9376 | 193999.6879
2014-06-29 | 6 | 29 | 180 | 19.07 | 66.326 | 55.4937 | 38537.3264 | 192686.6319
2014-06-30 | 6 | 30 | 181 | 17.55 | 63.59 | 54.5508 | 37882.533 | 189412.6648
2014-07-01 | 7 | 1 | 182 | 19.62 | 67.316 | 61.0741 | 42412.5352 | 212062.6758
2014-07-02 | 7 | 2 | 183 | 20.28 | 68.504 | 59.2844 | 41169.7282 | 205848.641
2014-07-03 | 7 | 3 | 184 | 20.18 | 68.324 | 64.3963 | 44719.6342 | 223598.1712
2014-07-04 | 7 | 4 | 185 | 19.75 | 67.55 | 60.1385 | 41762.8802 | 208814.401
2014-07-05 | 7 | 5 | 186 | 19.03 | 66.254 | 49.583 | 34432.6241 | 172163.1206
2014-07-06 | 7 | 6 | 187 | 18.97 | 66.146 | 49.656 | 34483.3333 | 172416.6667
2014-07-07 | 7 | 7 | 188 | 19.27 | 66.686 | 59.5228 | 41335.3074 | 206676.5369
2014-07-08 | 7 | 8 | 189 | 20 | 68 | 65.6341 | 45579.221 | 227896.1049
2014-07-09 | 7 | 9 | 190 | 20.37 | 68.666 | 69.1511 | 48021.5882 | 240107.9408
2014-07-10 | 7 | 10 | 191 | 20.2 | 68.36 | 62.64 | 43500 | 217500
2014-07-11 | 7 | 11 | 192 | 19.68 | 67.424 | 55.3561 | 38441.7148 | 192208.5742
2014-07-12 | 7 | 12 | 193 | 20.03 | 68.054 | 53.5102 | 37159.8896 | 185799.4478
2014-07-13 | 7 | 13 | 194 | 20 | 68 | 51.3572 | 35664.7337 | 178323.6684
2014-07-14 | 7 | 14 | 195 | 20.1 | 68.18 | 58.0153 | 40288.4288 | 201442.1438
2014-07-15 | 7 | 15 | 196 | 20.57 | 69.026 | 59.56 | 41361.1111 | 206805.5556
2014-07-16 | 7 | 16 | 197 | 20.45 | 68.81 | 55.4102 | 38479.2781 | 192396.3904
2014-07-17 | 7 | 17 | 198 | 20.05 | 68.09 | 57.8174 | 40150.9662 | 200754.8309
2014-07-18 | 7 | 18 | 199 | 20.12 | 68.216 | 53.4687 | 37131.0164 | 185655.0819
2014-07-19 | 7 | 19 | 200 | 20.03 | 68.054 | 52.1672 | 36227.1973 | 181135.9867
2014-07-20 | 7 | 20 | 201 | 19.85 | 67.73 | 51.6572 | 35873.0878 | 179365.4388
2014-07-21 | 7 | 21 | 202 | 19.9 | 67.82 | 51.1467 | 35518.5565 | 177592.7823
2014-07-22 | 7 | 22 | 203 | 20.6 | 69.08 | 51.7066 | 35907.3666 | 179536.8331
2014-07-23 | 7 | 23 | 204 | 21.42 | 70.556 | 64.9213 | 45084.2082 | 225421.0411
2014-07-24 | 7 | 24 | 205 | 21 | 69.8 | 55.5919 | 38605.4805 | 193027.4024
2014-07-25 | 7 | 25 | 206 | 20.55 | 68.99 | 50.7551 | 35246.5921 | 176232.9604
2014-07-26 | 7 | 26 | 207 | 20.55 | 68.99 | 45.9053 | 31878.655 | 159393.2749
2014-07-27 | 7 | 27 | 208 | 20.77 | 69.386 | 64.7624 | 44973.9104 | 224869.5519
2014-07-28 | 7 | 28 | 209 | 20.58 | 69.044 | 93.6478 | 65033.1617 | 325165.8084
2014-07-29 | 7 | 29 | 210 | 19.87 | 67.766 | 77.3486 | 53714.2742 | 268571.3712
2014-07-30 | 7 | 30 | 211 | 19.88 | 67.784 | 70.7773 | 49150.9062 | 245754.5311
2014-07-31 | 7 | 31 | 212 | 19.77 | 67.586 | 73.7293 | 51200.91 | 256004.5498
2014-08-01 | 8 | 1 | 213 | 20.02 | 68.036 | 64.4564 | 44761.4179 | 223807.0893
2014-08-02 | 8 | 2 | 214 | 20.2 | 68.36 | 56.6842 | 39364.0351 | 196820.1754
2014-08-03 | 8 | 3 | 215 | 20.5 | 68.9 | 73.3696 | 50951.1203 | 254755.6016
2014-08-04 | 8 | 4 | 216 | 20.52 | 68.936 | 83.3191 | 57860.4668 | 289302.3339
2014-08-05 | 8 | 5 | 217 | 20.58 | 69.044 | 62.91 | 43687.5 | 218437.5
2014-08-06 | 8 | 6 | 218 | 20.8 | 69.44 | 60.5669 | 42060.3175 | 210301.5873
2014-08-07 | 8 | 7 | 219 | 20.47 | 68.846 | 57.5467 | 39962.963 | 199814.8148
2014-08-08 | 8 | 8 | 220 | 20.43 | 68.774 | 55.2258 | 38351.227 | 191756.135
2014-08-09 | 8 | 9 | 221 | 20.5 | 68.9 | 51.865 | 36017.3801 | 180086.9004
2014-08-10 | 8 | 10 | 222 | 20.52 | 68.936 | 49.6383 | 34471.0402 | 172355.2009
2014-08-11 | 8 | 11 | 223 | 20.78 | 69.404 | 51.7715 | 35952.4386 | 179762.1932
2014-08-12 | 8 | 12 | 224 | 20.82 | 69.476 | 67.138 | 46623.5888 | 233117.9441
2014-08-13 | 8 | 13 | 225 | 20.27 | 68.486 | 90.6545 | 62954.5455 | 314772.7273
2014-08-14 | 8 | 14 | 226 | 20.07 | 68.126 | 69.1414 | 48014.8596 | 240074.2981
2014-08-15 | 8 | 15 | 227 | 19.65 | 67.37 | 60.9677 | 42338.656 | 211693.2801
2014-08-16 | 8 | 16 | 228 | 19.87 | 67.766 | 60.2934 | 41870.4313 | 209352.1564
2014-08-17 | 8 | 17 | 229 | 19.8 | 67.64 | 63.6317 | 44188.7059 | 220943.5296
2014-08-18 | 8 | 18 | 230 | 19.78 | 67.604 | 57.8455 | 40170.4545 | 200852.2727
2014-08-19 | 8 | 19 | 231 | 20.08 | 68.144 | 58.7422 | 40793.2099 | 203966.0494
2014-08-20 | 8 | 20 | 232 | 20.55 | 68.99 | 63.2107 | 43896.3294 | 219481.6468
2014-08-21 | 8 | 21 | 233 | 20.62 | 69.116 | 68.3908 | 47493.5973 | 237467.9866
2014-08-22 | 8 | 22 | 234 | 20.52 | 68.936 | 88.8092 | 61673.0324 | 308365.162
2014-08-23 | 8 | 23 | 235 | 20.29 | 68.522 | 73.2321 | 50855.6134 | 254278.0671
2014-08-24 | 8 | 24 | 236 | 20.33 | 68.594 | 59.7862 | 41518.2292 | 207591.1458
2014-08-25 | 8 | 25 | 237 | 20.45 | 68.81 | 63.8964 | 44372.48 | 221862.4002
2014-08-26 | 8 | 26 | 238 | 20.87 | 69.566 | 62.5996 | 43471.9329 | 217359.6644
2014-08-27 | 8 | 27 | 239 | 21 | 69.8 | 55.7778 | 38734.5679 | 193672.8395
2014-08-28 | 8 | 28 | 240 | 20.68 | 69.224 | 57.514 | 39940.2971 | 199701.4853
2014-08-29 | 8 | 29 | 241 | 20.5 | 68.9 | 55.2275 | 38352.4306 | 191762.1528
2014-08-30 | 8 | 30 | 242 | 20.78 | 69.404 | 51.2241 | 35572.2897 | 177861.4487
2014-08-31 | 8 | 31 | 243 | 20.6 | 69.08 | 54.2301 | 37659.7704 | 188298.8522
2014-09-01 | 9 | 1 | 244 | 20.97 | 69.746 | 49.3761 | 34288.926 | 171444.6298
2014-09-02 | 9 | 2 | 245 | 21.37 | 70.466 | 66.8489 | 46422.8395 | 232114.1975
2014-09-03 | 9 | 3 | 246 | 21.45 | 70.61 | 67.7675 | 47060.7663 | 235303.8316
2014-09-04 | 9 | 4 | 247 | 21.2 | 70.16 | 59.977 | 41650.6708 | 208253.3538
2014-09-05 | 9 | 5 | 248 | 21.67 | 71.006 | 56.5338 | 39259.6139 | 196298.0695
2014-09-06 | 9 | 6 | 249 | 21.58 | 70.844 | 52.2644 | 36294.7049 | 181473.5243
2014-09-07 | 9 | 7 | 250 | 20.85 | 69.53 | 50.5943 | 35134.9344 | 175674.6721
2014-09-08 | 9 | 8 | 251 | 20.7 | 69.26 | 49.461 | 34347.8974 | 171739.4869
2014-09-09 | 9 | 9 | 252 | 20.93 | 69.674 | 52.4825 | 36446.1552 | 182230.7759
2014-09-10 | 9 | 10 | 253 | 20.97 | 69.746 | 54.0814 | 37556.5302 | 187782.6511
2014-09-11 | 9 | 11 | 254 | 20.93 | 69.674 | 57.9139 | 40217.9851 | 201089.9255
2014-09-12 | 9 | 12 | 255 | 20.15 | 68.27 | 53.1291 | 36895.2064 | 184476.032
2014-09-13 | 9 | 13 | 256 | 19.47 | 67.046 | 61.6924 | 42841.9657 | 214209.8283
2014-09-14 | 9 | 14 | 257 | 19.13 | 66.434 | 52.1531 | 36217.3997 | 181086.9985
2014-09-15 | 9 | 15 | 258 | 19.62 | 67.316 | 50.7041 | 35211.1786 | 176055.8931
2014-09-16 | 9 | 16 | 259 | 19.81 | 67.658 | 61.8017 | 42917.8241 | 214589.1204
2014-09-17 | 9 | 17 | 260 | 19.72 | 67.496 | 53.6059 | 37226.3299 | 186131.6497
2014-09-18 | 9 | 18 | 261 | 19.52 | 67.136 | 53.3746 | 37065.7066 | 185328.5331
2014-09-19 | 9 | 19 | 262 | 19.12 | 66.416 | 52.3031 | 36321.6146 | 181608.0729
2014-09-20 | 9 | 20 | 263 | 19.5 | 67.1 | 51.0047 | 35419.9074 | 177099.537
2014-09-21 | 9 | 21 | 264 | 19.6 | 67.28 | 59.897 | 41595.1485 | 207975.7427
2014-09-22 | 9 | 22 | 265 | 19.68 | 67.424 | 57.5659 | 39976.3214 | 199881.6069
2014-09-23 | 9 | 23 | 266 | 19.33 | 66.794 | 54.1234 | 37585.6964 | 187928.4819
2014-09-24 | 9 | 24 | 267 | 19.35 | 66.83 | 52.6602 | 36569.5798 | 182847.8988
2014-09-25 | 9 | 25 | 268 | 19.82 | 67.676 | 52.8923 | 36730.7581 | 183653.7905
2014-09-26 | 9 | 26 | 269 | 19.63 | 67.334 | 51.5344 | 35787.8086 | 178939.0432
2014-09-27 | 9 | 27 | 270 | 19.78 | 67.604 | 50.064 | 34766.686 | 173833.4298
2014-09-28 | 9 | 28 | 271 | 19.8 | 67.64 | 48.6155 | 33760.7542 | 168803.7712
2014-09-29 | 9 | 29 | 272 | 20.17 | 68.306 | 48.519 | 33693.7785 | 168468.8924
2014-09-30 | 9 | 30 | 273 | 20.17 | 68.306 | 56.0204 | 38903.0671 | 194515.3356
2014-10-01 | 10 | 1 | 274 | 20.33 | 68.594 | 55.6324 | 38633.5841 | 193167.9205
2014-10-02 | 10 | 2 | 275 | 19.95 | 67.91 | 50.069 | 34770.11 | 173850.5498
2014-10-03 | 10 | 3 | 276 | 19.95 | 67.91 | 50.1685 | 34839.2168 | 174196.0841
2014-10-04 | 10 | 4 | 277 | 19.52 | 67.136 | 62.2086 | 43200.4244 | 216002.1219
2014-10-05 | 10 | 5 | 278 | 18.37 | 65.066 | 47.0323 | 32661.3137 | 163306.5683
2014-10-06 | 10 | 6 | 279 | 18.48 | 65.264 | 48.8492 | 33923.0806 | 169615.4032
2014-10-07 | 10 | 7 | 280 | 19 | 66.2 | 53.2322 | 36966.8055 | 184834.0273
2014-10-08 | 10 | 8 | 281 | 18.37 | 65.066 | 67.4294 | 46825.9747 | 234129.8736
2014-10-09 | 10 | 9 | 282 | 18.17 | 64.706 | 50.3415 | 34959.352 | 174796.7599
2014-10-10 | 10 | 10 | 283 | 18 | 64.4 | 50.871 | 35327.092 | 176635.46
2014-10-11 | 10 | 11 | 284 | 18.13 | 64.634 | 47.3448 | 32878.311 | 164391.555
2014-10-12 | 10 | 12 | 285 | 17.93 | 64.274 | 46.8803 | 32555.7485 | 162778.7423
2014-10-13 | 10 | 13 | 286 | 18.33 | 64.994 | 48.2403 | 33500.1929 | 167500.9645
2014-10-14 | 10 | 14 | 287 | 18.85 | 65.93 | 49.7412 | 34542.5148 | 172712.5742
2014-10-15 | 10 | 15 | 288 | 19.22 | 66.596 | 60.4003 | 41944.6856 | 209723.4279
2014-10-16 | 10 | 16 | 289 | 19.05 | 66.29 | 90.6356 | 62941.3612 | 314706.8062
2014-10-17 | 10 | 17 | 290 | 18.37 | 65.066 | 68.2084 | 47366.9586 | 236834.7928
2014-10-18 | 10 | 18 | 291 | 18.25 | 64.85 | 63.1294 | 43839.8438 | 219199.2188
2014-10-19 | 10 | 19 | 292 | 17.17 | 62.906 | 53.5681 | 37200.0386 | 186000.1929
2014-10-20 | 10 | 20 | 293 | 17.22 | 62.996 | 56.0372 | 38914.7377 | 194573.6883
2014-10-21 | 10 | 21 | 294 | 17.53 | 63.554 | 65.7662 | 45671.0069 | 228355.0347
2014-10-22 | 10 | 22 | 295 | 17.37 | 63.266 | 56.3424 | 39126.6879 | 195633.4394
2014-10-23 | 10 | 23 | 296 | 17.07 | 62.726 | 55.58 | 38597.2222 | 192986.1111
2014-10-24 | 10 | 24 | 297 | 17.12 | 62.816 | 55.0728 | 38245.0328 | 191225.164
2014-10-25 | 10 | 25 | 298 | 17.13 | 62.834 | 53.63 | 37243.0556 | 186215.2778
2014-10-26 | 10 | 26 | 299 | 16.75 | 62.15 | 65.7464 | 45657.2189 | 228286.0944
2014-10-27 | 10 | 27 | 300 | 16.2 | 61.16 | 55.842 | 38779.1676 | 193895.8382
2014-10-28 | 10 | 28 | 301 | 17.2 | 62.96 | 55.9745 | 38871.1699 | 194355.8497
2014-10-29 | 10 | 29 | 302 | 17.4 | 63.32 | 65.9764 | 45816.921 | 229084.6049
2014-10-30 | 10 | 30 | 303 | 17 | 62.6 | 53.0528 | 36842.2234 | 184211.1171
2014-10-31 | 10 | 31 | 304 | 17.02 | 62.636 | 49.2506 | 34201.7897 | 171008.9486
2014-11-01 | 11 | 1 | 305 | 16.78 | 62.204 | 50.3039 | 34933.2399 | 174666.1994
2014-11-02 | 11 | 2 | 306 | 15.97 | 60.746 | 47.1362 | 32733.4587 | 163667.2936
2014-11-03 | 11 | 3 | 307 | 16.08 | 60.944 | 48.829 | 33909.0471 | 169545.2353
2014-11-04 | 11 | 4 | 308 | 16.77 | 62.186 | 48.3065 | 33546.1722 | 167730.8612
2014-11-05 | 11 | 5 | 309 | 16.97 | 62.546 | 48.7778 | 33873.505 | 169367.5251
2014-11-06 | 11 | 6 | 310 | 16.48 | 61.664 | 59.8 | 41527.7778 | 207638.8889
2014-11-07 | 11 | 7 | 311 | 15.02 | 59.036 | 56.0576 | 38928.9159 | 194644.5795
2014-11-08 | 11 | 8 | 312 | 15.62 | 60.116 | 49.4351 | 34329.9093 | 171649.5467
2014-11-09 | 11 | 9 | 313 | 15.8 | 60.44 | 48.2567 | 33511.5741 | 167557.8704
2014-11-10 | 11 | 10 | 314 | 15.95 | 60.71 | 48.9731 | 34009.0756 | 170045.3781
2014-11-11 | 11 | 11 | 315 | 16.07 | 60.926 | 49.1186 | 34110.1466 | 170550.733
2014-11-12 | 11 | 12 | 316 | 16.15 | 61.07 | 47.1427 | 32737.9707 | 163689.8536
2014-11-13 | 11 | 13 | 317 | 15.38 | 59.684 | 46.7228 | 32446.3735 | 162231.8673
2014-11-14 | 11 | 14 | 318 | 15.18 | 59.324 | 48.0609 | 33375.6269 | 166878.1346
2014-11-15 | 11 | 15 | 319 | 14.83 | 58.694 | 46.0466 | 31976.8036 | 159884.0181
2014-11-16 | 11 | 16 | 320 | 15 | 59 | 45.8823 | 31862.7025 | 159313.5127
2014-11-17 | 11 | 17 | 321 | 14.38 | 57.884 | 74.4414 | 51695.409 | 258477.0448
2014-11-18 | 11 | 18 | 322 | 13.17 | 55.706 | 56.9945 | 39579.5235 | 197897.6177
2014-11-19 | 11 | 19 | 323 | 13.35 | 56.03 | 51.0394 | 35444.0104 | 177220.0521
2014-11-20 | 11 | 20 | 324 | 14.02 | 57.236 | 49.3997 | 34305.3144 | 171526.5721
2014-11-21 | 11 | 21 | 325 | 13.63 | 56.534 | 48.1957 | 33469.2323 | 167346.1613
2014-11-22 | 11 | 22 | 326 | 13.85 | 56.93 | 48.8573 | 33928.6954 | 169643.4768
2014-11-23 | 11 | 23 | 327 | 13.87 | 56.966 | 53.2993 | 37013.4039 | 185067.0197
2014-11-24 | 11 | 24 | 328 | 14.87 | 58.766 | 54.5782 | 37901.5554 | 189507.777
2014-11-25 | 11 | 25 | 329 | 14.42 | 57.956 | 50.9452 | 35378.5998 | 176892.9988
2014-11-26 | 11 | 26 | 330 | 14.3 | 57.74 | 53.2983 | 37012.7339 | 185063.6694
2014-11-27 | 11 | 27 | 331 | 13.27 | 55.886 | 54.5508 | 37882.4979 | 189412.4894
2014-11-28 | 11 | 28 | 332 | 13.17 | 55.706 | 50.7767 | 35261.5853 | 176307.9266
2014-11-29 | 11 | 29 | 333 | 12.88 | 55.184 | 49.9251 | 34670.2353 | 173351.1767
2014-11-30 | 11 | 30 | 334 | 13.03 | 55.454 | 55.1127 | 38272.7141 | 191363.5706
2014-12-01 | 12 | 1 | 335 | 13.3 | 55.94 | 52.8519 | 36702.691 | 183513.4549
2014-12-02 | 12 | 2 | 336 | 13.52 | 56.336 | 51.3859 | 35684.6547 | 178423.2735
2014-12-03 | 12 | 3 | 337 | 13.42 | 56.156 | 55.5185 | 38554.5428 | 192772.7141
2014-12-04 | 12 | 4 | 338 | 13.42 | 56.156 | 51.8209 | 35986.728 | 179933.6398
2014-12-05 | 12 | 5 | 339 | 13.7 | 56.66 | 50.542 | 35098.6208 | 175493.1038
2014-12-06 | 12 | 6 | 340 | 12.82 | 55.076 | 78.3307 | 54396.3156 | 271981.5779
2014-12-07 | 12 | 7 | 341 | 12.67 | 54.806 | 56.5636 | 39280.303 | 196401.5152
2014-12-08 | 12 | 8 | 342 | 12.97 | 55.346 | 55.9084 | 38825.2797 | 194126.3985
2014-12-09 | 12 | 9 | 343 | 13.47 | 56.246 | 55.9605 | 38861.4487 | 194307.2434
2014-12-10 | 12 | 10 | 344 | 13.05 | 55.49 | 57.569 | 39978.4433 | 199892.2164
2014-12-11 | 12 | 11 | 345 | 12.68 | 54.824 | 57.9346 | 40232.3495 | 201161.7477
2014-12-12 | 12 | 12 | 346 | 13.03 | 55.454 | 56.6388 | 39332.48 | 196662.4
2014-12-13 | 12 | 13 | 347 | 12.93 | 55.274 | 54.6277 | 37935.9086 | 189679.5428
2014-12-14 | 12 | 14 | 348 | 13.03 | 55.454 | 66.8322 | 46411.2172 | 232056.086
2014-12-15 | 12 | 15 | 349 | 12.93 | 55.274 | 70.1277 | 48699.8108 | 243499.0541
2014-12-16 | 12 | 16 | 350 | 12.83 | 55.094 | 86.573 | 60120.1292 | 300600.6462
2014-12-17 | 12 | 17 | 351 | 11.78 | 53.204 | 103.1352 | 71621.6555 | 358108.2774
2014-12-18 | 12 | 18 | 352 | 12.12 | 53.816 | 79.2695 | 55048.2735 | 275241.3677
2014-12-19 | 12 | 19 | 353 | 12 | 53.6 | 69.4758 | 48247.0583 | 241235.2913
2014-12-20 | 12 | 20 | 354 | 12.13 | 53.834 | 63.3145 | 43968.4124 | 219842.0621
2014-12-21 | 12 | 21 | 355 | 12.33 | 54.194 | 59.9111 | 41604.9383 | 208024.6914
2014-12-22 | 12 | 22 | 356 | 12.83 | 55.094 | 60.5667 | 42060.1852 | 210300.9259
2014-12-23 | 12 | 23 | 357 | 12.55 | 54.59 | 72.2574 | 50178.7712 | 250893.8561
2014-12-24 | 12 | 24 | 358 | 12.05 | 53.69 | 90.1203 | 62583.5262 | 312917.6312
2014-12-25 | 12 | 25 | 359 | 11.88 | 53.384 | 80.3594 | 55805.1215 | 279025.6076
2014-12-26 | 12 | 26 | 360 | 12 | 53.6 | 69.9581 | 48581.983 | 242909.9151
2014-12-27 | 12 | 27 | 361 | 12.2 | 53.96 | 65.1322 | 45230.6898 | 226153.449
2014-12-28 | 12 | 28 | 362 | 12.17 | 53.906 | 76.0697 | 52826.1478 | 264130.7388
2014-12-29 | 12 | 29 | 363 | 11.92 | 53.456 | 65.6142 | 45565.4417 | 227827.2087
2014-12-30 | 12 | 30 | 364 | 11.8 | 53.24 | 63.0685 | 43797.5984 | 218987.9919
2014-12-31 | 12 | 31 | 365 | 11.92 | 53.456 | 60.3231 | 41891.0673 | 209455.3367
2015-01-01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 53.6 | 56.5874 | 39296.8268 | 196484.1339
2015-01-02 | 1 | 2 | 2 | 12.07 | 53.726 | 55.9668 | 38865.8372 | 194329.186
2015-01-03 | 1 | 3 | 3 | 12.08 | 53.744 | 66.8588 | 46429.7357 | 232148.6786
2015-01-04 | 1 | 4 | 4 | 10.18 | 50.324 | 92.4631 | 64210.4552 | 321052.2762
2015-01-05 | 1 | 5 | 5 | 10.75 | 51.35 | 74.2065 | 51532.2627 | 257661.3137
2015-01-06 | 1 | 6 | 6 | 10.58 | 51.044 | 60.9912 | 42355.0347 | 211775.1736
2015-01-07 | 1 | 7 | 7 | 10.88 | 51.584 | 59.8706 | 41576.8229 | 207884.1146
2015-01-08 | 1 | 8 | 8 | 9.47 | 49.046 | 58.6417 | 40723.4279 | 203617.1393
2015-01-09 | 1 | 9 | 9 | 11.02 | 51.836 | 58.5996 | 40694.1551 | 203470.7755
2015-01-10 | 1 | 10 | 10 | 10.7 | 51.26 | 55.011 | 38202.1123 | 191010.5613
2015-01-11 | 1 | 11 | 11 | 11.25 | 52.25 | 56.5694 | 39284.2882 | 196421.441
2015-01-12 | 1 | 12 | 12 | 11.3 | 52.34 | 61.069 | 42408.9988 | 212044.9942
2015-01-13 | 1 | 13 | 13 | 10.68 | 51.224 | 56.2715 | 39077.4016 | 195387.0081
2015-01-14 | 1 | 14 | 14 | 10.5 | 50.9 | 54.1008 | 37569.9749 | 187849.8746
2015-01-15 | 1 | 15 | 15 | 10.95 | 51.71 | 55.6069 | 38615.8854 | 193079.4271
2015-01-16 | 1 | 16 | 16 | 11.18 | 52.124 | 51.2681 | 35602.8646 | 178014.3229
2015-01-17 | 1 | 17 | 17 | 10.82 | 51.476 | 52.6285 | 36547.5502 | 182737.7508
2015-01-18 | 1 | 18 | 18 | 10.9 | 51.62 | 55.5539 | 38579.1117 | 192895.5586
2015-01-19 | 1 | 19 | 19 | 11.17 | 52.106 | 56.1635 | 39002.3963 | 195011.9816
2015-01-20 | 1 | 20 | 20 | 11.17 | 52.106 | 55.2353 | 38357.8345 | 191789.1725
2015-01-21 | 1 | 21 | 21 | 10.65 | 51.17 | 54.739 | 38013.1769 | 190065.8844
2015-01-22 | 1 | 22 | 22 | 11.1 | 51.98 | 54.2924 | 37703.0695 | 188515.3473
2015-01-23 | 1 | 23 | 23 | 10.95 | 51.71 | 52.0363 | 36136.2847 | 180681.4236
2015-01-24 | 1 | 24 | 24 | 10.98 | 51.764 | 51.6139 | 35842.9784 | 179214.892
2015-01-25 | 1 | 25 | 25 | 10.97 | 51.746 | 50.7857 | 35267.8434 | 176339.2168
2015-01-26 | 1 | 26 | 26 | 10.75 | 51.35 | 52.8598 | 36708.1887 | 183540.9433
2015-01-27 | 1 | 27 | 27 | 10.37 | 50.666 | 48.8341 | 33912.5675 | 169562.8376
2015-01-28 | 1 | 28 | 28 | 10.2 | 50.36 | 52.0049 | 36114.4869 | 180572.4344
2015-01-29 | 1 | 29 | 29 | 10.53 | 50.954 | 50.6537 | 35176.1671 | 175880.8353
2015-01-30 | 1 | 30 | 30 | 10.43 | 50.774 | 51.3917 | 35688.7056 | 178443.5282
2015-01-31 | 1 | 31 | 31 | 10.37 | 50.666 | 48.3832 | 33599.4487 | 167997.2434
2015-02-01 | 2 | 1 | 32 | 10.43 | 50.774 | 49.2335 | 34189.9595 | 170949.7975
2015-02-02 | 2 | 2 | 33 | 10.27 | 50.486 | 49.5467 | 34407.4074 | 172037.037
2015-02-03 | 2 | 3 | 34 | 9.97 | 49.946 | 51.1332 | 35509.1628 | 177545.814
2015-02-04 | 2 | 4 | 35 | 10.25 | 50.45 | 51.8793 | 36027.2955 | 180136.4776
2015-02-05 | 2 | 5 | 36 | 10.72 | 51.296 | 50.5481 | 35102.8164 | 175514.0818
2015-02-06 | 2 | 6 | 37 | 10.07 | 50.126 | 49.7455 | 34545.4765 | 172727.3823
2015-02-07 | 2 | 7 | 38 | 10.42 | 50.756 | 49.7914 | 34577.3534 | 172886.767
2015-02-08 | 2 | 8 | 39 | 10.5 | 50.9 | 49.5394 | 34402.3438 | 172011.7188
2015-02-09 | 2 | 9 | 40 | 10.08 | 50.144 | 51.0411 | 35445.216 | 177226.0802
2015-02-10 | 2 | 10 | 41 | 10.48 | 50.864 | 51.9365 | 36066.9906 | 180334.9529
2015-02-11 | 2 | 11 | 42 | 10.2 | 50.36 | 51.5957 | 35830.3434 | 179151.7168
2015-02-12 | 2 | 12 | 43 | 10.42 | 50.756 | 49.4855 | 34364.9209 | 171824.6046
2015-02-13 | 2 | 13 | 44 | 9.63 | 49.334 | 47.7933 | 33189.8148 | 165949.0741
2015-02-14 | 2 | 14 | 45 | 10.02 | 50.036 | 48.6217 | 33765.0945 | 168825.4726
2015-02-15 | 2 | 15 | 46 | 9.72 | 49.496 | 47.1487 | 32742.159 | 163710.7951
2015-02-16 | 2 | 16 | 47 | 9.33 | 48.794 | 47.0975 | 32706.5972 | 163532.9861
2015-02-17 | 2 | 17 | 48 | 9.42 | 48.956 | 48.7469 | 33851.9965 | 169259.9826
2015-02-18 | 2 | 18 | 49 | 9.97 | 49.946 | 48.7892 | 33881.414 | 169407.0698
2015-02-19 | 2 | 19 | 50 | 9.57 | 49.226 | 47.0582 | 32679.2795 | 163396.3977
2015-02-20 | 2 | 20 | 51 | 8.93 | 48.074 | 46.4174 | 32234.3268 | 161171.6339
2015-02-21 | 2 | 21 | 52 | 9.13 | 48.434 | 47.1256 | 32726.1285 | 163630.6424
2015-02-22 | 2 | 22 | 53 | 9.6 | 49.28 | 49.0845 | 34086.468 | 170432.3399
2015-02-23 | 2 | 23 | 54 | 9.62 | 49.316 | 47.3247 | 32864.3904 | 164321.9522
2015-02-24 | 2 | 24 | 55 | 9.42 | 48.956 | 48.2844 | 33530.8492 | 167654.2459
2015-02-25 | 2 | 25 | 56 | 9.88 | 49.784 | 50.532 | 35091.6763 | 175458.3816
2015-02-26 | 2 | 26 | 57 | 9.92 | 49.856 | 47.1053 | 32712.0467 | 163560.2334
2015-02-27 | 2 | 27 | 58 | 9.85 | 49.73 | 46.2365 | 32108.6998 | 160543.4992
2015-02-28 | 2 | 28 | 59 | 9.65 | 49.37 | 47.3015 | 32848.2832 | 164241.4159
2015-03-01 | 3 | 1 | 60 | 10.1 | 50.18 | 46.8268 | 32518.615 | 162593.0748
2015-03-02 | 3 | 2 | 61 | 9.88 | 49.784 | 52.3041 | 36322.2878 | 181611.4388
2015-03-03 | 3 | 3 | 62 | 10.13 | 50.234 | 47.0722 | 32689.0432 | 163445.216
2015-03-04 | 3 | 4 | 63 | 9.7 | 49.46 | 53.4394 | 37110.6771 | 185553.3854
2015-03-05 | 3 | 5 | 64 | 9.38 | 48.884 | 51.4167 | 35706.0667 | 178530.3337
2015-03-06 | 3 | 6 | 65 | 9.28 | 48.704 | 48.9842 | 34016.8306 | 170084.1532
2015-03-07 | 3 | 7 | 66 | 9.72 | 49.496 | 48.3051 | 33545.2353 | 167726.1767
2015-03-08 | 3 | 8 | 67 | 9.73 | 49.514 | 48.9341 | 33982.0214 | 169910.1069
2015-03-09 | 3 | 9 | 68 | 10.42 | 50.756 | 57.2058 | 39726.2731 | 198631.3657
2015-03-10 | 3 | 10 | 69 | 10.25 | 50.45 | 59.4775 | 41303.7849 | 206518.9245
2015-03-11 | 3 | 11 | 70 | 10.17 | 50.306 | 92.5847 | 64294.9467 | 321474.7333
2015-03-12 | 3 | 12 | 71 | 8.87 | 47.966 | 79.0003 | 54861.3104 | 274306.5519
2015-03-13 | 3 | 13 | 72 | 9.32 | 48.776 | 75.3037 | 52294.2331 | 261471.1655
2015-03-14 | 3 | 14 | 73 | 9.32 | 48.776 | 78.9544 | 54829.4265 | 274147.1325
2015-03-15 | 3 | 15 | 74 | 9 | 48.2 | 84.9325 | 58980.899 | 294904.4952
2015-03-16 | 3 | 16 | 75 | 9.75 | 49.55 | 82.293 | 57147.9071 | 285739.5356
2015-03-17 | 3 | 17 | 76 | 9.22 | 48.596 | 101.1988 | 70276.9157 | 351384.5785
2015-03-18 | 3 | 18 | 77 | 9.12 | 48.416 | 86.4324 | 60022.4746 | 300112.3728
2015-03-19 | 3 | 19 | 78 | 9.72 | 49.496 | 74.7288 | 51894.9653 | 259474.8264
2015-03-20 | 3 | 20 | 79 | 9.55 | 49.19 | 70.9211 | 49250.7975 | 246253.9877
2015-03-21 | 3 | 21 | 80 | 9.57 | 49.226 | 70.7822 | 49154.3005 | 245771.5026
2015-03-22 | 3 | 22 | 81 | 8.93 | 48.074 | 66.5205 | 46194.7942 | 230973.9708
2015-03-23 | 3 | 23 | 82 | 9.02 | 48.236 | 64.753 | 44967.3321 | 224836.6603
2015-03-24 | 3 | 24 | 83 | 9.4 | 48.92 | 63.1731 | 43870.2248 | 219351.1238
2015-03-25 | 3 | 25 | 84 | 9.65 | 49.37 | 70.8421 | 49195.8985 | 245979.4926
2015-03-26 | 3 | 26 | 85 | 9.43 | 48.974 | 91.5348 | 63565.7995 | 317828.9974
2015-03-27 | 3 | 27 | 86 | 8.88 | 47.984 | 89.5203 | 62166.8425 | 310834.2124
2015-03-28 | 3 | 28 | 87 | 9.13 | 48.434 | 80.1527 | 55661.5784 | 278307.8918
2015-03-29 | 3 | 29 | 88 | 9.58 | 49.244 | 74.47 | 51715.2728 | 258576.364
2015-03-30 | 3 | 30 | 89 | 9.52 | 49.136 | 76.0361 | 52802.8356 | 264014.1778
2015-03-31 | 3 | 31 | 90 | 9.68 | 49.424 | 76.1936 | 52912.2009 | 264561.0047
2015-04-01 | 4 | 1 | 91 | 9.82 | 49.676 | 74.7932 | 51939.721 | 259698.6051
2015-04-02 | 4 | 2 | 92 | 10.22 | 50.396 | 80.2237 | 55710.9375 | 278554.6875
2015-04-03 | 4 | 3 | 93 | 9.93 | 49.874 | 107.8904 | 74923.8716 | 374619.3579
2015-04-04 | 4 | 4 | 94 | 9.38 | 48.884 | 114.7094 | 79659.3084 | 398296.5422
2015-04-05 | 4 | 5 | 95 | 9.25 | 48.65 | 94.983 | 65960.3965 | 329801.9827
2015-04-06 | 4 | 6 | 96 | 9.47 | 49.046 | 90.8341 | 63079.2342 | 315396.1709
2015-04-07 | 4 | 7 | 97 | 10 | 50 | 88.6047 | 61531.0571 | 307655.2855
2015-04-08 | 4 | 8 | 98 | 10.13 | 50.234 | 96.8464 | 67254.4367 | 336272.1836
2015-04-09 | 4 | 9 | 99 | 9.37 | 48.866 | 103.5467 | 71907.4493 | 359537.2466
2015-04-10 | 4 | 10 | 100 | 9.88 | 49.784 | 107.403 | 74585.407 | 372927.0351
2015-04-11 | 4 | 11 | 101 | 10.1 | 50.18 | 92.649 | 64339.5544 | 321697.772
2015-04-12 | 4 | 12 | 102 | 10.4 | 50.72 | 89.391 | 62077.1123 | 310385.5613
2015-04-13 | 4 | 13 | 103 | 11 | 51.8 | 88.1021 | 61182.0258 | 305910.129
2015-04-14 | 4 | 14 | 104 | 11.55 | 52.79 | 96.0839 | 66724.9384 | 333624.6918
2015-04-14 | 4 | 14 | 105 | 11.55 | 52.79 | 96.0839 | 66724.9384 | 333624.6918
2015-04-15 | 4 | 15 | 106 | 11 | 51.8 | 86.0593 | 59763.3781 | 298816.8903
2015-04-16 | 4 | 16 | 107 | 11.37 | 52.466 | 80.7671 | 56088.2523 | 280441.2616
2015-04-17 | 4 | 17 | 108 | 11.78 | 53.204 | 79.7439 | 55377.7065 | 276888.5325
2015-04-18 | 4 | 18 | 109 | 12.18 | 53.924 | 75.3971 | 52359.0856 | 261795.4282
2015-04-19 | 4 | 19 | 110 | 11.8 | 53.24 | 74.0438 | 51419.3191 | 257096.5953
2015-04-20 | 4 | 20 | 111 | 11.75 | 53.15 | 77.6258 | 53906.8287 | 269534.1435
2015-04-21 | 4 | 21 | 112 | 11.92 | 53.456 | 94.7987 | 65832.4171 | 329162.0853
2015-04-22 | 4 | 22 | 113 | 11.95 | 53.51 | 80.5058 | 55906.8287 | 279534.1435
2015-04-23 | 4 | 23 | 114 | 11.35 | 52.43 | 76.7219 | 53279.1281 | 266395.6404
2015-04-24 | 4 | 24 | 115 | 11.57 | 52.826 | 73.0656 | 50740.0174 | 253700.0868
2015-04-25 | 4 | 25 | 116 | 11.48 | 52.664 | 70.1619 | 48723.5725 | 243617.8627
2015-04-26 | 4 | 26 | 117 | 12 | 53.6 | 68.3327 | 47453.2697 | 237266.3484
2015-04-27 | 4 | 27 | 118 | 12.23 | 54.014 | 68.3123 | 47439.0669 | 237195.3343
2015-04-28 | 4 | 28 | 119 | 12.5 | 54.5 | 67.1923 | 46661.3174 | 233306.5869
2015-04-29 | 4 | 29 | 120 | 12.93 | 55.274 | 67.0987 | 46596.3059 | 232981.5297
2015-04-30 | 4 | 30 | 121 | 12.93 | 55.274 | 65.2732 | 45328.6073 | 226643.0363
2015-05-01 | 5 | 1 | 122 | 13 | 55.4 | 63.5999 | 44166.5702 | 220832.8511
2015-05-02 | 5 | 2 | 123 | 13.07 | 55.526 | 60.8416 | 42251.1205 | 211255.6027
2015-05-03 | 5 | 3 | 124 | 13.43 | 56.174 | 60.448 | 41977.7681 | 209888.8407
2015-05-04 | 5 | 4 | 125 | 13.58 | 56.444 | 61.6339 | 42801.3117 | 214006.5586
2015-05-05 | 5 | 5 | 126 | 14 | 57.2 | 61.269 | 42547.9011 | 212739.5055
2015-05-06 | 5 | 6 | 127 | 14.18 | 57.524 | 60.4381 | 41970.9201 | 209854.6007
2015-05-07 | 5 | 7 | 128 | 14.45 | 58.01 | 60.0549 | 41704.8129 | 208524.0644
2015-05-08 | 5 | 8 | 129 | 14.62 | 58.316 | 58.5239 | 40641.5895 | 203207.9475
2015-05-09 | 5 | 9 | 130 | 15 | 59 | 57.3428 | 39821.3735 | 199106.8673
2015-05-10 | 5 | 10 | 131 | 15.03 | 59.054 | 71.2282 | 49464.0239 | 247320.1196
2015-05-11 | 5 | 11 | 132 | 15.83 | 60.494 | 76.2136 | 52926.1188 | 264630.5941
2015-05-12 | 5 | 12 | 133 | 16.58 | 61.844 | 87.2859 | 60615.2103 | 303076.0513
2015-05-13 | 5 | 13 | 134 | 14.83 | 58.694 | 66.9149 | 46468.6535 | 232343.2677
2015-05-14 | 5 | 14 | 135 | 14.67 | 58.406 | 60.1747 | 41788.0015 | 208940.0077
2015-05-15 | 5 | 15 | 136 | 14.82 | 58.676 | 59.0561 | 41011.1883 | 205055.9414
2015-05-16 | 5 | 16 | 137 | 15.17 | 59.306 | 62.5806 | 43458.7674 | 217293.8368
2015-05-17 | 5 | 17 | 138 | 15.22 | 59.396 | 56.7308 | 39396.412 | 196982.0602
2015-05-18 | 5 | 18 | 139 | 15.33 | 59.594 | 69.2626 | 48099.0066 | 240495.0328
2015-05-19 | 5 | 19 | 140 | 16.42 | 61.556 | 104.8692 | 72825.8584 | 364129.2921
2015-05-20 | 5 | 20 | 141 | 15 | 59 | 77.6534 | 53925.9742 | 269629.8708
2015-05-21 | 5 | 21 | 142 | 15.23 | 59.414 | 66.6236 | 46266.3885 | 231331.9425
2015-05-22 | 5 | 22 | 143 | 15.17 | 59.306 | 62.9234 | 43696.8218 | 218484.1091
2015-05-23 | 5 | 23 | 144 | 14.9 | 58.82 | 59.1419 | 41070.7342 | 205353.671
2015-05-24 | 5 | 24 | 145 | 15.07 | 59.126 | 57.3462 | 39823.7661 | 199118.8304
2015-05-25 | 5 | 25 | 146 | 15.53 | 59.954 | 57.6375 | 40026.0357 | 200130.1783
2015-05-26 | 5 | 26 | 147 | 16.37 | 61.466 | 58.2132 | 40425.8586 | 202129.2928
2015-05-27 | 5 | 27 | 148 | 17.18 | 62.924 | 56.6336 | 39328.8962 | 196644.481
2015-05-28 | 5 | 28 | 149 | 17.3 | 63.14 | 55.6609 | 38653.413 | 193267.0651
2015-05-29 | 5 | 29 | 150 | 16.8 | 62.24 | 54.5396 | 37874.7398 | 189373.6988
2015-05-30 | 5 | 30 | 151 | 17.17 | 62.906 | 63.1644 | 43864.1526 | 219320.7631
2015-05-31 | 5 | 31 | 152 | 17.58 | 63.644 | 83.9284 | 58283.6202 | 291418.1008
2015-06-01 | 6 | 1 | 153 | 16.33 | 61.394 | 96.7646 | 67197.6303 | 335988.1516
2015-06-02 | 6 | 2 | 154 | 16.08 | 60.944 | 78.4075 | 54449.6419 | 272248.2097
2015-06-03 | 6 | 3 | 155 | 16.55 | 61.79 | 67.4958 | 46872.0644 | 234360.3219
2015-06-04 | 6 | 4 | 156 | 16.6 | 61.88 | 61.8614 | 42959.335 | 214796.6751
2015-06-05 | 6 | 5 | 157 | 17.1 | 62.78 | 59.4307 | 41271.3374 | 206356.687
2015-06-06 | 6 | 6 | 158 | 17.18 | 62.924 | 59.6273 | 41407.8765 | 207039.3824
2015-06-07 | 6 | 7 | 159 | 16.82 | 62.276 | 55.0346 | 38218.4755 | 191092.3775
2015-06-08 | 6 | 8 | 160 | 17.25 | 63.05 | 67.3309 | 46757.5565 | 233787.7824
2015-06-09 | 6 | 9 | 161 | 17.8 | 64.04 | 90.5966 | 62914.3373 | 314571.6865
2015-06-10 | 6 | 10 | 162 | 17.42 | 63.356 | 77.6545 | 53926.7195 | 269633.5974
2015-06-11 | 6 | 11 | 163 | 18.35 | 65.03 | 83.4576 | 57956.6382 | 289783.1908
2015-06-12 | 6 | 12 | 164 | 17.73 | 63.914 | 78.1147 | 54246.3207 | 271231.6035
2015-06-13 | 6 | 13 | 165 | 18.17 | 64.706 | 81.3976 | 56526.1404 | 282630.702
2015-06-14 | 6 | 14 | 166 | 17.43 | 63.374 | 71.2876 | 49505.3107 | 247526.5537
2015-06-15 | 6 | 15 | 167 | 17.75 | 63.95 | 104.8481 | 72811.1979 | 364055.9896
2015-06-16 | 6 | 16 | 168 | 18.33 | 64.994 | 92.7366 | 64400.4453 | 322002.2265
2015-06-17 | 6 | 17 | 169 | 17.9 | 64.22 | 86.2982 | 59929.3043 | 299646.5215
2015-06-18 | 6 | 18 | 170 | 18.2 | 64.76 | 78.2016 | 54306.6624 | 271533.3122
2015-06-19 | 6 | 19 | 171 | 18.23 | 64.814 | 67.9879 | 47213.8485 | 236069.2423
2015-06-20 | 6 | 20 | 172 | 17.67 | 63.806 | 63.1473 | 43852.2657 | 219261.3286
2015-06-21 | 6 | 21 | 173 | 18.13 | 64.634 | 70.7914 | 49160.6992 | 245803.4958
2015-06-22 | 6 | 22 | 174 | 18.17 | 64.706 | 66.8459 | 46420.7477 | 232103.7384
2015-06-23 | 6 | 23 | 175 | 18.73 | 65.714 | 65.4246 | 45433.7511 | 227168.7553
2015-06-24 | 6 | 24 | 176 | 18.53 | 65.354 | 62.5551 | 43441.0613 | 217205.3063
2015-06-25 | 6 | 25 | 177 | 18.33 | 64.994 | 59.6966 | 41456.0007 | 207280.0035
2015-06-26 | 6 | 26 | 178 | 18.88 | 65.984 | 58.4669 | 40601.9971 | 203009.9857
2015-06-27 | 6 | 27 | 179 | 18.57 | 65.426 | 71.0206 | 49319.8785 | 246599.3924
2015-06-28 | 6 | 28 | 180 | 18.08 | 64.544 | 105.349 | 73158.9988 | 365794.9942
2015-06-29 | 6 | 29 | 181 | 17.97 | 64.346 | 87.0716 | 60466.387 | 302331.9348
2015-06-30 | 6 | 30 | 182 | 18.17 | 64.706 | 83.0901 | 57701.4419 | 288507.2095
2015-07-01 | 7 | 1 | 183 | 18.85 | 65.93 | 113.03 | 78493.0748 | 392465.3741
2015-07-02 | 7 | 2 | 184 | 18.12 | 64.616 | 109.7565 | 76219.7984 | 381098.992
2015-07-03 | 7 | 3 | 185 | 17.67 | 63.806 | 95.2995 | 66180.218 | 330901.0899
2015-07-04 | 7 | 4 | 186 | 18.17 | 64.706 | 83.4078 | 57922.0679 | 289610.3395
2015-07-05 | 7 | 5 | 187 | 18.28 | 64.904 | 75.0149 | 52093.6535 | 260468.2677
2015-07-06 | 7 | 6 | 188 | 18.33 | 64.994 | 77.6724 | 53939.1879 | 269695.9394
2015-07-07 | 7 | 7 | 189 | 19.13 | 66.434 | 75.581 | 52486.7863 | 262433.9313
2015-07-08 | 7 | 8 | 190 | 19.83 | 67.694 | 84.4668 | 58657.5039 | 293287.5193
2015-07-09 | 7 | 9 | 191 | 19.03 | 66.254 | 81.4607 | 56569.9267 | 282849.6335
2015-07-10 | 7 | 10 | 192 | 19.18 | 66.524 | 80.7768 | 56094.9815 | 280474.9073
2015-07-11 | 7 | 11 | 193 | 18.72 | 65.696 | 73.9097 | 51326.1478 | 256630.7388
2015-07-12 | 7 | 12 | 194 | 19 | 66.2 | 73.1748 | 50815.8275 | 254079.1377
2015-07-13 | 7 | 13 | 195 | 19.25 | 66.65 | 70.942 | 49265.2874 | 246326.4371
2015-07-14 | 7 | 14 | 196 | 19.62 | 67.316 | 72.7904 | 50548.904 | 252744.5199
2015-07-15 | 7 | 15 | 197 | 19.33 | 66.794 | 70.1797 | 48735.87 | 243679.3499
2015-07-16 | 7 | 16 | 198 | 19.15 | 66.47 | 64.0301 | 44465.3213 | 222326.6064
2015-07-17 | 7 | 17 | 199 | 19.2 | 66.56 | 63.1601 | 43861.2076 | 219306.0378
2015-07-18 | 7 | 18 | 200 | 19.72 | 67.496 | 59.9487 | 41631.0282 | 208155.1408
2015-07-19 | 7 | 19 | 201 | 20.22 | 68.396 | 59.7254 | 41475.9838 | 207379.919
2015-07-20 | 7 | 20 | 202 | 20.02 | 68.036 | 58.7182 | 40776.5239 | 203882.6196
2015-07-21 | 7 | 21 | 203 | 20.17 | 68.306 | 62.2053 | 43198.1578 | 215990.789
2015-07-22 | 7 | 22 | 204 | 20.02 | 68.036 | 59.8401 | 41555.6135 | 207778.0677
2015-07-23 | 7 | 23 | 205 | 20.08 | 68.144 | 57.2666 | 39768.4542 | 198842.2709
2015-07-24 | 7 | 24 | 206 | 20.03 | 68.054 | 56.6508 | 39340.832 | 196704.1599
2015-07-25 | 7 | 25 | 207 | 20.33 | 68.594 | 55.0297 | 38215.0849 | 191075.4244
2015-07-26 | 7 | 26 | 208 | 20.7 | 69.26 | 83.3447 | 57878.2793 | 289391.3966
2015-07-27 | 7 | 27 | 209 | 20.25 | 68.45 | 73.1623 | 50807.1771 | 254035.8853
2015-07-28 | 7 | 28 | 210 | 21 | 69.8 | 66.6886 | 46311.5355 | 231557.6775
2015-07-29 | 7 | 29 | 211 | 21.02 | 69.836 | 60.1894 | 41798.2253 | 208991.1265
2015-07-30 | 7 | 30 | 212 | 21.37 | 70.466 | 63.3423 | 43987.6931 | 219938.4657
2015-07-31 | 7 | 31 | 213 | 21.4 | 70.52 | 55.7649 | 38725.6149 | 193628.0746
2015-08-01 | 8 | 1 | 214 | 21.42 | 70.556 | 54.7072 | 37991.1265 | 189955.6327
2015-08-02 | 8 | 2 | 215 | 21.23 | 70.214 | 55.0819 | 38251.303 | 191256.515
2015-08-03 | 8 | 3 | 216 | 21.18 | 70.124 | 56.1787 | 39012.9726 | 195064.863
2015-08-04 | 8 | 4 | 217 | 21.17 | 70.106 | 54.7686 | 38033.7577 | 190168.7886
2015-08-05 | 8 | 5 | 218 | 21 | 69.8 | 51.1293 | 35506.4622 | 177532.311
2015-08-06 | 8 | 6 | 219 | 21.18 | 70.124 | 53.8897 | 37423.375 | 187116.8749
2015-08-07 | 8 | 7 | 220 | 21.1 | 69.98 | 53.7301 | 37312.5965 | 186562.9823
2015-08-08 | 8 | 8 | 221 | 21.13 | 70.034 | 52.086 | 36170.814 | 180854.0702
2015-08-09 | 8 | 9 | 222 | 20.97 | 69.746 | 50.4754 | 35052.3727 | 175261.8634
2015-08-10 | 8 | 10 | 223 | 21.47 | 70.646 | 52.0437 | 36141.4448 | 180707.2242
2015-08-11 | 8 | 11 | 224 | 21.32 | 70.376 | 63.4061 | 44032.0216 | 220160.108
2015-08-12 | 8 | 12 | 225 | 21.5 | 70.7 | 51.6276 | 35852.4971 | 179262.4855
2015-08-13 | 8 | 13 | 226 | 21.2 | 70.16 | 51.0767 | 35469.9556 | 177349.7782
2015-08-14 | 8 | 14 | 227 | 22.13 | 71.834 | 48.7665 | 33865.6443 | 169328.2215
2015-08-15 | 8 | 15 | 228 | 22 | 71.6 | 53.4693 | 37131.4622 | 185657.311
2015-08-16 | 8 | 16 | 229 | 22.08 | 71.744 | 48.7061 | 33823.6883 | 169118.4414
2015-08-17 | 8 | 17 | 230 | 22.08 | 71.744 | 51.2764 | 35608.6375 | 178043.1874
2015-08-18 | 8 | 18 | 231 | 22.53 | 72.554 | 57.2795 | 39777.4402 | 198887.201
2015-08-19 | 8 | 19 | 232 | 22.98 | 73.364 | 52.122 | 36195.843 | 180979.2149
2015-08-20 | 8 | 20 | 233 | 22.77 | 72.986 | 55.2576 | 38373.3603 | 191866.8017
2015-08-21 | 8 | 21 | 234 | 22.42 | 72.356 | 51.9046 | 36044.8365 | 180224.1827
2015-08-22 | 8 | 22 | 235 | 21.97 | 71.546 | 47.5092 | 32992.4769 | 164962.3843
2015-08-23 | 8 | 23 | 236 | 22.05 | 71.69 | 47.0078 | 32644.2901 | 163221.4506
2015-08-24 | 8 | 24 | 237 | 22.28 | 72.104 | 48.4887 | 33672.6948 | 168363.4742
2015-08-25 | 8 | 25 | 238 | 22 | 71.6 | 48.7447 | 33850.5015 | 169252.5077
2015-08-26 | 8 | 26 | 239 | 21.92 | 71.456 | 49.4321 | 34327.8356 | 171639.1782
2015-08-27 | 8 | 27 | 240 | 21.73 | 71.114 | 50.2285 | 34880.8835 | 174404.4174
2015-08-28 | 8 | 28 | 241 | 21.92 | 71.456 | 48.5687 | 33728.2504 | 168641.2519
2015-08-29 | 8 | 29 | 242 | 21.82 | 71.276 | 47.7682 | 33172.3573 | 165861.7863
2015-08-30 | 8 | 30 | 243 | 22.08 | 71.744 | 48.3056 | 33545.5247 | 167727.6235
2015-08-31 | 8 | 31 | 244 | 22.33 | 72.194 | 50.1997 | 34860.87 | 174304.3499
2015-09-01 | 9 | 1 | 245 | 22.5 | 72.5 | 48.7891 | 33881.3175 | 169406.5876
2015-09-02 | 9 | 2 | 246 | 22.72 | 72.896 | 49.6646 | 34489.294 | 172446.4699
2015-09-03 | 9 | 3 | 247 | 22.97 | 73.346 | 47.9397 | 33291.4738 | 166457.3688
2015-09-04 | 9 | 4 | 248 | 22.78 | 73.004 | 47.3715 | 32896.8943 | 164484.4715
2015-09-05 | 9 | 5 | 249 | 23.08 | 73.544 | 45.9367 | 31900.463 | 159502.3148
2015-09-06 | 9 | 6 | 250 | 22.88 | 73.184 | 45.6934 | 31731.5297 | 158657.6485
2015-09-07 | 9 | 7 | 251 | 22.95 | 73.31 | 46.498 | 32290.2691 | 161451.3455
2015-09-08 | 9 | 8 | 252 | 23.32 | 73.976 | 47.3665 | 32893.3859 | 164466.9293
2015-09-09 | 9 | 9 | 253 | 23.32 | 73.976 | 61.7085 | 42853.1539 | 214265.7697
2015-09-10 | 9 | 10 | 254 | 23.42 | 74.156 | 55.8453 | 38781.4911 | 193907.4556
2015-09-11 | 9 | 11 | 255 | 23.17 | 73.706 | 47.3156 | 32858.0247 | 164290.1235
2015-09-12 | 9 | 12 | 256 | 22.78 | 73.004 | 52.2836 | 36308.0633 | 181540.3164
2015-09-13 | 9 | 13 | 257 | 22.18 | 71.924 | 51.5775 | 35817.7083 | 179088.5417
2015-09-14 | 9 | 14 | 258 | 21.27 | 70.286 | 57.1835 | 39710.7446 | 198553.723
2015-09-15 | 9 | 15 | 259 | 21.67 | 71.006 | 47.9242 | 33280.7195 | 166403.5976
2015-09-16 | 9 | 16 | 260 | 21.58 | 70.844 | 46.5851 | 32350.7765 | 161753.8827
2015-09-17 | 9 | 17 | 261 | 22.5 | 72.5 | 46.5953 | 32357.871 | 161789.3551
2015-09-18 | 9 | 18 | 262 | 22.77 | 72.986 | 46.0338 | 31967.9302 | 159839.6508
2015-09-19 | 9 | 19 | 263 | 22.8 | 73.04 | 51.855 | 36010.4167 | 180052.0833
2015-09-20 | 9 | 20 | 264 | 22.17 | 71.906 | 55.8984 | 38818.3353 | 194091.6763
2015-09-21 | 9 | 21 | 265 | 21.78 | 71.204 | 48.1053 | 33406.4429 | 167032.2145
2015-09-22 | 9 | 22 | 266 | 21.83 | 71.294 | 47.4533 | 32953.7037 | 164768.5185
2015-09-23 | 9 | 23 | 267 | 21.88 | 71.384 | 46.3631 | 32196.6146 | 160983.0729
2015-09-24 | 9 | 24 | 268 | 21.83 | 71.294 | 45.8088 | 31811.6319 | 159058.1597
2015-09-25 | 9 | 25 | 269 | 22.13 | 71.834 | 45.35 | 31493.0556 | 157465.2778
2015-09-26 | 9 | 26 | 270 | 22.02 | 71.636 | 43.2812 | 30056.3754 | 150281.8769
2015-09-27 | 9 | 27 | 271 | 21.72 | 71.096 | 43.9474 | 30519.049 | 152595.245
2015-09-28 | 9 | 28 | 272 | 22.05 | 71.69 | 44.8942 | 31176.5126 | 155882.5628
2015-09-29 | 9 | 29 | 273 | 22.27 | 72.086 | 61.4549 | 42677.0351 | 213385.1755
2015-09-30 | 9 | 30 | 274 | 21.08 | 69.944 | 108.7197 | 75499.77 | 377498.8498
2015-10-01 | 10 | 1 | 275 | 20.42 | 68.756 | 75.6862 | 52559.861 | 262799.3051
2015-10-02 | 10 | 2 | 276 | 20 | 68 | 58.2135 | 40426.0706 | 202130.353
2015-10-03 | 10 | 3 | 277 | 19.95 | 67.91 | 49.514 | 34384.6933 | 171923.4664
2015-10-04 | 10 | 4 | 278 | 20.03 | 68.054 | 48.9441 | 33988.9564 | 169944.782
2015-10-05 | 10 | 5 | 279 | 20.15 | 68.27 | 50.9094 | 35353.7268 | 176768.6339
2015-10-06 | 10 | 6 | 280 | 20.63 | 69.134 | 50.3172 | 34942.4865 | 174712.4327
2015-10-07 | 10 | 7 | 281 | 20.62 | 69.116 | 48.6788 | 33804.7357 | 169023.6786
2015-10-08 | 10 | 8 | 282 | 20.93 | 69.674 | 47.619 | 33068.731 | 165343.6549
2015-10-09 | 10 | 9 | 283 | 19.8 | 67.64 | 88.539 | 61485.436 | 307427.1798
2015-10-10 | 10 | 10 | 284 | 19.43 | 66.974 | 60.5746 | 42065.6829 | 210328.4144
2015-10-11 | 10 | 11 | 285 | 19.5 | 67.1 | 51.3836 | 35683.0633 | 178415.3164
2015-10-12 | 10 | 12 | 286 | 20.08 | 68.144 | 51.1897 | 35548.4182 | 177742.091
2015-10-13 | 10 | 13 | 287 | 20.13 | 68.234 | 61.1968 | 42497.7847 | 212488.9236
2015-10-14 | 10 | 14 | 288 | 19.58 | 67.244 | 53.0315 | 36827.4494 | 184137.2469
2015-10-15 | 10 | 15 | 289 | 19.5 | 67.1 | 51.2263 | 35573.7847 | 177868.9236
2015-10-16 | 10 | 16 | 290 | 19.23 | 66.614 | 74.7417 | 51903.9834 | 259519.9171
2015-10-17 | 10 | 17 | 291 | 18.27 | 64.886 | 60.6488 | 42117.2357 | 210586.1786
2015-10-18 | 10 | 18 | 292 | 18.6 | 65.48 | 54.8381 | 38082.0312 | 190410.1562
2015-10-19 | 10 | 19 | 293 | 18.33 | 64.994 | 54.9593 | 38166.1844 | 190830.9221
2015-10-20 | 10 | 20 | 294 | 18.75 | 65.75 | 54.4848 | 37836.6609 | 189183.3044
2015-10-21 | 10 | 21 | 295 | 19.1 | 66.38 | 52.1431 | 36210.4552 | 181052.2762
2015-10-22 | 10 | 22 | 296 | 19.4 | 66.92 | 53.2985 | 37012.8279 | 185064.1397
2015-10-23 | 10 | 23 | 297 | 19.02 | 66.236 | 52.9086 | 36742.0882 | 183710.4408
2015-10-24 | 10 | 24 | 298 | 18.38 | 65.084 | 52.3883 | 36380.7957 | 181903.9786
2015-10-25 | 10 | 25 | 299 | 17.33 | 63.194 | 84.1323 | 58425.2002 | 292126.0008
2015-10-26 | 10 | 26 | 300 | 18.17 | 64.706 | 56.6524 | 39341.9541 | 196709.7705
2015-10-27 | 10 | 27 | 301 | 18.33 | 64.994 | 54.7077 | 37991.4784 | 189957.392
2015-10-28 | 10 | 28 | 302 | 17.75 | 63.95 | 77.4468 | 53782.4751 | 268912.3755
2015-10-29 | 10 | 29 | 303 | 17.27 | 63.086 | 80.3978 | 55831.8185 | 279159.0927
2015-10-30 | 10 | 30 | 304 | 17.65 | 63.77 | 55.778 | 38734.7546 | 193673.7731
2015-10-31 | 10 | 31 | 305 | 17.33 | 63.194 | 51.6312 | 35854.9865 | 179274.9325
2015-11-01 | 11 | 1 | 306 | 17.52 | 63.536 | 57.0793 | 39638.3969 | 198191.9846
2015-11-02 | 11 | 2 | 307 | 17.92 | 64.256 | 53.0476 | 36838.5922 | 184192.9612
2015-11-03 | 11 | 3 | 308 | 18.22 | 64.796 | 48.8872 | 33949.4302 | 169747.151
2015-11-04 | 11 | 4 | 309 | 18.2 | 64.76 | 46.9 | 32569.4444 | 162847.2222
2015-11-05 | 11 | 5 | 310 | 17.65 | 63.77 | 52.8889 | 36728.3951 | 183641.9753
2015-11-06 | 11 | 6 | 311 | 17.23 | 63.014 | 48.3923 | 33605.7692 | 168028.8462
2015-11-07 | 11 | 7 | 312 | 16.67 | 62.006 | 43.23 | 30020.8333 | 150104.1667
2015-11-08 | 11 | 8 | 313 | 16.2 | 61.16 | 50.375 | 34982.6389 | 174913.1944
2015-11-09 | 11 | 9 | 314 | 17 | 62.6 | 53.0556 | 36844.1358 | 184220.679
2015-11-10 | 11 | 10 | 315 | 16.75 | 62.15 | 56.1889 | 39020.0617 | 195100.3086
2015-11-11 | 11 | 11 | 316 | 16.45 | 61.61 | 46.65 | 32395.8333 | 161979.1667
2015-11-12 | 11 | 12 | 317 | 16.53 | 61.754 | 57.5544 | 39968.316 | 199841.5799
2015-11-13 | 11 | 13 | 318 | 15.42 | 59.756 | 51.0971 | 35484.0856 | 177420.4282
2015-11-14 | 11 | 14 | 319 | 15.42 | 59.756 | 46.8717 | 32549.8167 | 162749.0837
2015-11-15 | 11 | 15 | 320 | 15.58 | 60.044 | 46.4522 | 32258.4394 | 161292.1972
2015-11-16 | 11 | 16 | 321 | 15.83 | 60.494 | 47.7923 | 33189.0914 | 165945.4572
2015-11-17 | 11 | 17 | 322 | 15.45 | 59.81 | 47.972 | 33313.858 | 166569.2898
2015-11-18 | 11 | 18 | 323 | 15.02 | 59.036 | 48.0731 | 33384.1146 | 166920.5729
2015-11-19 | 11 | 19 | 324 | 15.87 | 60.566 | 47.5435 | 33016.3002 | 165081.5008
2015-11-20 | 11 | 20 | 325 | 15.58 | 60.044 | 47.61 | 33062.5 | 165312.5
2015-11-21 | 11 | 21 | 326 | 15.28 | 59.504 | 44.6063 | 30976.5625 | 154882.8125
2015-11-22 | 11 | 22 | 327 | 15 | 59 | 48.0923 | 33397.4359 | 166987.1795
2015-11-23 | 11 | 23 | 328 | 14.68 | 58.424 | 49.0173 | 34039.797 | 170198.985
2015-11-24 | 11 | 24 | 329 | 14.38 | 57.884 | 45.9489 | 31908.9331 | 159544.6654
2015-11-25 | 11 | 25 | 330 | 14.58 | 58.244 | 46.68 | 32416.6862 | 162083.431
2015-11-26 | 11 | 26 | 331 | 14.27 | 57.686 | 45.2243 | 31405.7861 | 157028.9303
2015-11-27 | 11 | 27 | 332 | 14.6 | 58.28 | 44.1821 | 30682.0348 | 153410.1739
2015-11-28 | 11 | 28 | 333 | 14.5 | 58.1 | 46.0129 | 31953.394 | 159766.9699
2015-11-29 | 11 | 29 | 334 | 14.08 | 57.344 | 44.0047 | 30558.8484 | 152794.242
2015-11-30 | 11 | 30 | 335 | 14.05 | 57.29 | 45.0295 | 31270.4942 | 156352.4711
2015-12-01 | 12 | 1 | 336 | 14.75 | 58.55 | 52.1583 | 36221.0115 | 181105.0575
2015-12-02 | 12 | 2 | 337 | 13.87 | 56.966 | 94.4974 | 65623.179 | 328115.895
2015-12-03 | 12 | 3 | 338 | 13.25 | 55.85 | 73.4064 | 50976.6757 | 254883.3784
2015-12-04 | 12 | 4 | 339 | 13.3 | 55.94 | 58.4847 | 40614.3993 | 203071.9965
2015-12-05 | 12 | 5 | 340 | 13.92 | 57.056 | 53.9102 | 37437.6135 | 187188.0676
2015-12-06 | 12 | 6 | 341 | 13.78 | 56.804 | 52.8361 | 36691.733 | 183458.665
2015-12-07 | 12 | 7 | 342 | 13.9 | 57.02 | 52.9301 | 36757.0376 | 183785.1878
2015-12-08 | 12 | 8 | 343 | 13.8 | 56.84 | 51.9984 | 36109.9767 | 180549.8836
2015-12-09 | 12 | 9 | 344 | 14 | 57.2 | 50.8295 | 35298.2313 | 176491.1563
2015-12-10 | 12 | 10 | 345 | 14.17 | 57.506 | 51.0174 | 35428.7676 | 177143.8379
2015-12-11 | 12 | 11 | 346 | 14.3 | 57.74 | 48.894 | 33954.1676 | 169770.8382
2015-12-12 | 12 | 12 | 347 | 14.32 | 57.776 | 47.275 | 32829.8367 | 164149.1835
2015-12-13 | 12 | 13 | 348 | 14.68 | 58.424 | 47.4622 | 32959.8362 | 164799.1808
2015-12-14 | 12 | 14 | 349 | 14.72 | 58.496 | 58.8515 | 40869.1077 | 204345.5387
2015-12-15 | 12 | 15 | 350 | 14.9167 | 58.85 | 54.0825 | 37557.2819 | 187786.4093
2015-12-16 | 12 | 16 | 351 | 14.1833 | 57.53 | 47.4308 | 32938.0571 | 164690.2857
2015-12-17 | 12 | 17 | 352 | 14.0667 | 57.32 | 71.0537 | 49342.8777 | 246714.3885
2015-12-18 | 12 | 18 | 353 | 13.4333 | 56.18 | 55.2845 | 38392.041 | 191960.2049
2015-12-19 | 12 | 19 | 354 | 13.2333 | 55.82 | 50.1392 | 34818.8747 | 174094.3737
2015-12-20 | 12 | 20 | 355 | 13.4167 | 56.15 | 48.8949 | 33954.8196 | 169774.0981
2015-12-21 | 12 | 21 | 356 | 13.75 | 56.75 | 49.5745 | 34426.7024 | 172133.5122
2015-12-22 | 12 | 22 | 357 | 13.5833 | 56.45 | 82.2005 | 57083.6774 | 285418.3868
2015-12-23 | 12 | 23 | 358 | 13.3 | 55.94 | 70.8725 | 49217.0297 | 246085.1487
2015-12-24 | 12 | 24 | 359 | 14.0333 | 57.26 | 59.9284 | 41616.972 | 208084.8601
2015-12-25 | 12 | 25 | 360 | 13.8167 | 56.87 | 52.2266 | 36268.4989 | 181342.4947
2015-12-26 | 12 | 26 | 361 | 13.4833 | 56.27 | 52.0188 | 36124.1565 | 180620.7823
2015-12-27 | 12 | 27 | 362 | 13.2833 | 55.91 | 89.9102 | 62437.6227 | 312188.1135
2015-12-28 | 12 | 28 | 363 | 12.7167 | 54.89 | 66.0576 | 45873.3314 | 229366.6569
2015-12-29 | 12 | 29 | 364 | 12.7833 | 55.01 | 77.9195 | 54110.7963 | 270553.9817
2015-12-30 | 12 | 30 | 365 | 12.25 | 54.05 | 95.2026 | 66112.9244 | 330564.622
2015-12-31 | 12 | 31 |  | 11.9 | 53.42 | 91.2625 | 63376.7057 | 316883.5283
2016-01-01 | 1 | 1 | 1 | 12.15 | 53.87 | 73.3984 | 50971.095 | 254855.4752
2016-01-02 | 1 | 2 | 2 | 11.95 | 53.51 | 65.4726 | 45467.0738 | 227335.3692
2016-01-03 | 1 | 3 | 3 | 12.1667 | 53.9 | 63.3226 | 43973.9938 | 219869.9691
2016-01-04 | 1 | 4 | 4 | 11.9667 | 53.54 | 62.3088 | 43269.9831 | 216349.9155
2016-01-05 | 1 | 5 | 5 | 11.9167 | 53.45 | 60.5022 | 42015.4288 | 210077.1439
2016-01-06 | 1 | 6 | 6 | 12.05 | 53.69 | 60.5243 | 42030.7434 | 210153.7169
2016-01-07 | 1 | 7 | 7 | 12.4167 | 54.35 | 58.4806 | 40611.5623 | 203057.8115
2016-01-08 | 1 | 8 | 8 | 12.05 | 53.69 | 56.862 | 39487.4666 | 197437.333
2016-01-09 | 1 | 9 | 9 | 12.1833 | 53.93 | 61.4532 | 42675.8473 | 213379.2365
2016-01-10 | 1 | 10 | 10 | 11.55 | 52.79 | 90.1977 | 62637.267 | 313186.3352
2016-01-11 | 1 | 11 | 11 | 11.0167 | 51.83 | 74.3596 | 51638.6227 | 258193.1137
2016-01-12 | 1 | 12 | 12 | 10.8333 | 51.5 | 65.9478 | 45797.0908 | 228985.4539
2016-01-13 | 1 | 13 | 13 | 11.25 | 52.25 | 62.9022 | 43682.0823 | 218410.4117
2016-01-14 | 1 | 14 | 14 | 11.2833 | 52.31 | 62.8934 | 43676.0042 | 218380.0211
2016-01-15 | 1 | 15 | 15 | 11.6833 | 53.03 | 62.0838 | 43113.7214 | 215568.6072
2016-01-16 | 1 | 16 | 16 | 11.7 | 53.06 | 73.9474 | 51352.3417 | 256761.7087
2016-01-17 | 1 | 17 | 17 | 11.2 | 52.16 | 63.9319 | 44397.1317 | 221985.6586
2016-01-18 | 1 | 18 | 18 | 11.4167 | 52.55 | 62.793 | 43606.2811 | 218031.4053
2016-01-19 | 1 | 19 | 19 | 10.75 | 51.35 | 62.4933 | 43398.1449 | 216990.7245
2016-01-20 | 1 | 20 | 20 | 10.8 | 51.44 | 61.8678 | 42963.7827 | 214818.9133
2016-01-21 | 1 | 21 | 21 | 11.15 | 52.07 | 62.0574 | 43095.4273 | 215477.1363
2016-01-22 | 1 | 22 | 22 | 10.85 | 51.53 | 59.7653 | 41503.6508 | 207518.2542
2016-01-23 | 1 | 23 | 23 | 10.7667 | 51.38 | 58.3605 | 40528.0939 | 202640.4694
2016-01-24 | 1 | 24 | 24 | 10.8167 | 51.47 | 57.8281 | 40158.4079 | 200792.0394
2016-01-25 | 1 | 25 | 25 | 11.1333 | 52.04 | 57.9701 | 40257.0372 | 201285.1858
2016-01-26 | 1 | 26 | 26 | 11.3 | 52.34 | 70.9121 | 49244.5165 | 246222.5825
2016-01-27 | 1 | 27 | 27 | 11.1167 | 52.01 | 67.9734 | 47203.7395 | 236018.6973
2016-01-28 | 1 | 28 | 28 | 11.2667 | 52.28 | 64.1702 | 44562.6132 | 222813.066
2016-01-29 | 1 | 29 | 29 | 10.6833 | 51.23 | 62.4462 | 43365.4262 | 216827.131
2016-01-30 | 1 | 30 | 30 | 10.7833 | 51.41 | 60.2347 | 41829.6296 | 209148.1481
2016-01-31 | 1 | 31 | 31 | 11.0833 | 51.95 | 66.7272 | 46338.3526 | 231691.7629
2016-02-01 | 2 | 1 | 32 | 11.15 | 52.07 | 78.4037 | 54446.9983 | 272234.9914
2016-02-02 | 2 | 2 | 33 | 10.9667 | 51.74 | 67.4735 | 46856.6176 | 234283.0882
2016-02-03 | 2 | 3 | 34 | 10.55 | 50.99 | 91.9219 | 63834.6308 | 319173.154
2016-02-04 | 2 | 4 | 35 | 10.3 | 50.54 | 82.6289 | 57381.1696 | 286905.8478
2016-02-05 | 2 | 5 | 36 | 10.8833 | 51.59 | 70.3606 | 48861.5216 | 244307.6081
2016-02-06 | 2 | 6 | 37 | 10.95 | 51.71 | 67.2116 | 46674.704 | 233373.52
2016-02-07 | 2 | 7 | 38 | 11.0167 | 51.83 | 66.2239 | 45988.8518 | 229944.2591
2016-02-08 | 2 | 8 | 39 | 11 | 51.8 | 64.8977 | 45067.8717 | 225339.3587
2016-02-09 | 2 | 9 | 40 | 10.9 | 51.62 | 64.675 | 44913.1944 | 224565.9722
2016-02-10 | 2 | 10 | 41 | 10.7667 | 51.38 | 65.2033 | 45280.0605 | 226400.3023
2016-02-11 | 2 | 11 | 42 | 10.1833 | 50.33 | 60.2737 | 41856.76 | 209283.8
2016-02-12 | 2 | 12 | 43 | 9.9833 | 49.97 | 60.6426 | 42112.9125 | 210564.5624
2016-02-13 | 2 | 13 | 44 | 10 | 50 | 57.0169 | 39595.0357 | 197975.1786
2016-02-14 | 2 | 14 | 45 | 9.6167 | 49.31 | 55.6954 | 38677.378 | 193386.8901
2016-02-15 | 2 | 15 | 46 | 9.7 | 49.46 | 58.2585 | 40457.3045 | 202286.5226
2016-02-16 | 2 | 16 | 47 | 9.4667 | 49.04 | 92.698 | 64373.6091 | 321868.0453
2016-02-17 | 2 | 17 | 48 | 8.4 | 47.12 | 93.9072 | 65213.301 | 326066.5052
2016-02-18 | 2 | 18 | 49 | 9.45 | 49.01 | 87.0985 | 60485.0349 | 302425.1743
2016-02-19 | 2 | 19 | 50 | 9.8667 | 49.76 | 82.9416 | 57598.3539 | 287991.7695
2016-02-20 | 2 | 20 | 51 | 9.9167 | 49.85 | 96.6605 | 67125.3748 | 335626.8741
2016-02-21 | 2 | 21 | 52 | 9.6 | 49.28 | 103.5463 | 71907.1295 | 359535.6475
2016-02-22 | 2 | 22 | 53 | 10.1333 | 50.24 | 95.23 | 66131.9645 | 330659.8227
2016-02-23 | 2 | 23 | 54 | 9.8667 | 49.76 | 90.6532 | 62953.5779 | 314767.8895
2016-02-24 | 2 | 24 | 55 | 9.6667 | 49.4 | 101.6831 | 70613.2298 | 353066.1488
2016-02-25 | 2 | 25 | 56 | 8.45 | 47.21 | 111.8629 | 77682.5986 | 388412.9931
2016-02-26 | 2 | 26 | 57 | 8.9167 | 48.05 | 111.4587 | 77401.9091 | 387009.5456
2016-02-27 | 2 | 27 | 58 | 9.6167 | 49.31 | 103.2157 | 71677.6005 | 358388.0024
2016-02-28 | 2 | 28 | 59 | 10.05 | 50.09 | 98.2173 | 68206.4919 | 341032.4596
2016-02-29 | 2 | 29 | 60 | 10.1667 | 50.3 | 100.9263 | 70087.7193 | 350438.5965
2016-03-01 | 3 | 1 | 61 | 10.6667 | 51.2 | 93.7902 | 65132.0671 | 325660.3357
2016-03-02 | 3 | 2 | 62 | 9.65 | 49.37 | 91.2963 | 63400.1895 | 317000.9474
2016-03-03 | 3 | 3 | 63 | 9.6167 | 49.31 | 87.6737 | 60884.5339 | 304422.6695
2016-03-04 | 3 | 4 | 64 | 9.9167 | 49.85 | 82.7325 | 57453.098 | 287265.4899
2016-03-05 | 3 | 5 | 65 | 9.9667 | 49.94 | 78.0571 | 54206.3003 | 271031.5017
2016-03-06 | 3 | 6 | 66 | 10.1 | 50.18 | 76.7097 | 53270.6377 | 266353.1886
2016-03-07 | 3 | 7 | 67 | 10.0833 | 50.15 | 76.2699 | 52965.1966 | 264825.9828
2016-03-08 | 3 | 8 | 68 | 10.6167 | 51.11 | 73.1867 | 50824.1034 | 254120.5169
2016-03-09 | 3 | 9 | 69 | 11.1833 | 52.13 | 72.1184 | 50082.2096 | 250411.048
2016-03-10 | 3 | 10 | 70 | 11 | 51.8 | 85.6233 | 59460.6481 | 297303.2407
2016-03-11 | 3 | 11 | 71 | 10.7 | 51.26 | 89.79 | 62354.1813 | 311770.9065
2016-03-12 | 3 | 12 | 72 | 10.5833 | 51.05 | 80.2864 | 55754.4685 | 278772.3426
2016-03-13 | 3 | 13 | 73 | 10.9167 | 51.65 | 77.8393 | 54055.0759 | 270275.3796
2016-03-14 | 3 | 14 | 74 | 10.4333 | 50.78 | 89.4597 | 62124.7744 | 310623.872
2016-03-15 | 3 | 15 | 75 | 10.9 | 51.62 | 83.3553 | 57885.6488 | 289428.244
2016-03-16 | 3 | 16 | 76 | 11.1667 | 52.1 | 82.0839 | 57002.7072 | 285013.5358
2016-03-17 | 3 | 17 | 77 | 11.4167 | 52.55 | 86.7858 | 60267.9132 | 301339.5662
2016-03-18 | 3 | 18 | 78 | 10.6333 | 51.14 | 86.9764 | 60400.2748 | 302001.3742
2016-03-19 | 3 | 19 | 79 | 10.9667 | 51.74 | 77.9931 | 54161.8421 | 270809.2105
2016-03-20 | 3 | 20 | 80 | 10.3833 | 50.69 | 76.1548 | 52885.2841 | 264426.4203
2016-03-21 | 3 | 21 | 81 | 10.6333 | 51.14 | 75.3291 | 52311.8847 | 261559.4233
2016-03-22 | 3 | 22 | 82 | 10.5833 | 51.05 | 72.5575 | 50387.1356 | 251935.6782
2016-03-23 | 3 | 23 | 83 | 11.2 | 52.16 | 71.3758 | 49566.5489 | 247832.7444
2016-03-24 | 3 | 24 | 84 | 11.1667 | 52.1 | 71.6023 | 49723.8361 | 248619.1804
2016-03-25 | 3 | 25 | 85 | 11.4667 | 52.64 | 76.0782 | 52832.1064 | 264160.532
2016-03-26 | 3 | 26 | 86 | 11.1333 | 52.04 | 68.2818 | 47417.9472 | 237089.736
2016-03-27 | 3 | 27 | 87 | 11.4833 | 52.67 | 66.7307 | 46340.7664 | 231703.832
2016-03-28 | 3 | 28 | 88 | 11.7667 | 53.18 | 75.6986 | 52568.4622 | 262842.311
2016-03-29 | 3 | 29 | 89 | 11.3 | 52.34 | 71.3931 | 49578.5305 | 247892.6527
2016-03-30 | 3 | 30 | 90 | 11.55 | 52.79 | 67.9368 | 47178.3239 | 235891.6197
2016-03-31 | 3 | 31 | 91 | 11.9667 | 53.54 | 67.751 | 47049.3207 | 235246.6036
2016-04-01 | 4 | 1 | 92 | 12.17 | 53.906 | 76.4085 | 53061.4814 | 265307.4068
2016-04-02 | 4 | 2 | 93 | 12 | 53.6 | 69.5856 | 48323.3636 | 241616.8179
2016-04-03 | 4 | 3 | 94 | 10.73 | 51.314 | 80.9662 | 56226.5576 | 281132.788
2016-04-04 | 4 | 4 | 95 | 10.35 | 50.63 | 77.5917 | 53883.1522 | 269415.7609
2016-04-05 | 4 | 5 | 96 | 10.75 | 51.35 | 73.4053 | 50975.885 | 254879.425
2016-04-06 | 4 | 6 | 97 | 10.83 | 51.494 | 72.7759 | 50538.822 | 252694.1098
2016-04-07 | 4 | 7 | 98 | 11.02 | 51.836 | 79.1861 | 54990.3509 | 274951.7544
2016-04-08 | 4 | 8 | 99 | 11.15 | 52.07 | 79.3484 | 55103.0816 | 275515.408
2016-04-09 | 4 | 9 | 100 | 10.97 | 51.746 | 71.229 | 49464.5597 | 247322.7986
2016-04-10 | 4 | 10 | 101 | 11 | 51.8 | 68.5257 | 47587.2582 | 237936.2912
2016-04-11 | 4 | 11 | 102 | 11.08 | 51.944 | 79.2008 | 55000.5399 | 275002.6993
2016-04-12 | 4 | 12 | 103 | 11 | 51.8 | 90.4817 | 62834.5381 | 314172.6904
2016-04-13 | 4 | 13 | 104 | 11.13 | 52.034 | 75.2098 | 52229.0343 | 261145.1717
2016-04-14 | 4 | 14 | 105 | 11.38 | 52.484 | 70.9558 | 49274.8388 | 246374.194
2016-04-15 | 4 | 15 | 106 | 11.67 | 53.006 | 69.5811 | 48320.215 | 241601.0748
2016-04-16 | 4 | 16 | 107 | 11.75 | 53.15 | 66.7552 | 46357.7944 | 231788.9718
2016-04-17 | 4 | 17 | 108 | 12.42 | 54.356 | 66.7989 | 46388.1416 | 231940.7082
2016-04-18 | 4 | 18 | 109 | 12.35 | 54.23 | 65.7495 | 45659.3799 | 228296.8995
2016-04-19 | 4 | 19 | 110 | 12.62 | 54.716 | 64.384 | 44711.0854 | 223555.4269
2016-04-20 | 4 | 20 | 111 | 12.38 | 54.284 | 63.9851 | 44434.1017 | 222170.5083
2016-04-21 | 4 | 21 | 112 | 12.55 | 54.59 | 61.7531 | 42884.0932 | 214420.4661
2016-04-22 | 4 | 22 | 113 | 13.02 | 55.436 | 59.8428 | 41557.4835 | 207787.4174
2016-04-23 | 4 | 23 | 114 | 12.68 | 54.824 | 59.497 | 41317.3847 | 206586.9233
2016-04-24 | 4 | 24 | 115 | 12.55 | 54.59 | 58.8977 | 40901.2084 | 204506.0421
2016-04-25 | 4 | 25 | 116 | 12.72 | 54.896 | 58.76 | 40805.5358 | 204027.6789
2016-04-26 | 4 | 26 | 117 | 12.63 | 54.734 | 81.1424 | 56348.8591 | 281744.2956
2016-04-27 | 4 | 27 | 118 | 12.23 | 54.014 | 59.6799 | 41444.3754 | 207221.877
2016-04-28 | 4 | 28 | 119 | 12.68 | 54.824 | 58.3949 | 40552.017 | 202760.0849
2016-04-29 | 4 | 29 | 120 | 12.85 | 55.13 | 58.1458 | 40379.0591 | 201895.2954
2016-04-30 | 4 | 30 | 121 | 13 | 55.4 | 55.8244 | 38766.9329 | 193834.6645
2016-05-01 | 5 | 1 | 122 | 13 | 55.4 | 63.958 | 44415.264 | 222076.3202
2016-05-02 | 5 | 2 | 123 | 12.65 | 54.77 | 78.2989 | 54374.2649 | 271871.3244
2016-05-03 | 5 | 3 | 124 | 12.68 | 54.824 | 71.4923 | 49647.4321 | 248237.1606
2016-05-04 | 5 | 4 | 125 | 13.03 | 55.454 | 66.1575 | 45942.7402 | 229713.7008
2016-05-05 | 5 | 5 | 126 | 13.15 | 55.67 | 59.8782 | 41582.0831 | 207910.4157
2016-05-06 | 5 | 6 | 127 | 13.33 | 55.994 | 58.9155 | 40913.5269 | 204567.6346
2016-05-07 | 5 | 7 | 128 | 13.47 | 56.246 | 60.1444 | 41766.9591 | 208834.7953
2016-05-08 | 5 | 8 | 129 | 13.53 | 56.354 | 57.2989 | 39790.8853 | 198954.4265
2016-05-09 | 5 | 9 | 130 | 13.13 | 55.634 | 57.7981 | 40137.5638 | 200687.819
2016-05-10 | 5 | 10 | 131 | 13.38 | 56.084 | 57.4593 | 39902.3194 | 199511.5968
2016-05-11 | 5 | 11 | 132 | 13.97 | 57.146 | 56.6384 | 39332.2384 | 196661.192
2016-05-12 | 5 | 12 | 133 | 14.1 | 57.38 | 56.0698 | 38937.3374 | 194686.6868
2016-05-13 | 5 | 13 | 134 | 14.35 | 57.83 | 55.639 | 38638.2233 | 193191.1166
2016-05-14 | 5 | 14 | 135 | 14.27 | 57.686 | 53.1963 | 36941.8942 | 184709.4711
2016-05-15 | 5 | 15 | 136 | 13.7 | 56.66 | 52.5406 | 36486.5528 | 182432.764
2016-05-16 | 5 | 16 | 137 | 13.38 | 56.084 | 53.5618 | 37195.6929 | 185978.4644
2016-05-17 | 5 | 17 | 138 | 14.25 | 57.65 | 53.3343 | 37037.7405 | 185188.7024
2016-05-18 | 5 | 18 | 139 | 14.2 | 57.56 | 53.1155 | 36885.7851 | 184428.9256
2016-05-19 | 5 | 19 | 140 | 14.3 | 57.74 | 50.7645 | 35253.1441 | 176265.7205
2016-05-20 | 5 | 20 | 141 | 14.47 | 58.046 | 52.1026 | 36182.3727 | 180911.8635
2016-05-21 | 5 | 21 | 142 | 14.63 | 58.334 | 50.6386 | 35165.692 | 175828.46
2016-05-22 | 5 | 22 | 143 | 14.5 | 58.1 | 51.1172 | 35498.0215 | 177490.1075
2016-05-23 | 5 | 23 | 144 | 14.92 | 58.856 | 51.0753 | 35468.9589 | 177344.7944
2016-05-24 | 5 | 24 | 145 | 15.05 | 59.09 | 52.3579 | 36359.6414 | 181798.2072
2016-05-25 | 5 | 25 | 146 | 15.27 | 59.486 | 49.5766 | 34428.1653 | 172140.8266
2016-05-26 | 5 | 26 | 147 | 16.03 | 60.854 | 48.7022 | 33820.9723 | 169104.8616
2016-05-27 | 5 | 27 | 148 | 15.9 | 60.62 | 48.6705 | 33798.9813 | 168994.9067
2016-05-28 | 5 | 28 | 149 | 16.33 | 61.394 | 47.1183 | 32721.0132 | 163605.0661
2016-05-29 | 5 | 29 | 150 | 16.6 | 61.88 | 66.7359 | 46344.3645 | 231721.8223
2016-05-30 | 5 | 30 | 151 | 17.9 | 64.22 | 57.4474 | 39894.0239 | 199470.1193
2016-05-31 | 5 | 31 | 152 | 17.13 | 62.834 | 58.1622 | 40390.3864 | 201951.9321
2016-06-01 | 6 | 1 | 153 | 16.9 | 62.42 | 50.47 | 35048.5769 | 175242.8845
2016-06-02 | 6 | 2 | 154 | 17.15 | 62.87 | 54.663 | 37960.4073 | 189802.0366
2016-06-03 | 6 | 3 | 155 | 17.17 | 62.906 | 49.7295 | 34534.4032 | 172672.0161
2016-06-04 | 6 | 4 | 156 | 16.93 | 62.474 | 48.1337 | 33426.2019 | 167131.0094
2016-06-05 | 6 | 5 | 157 | 17.23 | 63.014 | 71.611 | 49729.8292 | 248649.1461
2016-06-06 | 6 | 6 | 158 | 17.37 | 63.266 | 53.827 | 37379.8626 | 186899.3129
2016-06-07 | 6 | 7 | 159 | 17.15 | 62.87 | 51.8203 | 35986.3457 | 179931.7284
2016-06-08 | 6 | 8 | 160 | 16.92 | 62.456 | 48.4499 | 33645.7844 | 168228.9218
2016-06-09 | 6 | 9 | 161 | 16.5 | 61.7 | 48.3053 | 33545.3782 | 167726.8909
2016-06-10 | 6 | 10 | 162 | 16.65 | 61.97 | 47.0919 | 32702.6826 | 163513.413
2016-06-11 | 6 | 11 | 163 | 16.27 | 61.286 | 59.2782 | 41165.4227 | 205827.1137
2016-06-12 | 6 | 12 | 164 | 16.23 | 61.214 | 52.8271 | 36685.4776 | 183427.3879
2016-06-13 | 6 | 13 | 165 | 15.98 | 60.764 | 47.9615 | 33306.5631 | 166532.8157
2016-06-14 | 6 | 14 | 166 | 16.33 | 61.394 | 46.7577 | 32470.6042 | 162353.021
2016-06-15 | 6 | 15 | 167 | 16.68 | 62.024 | 46.7255 | 32448.2475 | 162241.2374
2016-06-16 | 6 | 16 | 168 | 17.17 | 62.906 | 46.916 | 32580.5359 | 162902.6796
2016-06-17 | 6 | 17 | 169 | 16.53 | 61.754 | 45.8629 | 31849.2399 | 159246.1997
2016-06-18 | 6 | 18 | 170 | 17.6 | 63.68 | 43.9891 | 30547.9754 | 152739.8768
2016-06-19 | 6 | 19 | 171 | 17.53 | 63.554 | 43.5855 | 30267.724 | 151338.6201
2016-06-20 | 6 | 20 | 172 | 18.22 | 64.796 | 45.6531 | 31703.5759 | 158517.8796
2016-06-21 | 6 | 21 | 173 | 18.37 | 65.066 | 47.9345 | 33287.8234 | 166439.1169
2016-06-22 | 6 | 22 | 174 | 18 | 64.4 | 44.8442 | 31141.7743 | 155708.8713
2016-06-23 | 6 | 23 | 175 | 18.12 | 64.616 | 43.6926 | 30342.0945 | 151710.4723
2016-06-24 | 6 | 24 | 176 | 18.22 | 64.796 | 44.1801 | 30680.6146 | 153403.0731
2016-06-25 | 6 | 25 | 177 | 18.83 | 65.894 | 42.5382 | 29540.3836 | 147701.9178
2016-06-26 | 6 | 26 | 178 | 19.2 | 66.56 | 43.9773 | 30539.7972 | 152698.986
2016-06-27 | 6 | 27 | 179 | 18.95 | 66.11 | 44.3014 | 30764.8704 | 153824.3522
2016-06-28 | 6 | 28 | 180 | 19.17 | 66.506 | 45.3946 | 31523.9988 | 157619.9941
2016-06-29 | 6 | 29 | 181 | 19.33 | 66.794 | 43.1396 | 29958.0694 | 149790.3472
2016-06-30 | 6 | 30 | 182 | 19.22 | 66.596 | 42.961 | 29834.0504 | 149170.2518
2016-07-01 | 7 | 1 | 183 | 19.22 | 66.596 | 43.0207 | 29875.4789 | 149377.3946
2016-07-02 | 7 | 2 | 184 | 19.33 | 66.794 | 41.6596 | 28930.2517 | 144651.2585
2016-07-03 | 7 | 3 | 185 | 19.22 | 66.596 | 40.8326 | 28355.9921 | 141779.9605
2016-07-04 | 7 | 4 | 186 | 19.42 | 66.956 | 40.985 | 28461.8275 | 142309.1376
2016-07-05 | 7 | 5 | 187 | 19.38 | 66.884 | 42.3972 | 29442.4827 | 147212.4137
2016-07-06 | 7 | 6 | 188 | 19.97 | 67.946 | 42.9786 | 29846.2688 | 149231.3439
2016-07-07 | 7 | 7 | 189 | 20.48 | 68.864 | 42.8831 | 29779.9537 | 148899.7687
2016-07-08 | 7 | 8 | 190 | 20.48 | 68.864 | 51.4555 | 35732.9755 | 178664.8777
2016-07-09 | 7 | 9 | 191 | 20.97 | 69.746 | 44.8084 | 31116.9104 | 155584.5522
2016-07-10 | 7 | 10 | 192 | 20 | 68 | 46.2325 | 32105.8979 | 160529.4896
2016-07-11 | 7 | 11 | 193 | 19.97 | 67.946 | 45.6377 | 31692.8646 | 158464.3229
2016-07-12 | 7 | 12 | 194 | 20.08 | 68.144 | 43.0208 | 29875.5665 | 149377.8325
2016-07-13 | 7 | 13 | 195 | 20.62 | 69.116 | 46.1429 | 32043.6578 | 160218.289
2016-07-14 | 7 | 14 | 196 | 21.13 | 70.034 | 41.3491 | 28714.6626 | 143573.3129
2016-07-15 | 7 | 15 | 197 | 21.17 | 70.106 | 46.6063 | 32365.5108 | 161827.5538
2016-07-16 | 7 | 16 | 198 | 21.13 | 70.034 | 41.4937 | 28815.0606 | 144075.3029
2016-07-17 | 7 | 17 | 199 | 20.73 | 69.314 | 43.2913 | 30063.3929 | 150316.9643
2016-07-18 | 7 | 18 | 200 | 20.8 | 69.44 | 46.2344 | 32107.2292 | 160536.1462
2016-07-19 | 7 | 19 | 201 | 21.03 | 69.854 | 42.8092 | 29728.6023 | 148643.0114
2016-07-20 | 7 | 20 | 202 | 20.78 | 69.404 | 42.9292 | 29811.9712 | 149059.8559
2016-07-21 | 7 | 21 | 203 | 20.85 | 69.53 | 41.5673 | 28866.184 | 144330.92
2016-07-22 | 7 | 22 | 204 | 21.42 | 70.556 | 42.0956 | 29233.0313 | 146165.1566
2016-07-23 | 7 | 23 | 205 | 21.85 | 71.33 | 40.476 | 28108.3373 | 140541.6863
2016-07-24 | 7 | 24 | 206 | 21.32 | 70.376 | 41.8748 | 29079.7507 | 145398.7534
2016-07-25 | 7 | 25 | 207 | 21.78 | 71.204 | 55.7047 | 38683.8322 | 193419.1608
2016-07-26 | 7 | 26 | 208 | 22.02 | 71.636 | 56.9283 | 39533.5411 | 197667.7056
2016-07-27 | 7 | 27 | 209 | 21.48 | 70.664 | 44.9135 | 31189.9161 | 155949.5805
2016-07-28 | 7 | 28 | 210 | 21.85 | 71.33 | 42.9344 | 29815.5306 | 149077.6528
2016-07-29 | 7 | 29 | 211 | 21.82 | 71.276 | 40.9499 | 28437.4009 | 142187.0047
2016-07-30 | 7 | 30 | 212 | 21.75 | 71.15 | 41.4918 | 28813.7226 | 144068.6131
2016-07-31 | 7 | 31 | 213 | 21.53 | 70.754 | 41.6039 | 28891.5749 | 144457.8743
2016-08-01 | 8 | 1 | 214 | 21.25 | 70.25 | 49.177 | 34150.6826 | 170753.4132
2016-08-02 | 8 | 2 | 215 | 21.67 | 71.006 | 45.51 | 31604.1863 | 158020.9314
2016-08-03 | 8 | 3 | 216 | 21.83 | 71.294 | 44.0548 | 30593.5765 | 152967.8826
2016-08-04 | 8 | 4 | 217 | 21.77 | 71.186 | 42.3623 | 29418.2983 | 147091.4917
2016-08-05 | 8 | 5 | 218 | 22.3 | 72.14 | 43.0808 | 29917.2328 | 149586.1638
2016-08-06 | 8 | 6 | 219 | 22.37 | 72.266 | 44.4766 | 30886.5017 | 154432.5087
2016-08-07 | 8 | 7 | 220 | 22.05 | 71.69 | 40.377 | 28039.5563 | 140197.7817
2016-08-08 | 8 | 8 | 221 | 21.98 | 71.564 | 41.1146 | 28551.8174 | 142759.0868
2016-08-09 | 8 | 9 | 222 | 22.07 | 71.726 | 41.8075 | 29032.9639 | 145164.8194
2016-08-10 | 8 | 10 | 223 | 22.48 | 72.464 | 59.69 | 41451.3742 | 207256.8709
2016-08-11 | 8 | 11 | 224 | 22.75 | 72.95 | 45.6654 | 31712.1159 | 158560.5794
2016-08-12 | 8 | 12 | 225 | 23.12 | 73.616 | 59.2277 | 41130.3358 | 205651.6792
2016-08-13 | 8 | 13 | 226 | 23.97 | 75.146 | 70.156 | 48719.4582 | 243597.2911
2016-08-14 | 8 | 14 | 227 | 23.43 | 74.174 | 53.6778 | 37276.2509 | 186381.2544
2016-08-15 | 8 | 15 | 228 | 22.8 | 73.04 | 54.0865 | 37560.0845 | 187800.4227
2016-08-16 | 8 | 16 | 229 | 22.92 | 73.256 | 59.2437 | 41141.4931 | 205707.4653
2016-08-17 | 8 | 17 | 230 | 23.03 | 73.454 | 56.5598 | 39277.6204 | 196388.102
2016-08-18 | 8 | 18 | 231 | 23 | 73.4 | 49.4506 | 34340.7242 | 171703.621
2016-08-19 | 8 | 19 | 232 | 22.83 | 73.094 | 45.3278 | 31477.648 | 157388.2402
2016-08-20 | 8 | 20 | 233 | 22.85 | 73.13 | 41.8053 | 29031.4919 | 145157.4595
2016-08-21 | 8 | 21 | 234 | 22.47 | 72.446 | 58.6548 | 40732.5143 | 203662.5714
2016-08-22 | 8 | 22 | 235 | 22.1 | 71.78 | 52.417 | 36400.726 | 182003.6301
2016-08-23 | 8 | 23 | 236 | 21.95 | 71.51 | 46.2847 | 32142.1689 | 160710.8444
2016-08-24 | 8 | 24 | 237 | 22.17 | 71.906 | 45.253 | 31425.6969 | 157128.4845
2016-08-25 | 8 | 25 | 238 | 22.52 | 72.536 | 44.6347 | 30996.3042 | 154981.5208
2016-08-26 | 8 | 26 | 239 | 22.72 | 72.896 | 46.8929 | 32564.5224 | 162822.6121
2016-08-27 | 8 | 27 | 240 | 22.73 | 72.914 | 43.1725 | 29980.9052 | 149904.5261
2016-08-28 | 8 | 28 | 241 | 22.87 | 73.166 | 43.2079 | 30005.4619 | 150027.3096
2016-08-29 | 8 | 29 | 242 | 22.93 | 73.274 | 44.4166 | 30844.8584 | 154224.2918
2016-08-30 | 8 | 30 | 243 | 22.8 | 73.04 | 38.9494 | 27048.2182 | 135241.0911
2016-08-31 | 8 | 31 | 244 | 22.87 | 73.166 | 44.9241 | 31197.3079 | 155986.5397
2016-09-01 | 9 | 1 | 245 | 22.47 | 72.446 | 43.5626 | 30251.7975 | 151258.9875
2016-09-02 | 9 | 2 | 246 | 22.48 | 72.464 | 42.5444 | 29544.7531 | 147723.7654
2016-09-03 | 9 | 3 | 247 | 22.25 | 72.05 | 41.0692 | 28520.2879 | 142601.4395
2016-09-04 | 9 | 4 | 248 | 21.98 | 71.564 | 42.009 | 29172.9305 | 145864.6524
2016-09-05 | 9 | 5 | 249 | 22.17 | 71.906 | 42.0056 | 29170.5465 | 145852.7326
2016-09-06 | 9 | 6 | 250 | 22.22 | 71.996 | 43.5526 | 30244.8625 | 151224.3124
2016-09-07 | 9 | 7 | 251 | 22.42 | 72.356 | 43.4287 | 30158.8284 | 150794.1419
2016-09-08 | 9 | 8 | 252 | 23.23 | 73.814 | 58.0356 | 40302.4854 | 201512.4269
2016-09-09 | 9 | 9 | 253 | 23.63 | 74.534 | 50.7761 | 35261.1726 | 176305.8629
2016-09-10 | 9 | 10 | 254 | 23.15 | 73.67 | 51.2026 | 35557.3753 | 177786.8764
2016-09-11 | 9 | 11 | 255 | 22.85 | 73.13 | 49.7062 | 34518.1804 | 172590.902
2016-09-12 | 9 | 12 | 256 | 22.28 | 72.104 | 43.9359 | 30511.06 | 152555.3002
2016-09-13 | 9 | 13 | 257 | 22.07 | 71.726 | 44.3482 | 30797.3649 | 153986.8246
2016-09-14 | 9 | 14 | 258 | 22.4 | 72.32 | 43.7828 | 30404.7355 | 152023.6773
2016-09-15 | 9 | 15 | 259 | 21.62 | 70.916 | 42.3835 | 29432.9876 | 147164.9381
2016-09-16 | 9 | 16 | 260 | 22.03 | 71.654 | 41.4615 | 28792.6879 | 143963.4395
2016-09-17 | 9 | 17 | 261 | 21.93 | 71.474 | 41.3986 | 28749.0355 | 143745.1775
2016-09-18 | 9 | 18 | 262 | 21.75 | 71.15 | 88.6243 | 61544.6669 | 307723.3346
2016-09-19 | 9 | 19 | 263 | 21.6 | 70.88 | 84.2754 | 58524.5977 | 292622.9883
2016-09-20 | 9 | 20 | 264 | 21.78 | 71.204 | 58.0157 | 40288.6941 | 201443.4707
2016-09-21 | 9 | 21 | 265 | 21.75 | 71.15 | 49.836 | 34608.3148 | 173041.5741
2016-09-22 | 9 | 22 | 266 | 21.93 | 71.474 | 46.1167 | 32025.463 | 160127.3148
2016-09-23 | 9 | 23 | 267 | 21.77 | 71.186 | 44.87 | 31159.7528 | 155798.7641
2016-09-24 | 9 | 24 | 268 | 21.57 | 70.826 | 42.491 | 29507.6409 | 147538.2047
2016-09-25 | 9 | 25 | 269 | 21 | 69.8 | 42.5727 | 29564.3755 | 147821.8775
2016-09-26 | 9 | 26 | 270 | 21.07 | 69.926 | 44.1892 | 30686.9729 | 153434.8645
2016-09-27 | 9 | 27 | 271 | 21.3 | 70.34 | 39.9542 | 27745.947 | 138729.7349
2016-09-28 | 9 | 28 | 272 | 20.92 | 69.656 | 44.2415 | 30723.2922 | 153616.4611
2016-09-29 | 9 | 29 | 273 | 20.77 | 69.386 | 43.5213 | 30223.1429 | 151115.7147
2016-09-30 | 9 | 30 | 274 | 20.58 | 69.044 | 41.4899 | 28812.4283 | 144062.1415
2016-10-01 | 10 | 1 | 275 | 20.45 | 68.81 | 48.341 | 33570.1292 | 167850.6459
2016-10-02 | 10 | 2 | 276 | 20.4 | 68.72 | 57.4488 | 39894.9789 | 199474.8944
2016-10-03 | 10 | 3 | 277 | 20.13 | 68.234 | 56.8429 | 39474.2063 | 197371.0317
2016-10-04 | 10 | 4 | 278 | 20.53 | 68.954 | 45.43 | 31548.6111 | 157743.0556
2016-10-05 | 10 | 5 | 279 | 20.82 | 69.476 | 45.4661 | 31573.6616 | 157868.3082
2016-10-06 | 10 | 6 | 280 | 20.77 | 69.386 | 44.2823 | 30751.6038 | 153758.0188
2016-10-07 | 10 | 7 | 281 | 20.83 | 69.494 | 42.8134 | 29731.5606 | 148657.803
2016-10-08 | 10 | 8 | 282 | 20.42 | 68.756 | 71.6941 | 49787.5817 | 248937.9085
2016-10-09 | 10 | 9 | 283 | 19.85 | 67.73 | 46.8906 | 32562.9195 | 162814.5973
2016-10-10 | 10 | 10 | 284 | 19.48 | 67.064 | 44.1476 | 30658.0882 | 153290.4412
2016-10-11 | 10 | 11 | 285 | 19.4 | 66.92 | 44.6183 | 30984.8998 | 154924.4991
2016-10-12 | 10 | 12 | 286 | 19.83 | 67.694 | 42.9893 | 29853.6779 | 149268.3895
2016-10-13 | 10 | 13 | 287 | 19.98 | 67.964 | 46.1772 | 32067.4897 | 160337.4486
2016-10-14 | 10 | 14 | 288 | 19.25 | 66.65 | 41.3918 | 28744.3279 | 143721.6397
2016-10-15 | 10 | 15 | 289 | 19.22 | 66.596 | 40.7839 | 28322.1343 | 141610.6713
2016-10-16 | 10 | 16 | 290 | 19.62 | 67.316 | 45.0173 | 31262.0173 | 156310.0863
2016-10-17 | 10 | 17 | 291 | 20.03 | 68.054 | 44.5416 | 30931.6445 | 154658.2224
2016-10-18 | 10 | 18 | 292 | 20.7 | 69.26 | 44.8329 | 31133.9547 | 155669.7734
2016-10-19 | 10 | 19 | 293 | 20.12 | 68.216 | 52.6976 | 36595.5396 | 182977.6982
2016-10-20 | 10 | 20 | 294 | 19.28 | 66.704 | 64.4663 | 44768.2311 | 223841.1553
2016-10-21 | 10 | 21 | 295 | 16.77 | 62.186 | 105.6505 | 73368.3867 | 366841.9336
2016-10-22 | 10 | 22 | 296 | 16.8 | 62.24 | 121.0322 | 84050.1526 | 420250.763
2016-10-23 | 10 | 23 | 297 | 16.63 | 61.934 | 89.2562 | 61983.4593 | 309917.2966
2016-10-24 | 10 | 24 | 298 | 17.48 | 63.464 | 79.4762 | 55191.7794 | 275958.8971
2016-10-25 | 10 | 25 | 299 | 16.97 | 62.546 | 67.4841 | 46863.9462 | 234319.731
2016-10-26 | 10 | 26 | 300 | 17.13 | 62.834 | 56.9863 | 39573.8098 | 197869.0491
2016-10-27 | 10 | 27 | 301 | 17.02 | 62.636 | 73.3465 | 50935.0811 | 254675.4057
2016-10-28 | 10 | 28 | 302 | 15.52 | 59.936 | 65.8887 | 45756.0541 | 228780.2707
2016-10-29 | 10 | 29 | 303 | 16.63 | 61.934 | 53.598 | 37220.8344 | 186104.1718
2016-10-30 | 10 | 30 | 304 | 17.05 | 62.69 | 60.4738 | 41995.6723 | 209978.3615
2016-10-31 | 10 | 31 | 305 | 16.8 | 62.24 | 57.2965 | 39789.2685 | 198946.3426
2016-11-01 | 11 | 1 | 306 | 16.68 | 62.024 | 56.9332 | 39536.9344 | 197684.6719
2016-11-02 | 11 | 2 | 307 | 16.98 | 62.564 | 56.794 | 39440.2932 | 197201.4658
2016-11-03 | 11 | 3 | 308 | 16.38 | 61.484 | 89.5832 | 62210.5889 | 311052.9444
2016-11-04 | 11 | 4 | 309 | 16.03 | 60.854 | 76.467 | 53102.0563 | 265510.2813
2016-11-05 | 11 | 5 | 310 | 16.38 | 61.484 | 66.7271 | 46338.2587 | 231691.2934
2016-11-06 | 11 | 6 | 311 | 16.58 | 61.844 | 59.7704 | 41507.1912 | 207535.9558
2016-11-07 | 11 | 7 | 312 | 16.05 | 60.89 | 58.4402 | 40583.4665 | 202917.3324
2016-11-08 | 11 | 8 | 313 | 16.93 | 62.474 | 56.4116 | 39174.7071 | 195873.5353
2016-11-09 | 11 | 9 | 314 | 16.63 | 61.934 | 56.6344 | 39329.4367 | 196647.1834
2016-11-10 | 11 | 10 | 315 | 16.6 | 61.88 | 55.1459 | 38295.7735 | 191478.8674
2016-11-11 | 11 | 11 | 316 | 16.32 | 61.376 | 54.5412 | 37875.8442 | 189379.2212
2016-11-12 | 11 | 12 | 317 | 15.92 | 60.656 | 52.3584 | 36360.0222 | 181800.1109
2016-11-13 | 11 | 13 | 318 | 16.28 | 61.304 | 53.1875 | 36935.738 | 184678.6899
2016-11-14 | 11 | 14 | 319 | 16.25 | 61.25 | 52.4936 | 36453.8694 | 182269.347
2016-11-15 | 11 | 15 | 320 | 16 | 60.8 | 52.5694 | 36506.5457 | 182532.7285
2016-11-16 | 11 | 16 | 321 | 16.18 | 61.124 | 52.0259 | 36129.0753 | 180645.3765
2016-11-17 | 11 | 17 | 322 | 16.13 | 61.034 | 51.2696 | 35603.9177 | 178019.5887
2016-11-18 | 11 | 18 | 323 | 16.05 | 60.89 | 50.292 | 34924.9979 | 174624.9896
2016-11-19 | 11 | 19 | 324 | 16.22 | 61.196 | 53.6197 | 37235.9162 | 186179.5811
2016-11-20 | 11 | 20 | 325 | 15.15 | 59.27 | 63.8553 | 44343.9518 | 221719.7591
2016-11-21 | 11 | 21 | 326 | 14.28 | 57.704 | 60.262 | 41848.6411 | 209243.2057
2016-11-22 | 11 | 22 | 327 | 14.57 | 58.226 | 66.5335 | 46203.8233 | 231019.1164
2016-11-23 | 11 | 23 | 328 | 14.38 | 57.884 | 60.8175 | 42234.4055 | 211172.0273
2016-11-24 | 11 | 24 | 329 | 15.02 | 59.036 | 62.3499 | 43298.5073 | 216492.5365
2016-11-25 | 11 | 25 | 330 | 14.7 | 58.46 | 78.3381 | 54401.438 | 272007.1899
2016-11-26 | 11 | 26 | 331 | 14.02 | 57.236 | 98.3241 | 68280.6424 | 341403.2121
2016-11-27 | 11 | 27 | 332 | 12.58 | 54.644 | 125.7143 | 87301.6316 | 436508.1578
2016-11-28 | 11 | 28 | 333 | 13.43 | 56.174 | 100.3192 | 69666.0888 | 348330.4441
2016-11-29 | 11 | 29 | 334 | 15.47 | 59.846 | 79.0196 | 54874.7115 | 274373.5575
2016-11-30 | 11 | 30 | 335 | 15.08 | 59.144 | 64.3002 | 44652.9335 | 223264.6674
2016-12-01 | 12 | 1 | 336 | 14.25 | 57.65 | 83.1117 | 57716.4335 | 288582.1673
2016-12-02 | 12 | 2 | 337 | 14.38 | 57.884 | 81.1728 | 56370.0004 | 281850.002
2016-12-03 | 12 | 3 | 338 | 14.18 | 57.524 | 73.7208 | 51195.0126 | 255975.0629
2016-12-04 | 12 | 4 | 339 | 12.4 | 54.32 | 68.1855 | 47351.0231 | 236755.1154
2016-12-05 | 12 | 5 | 340 | 14.33 | 57.794 | 72.4941 | 50343.0923 | 251715.4613
2016-12-06 | 12 | 6 | 341 | 14.35 | 57.83 | 67.5166 | 46886.5321 | 234432.6603
2016-12-07 | 12 | 7 | 342 | 13.73 | 56.714 | 80.5736 | 55953.8645 | 279769.3224
2016-12-08 | 12 | 8 | 343 | 13.78 | 56.804 | 67.9782 | 47207.0586 | 236035.2928
2016-12-09 | 12 | 9 | 344 | 13.52 | 56.336 | 64.3066 | 44657.3813 | 223286.9064
2016-12-10 | 12 | 10 | 345 | 13.55 | 56.39 | 62.9636 | 43724.7298 | 218623.649
2016-12-11 | 12 | 11 | 346 | 13.42 | 56.156 | 62.2984 | 43262.772 | 216313.8598
2016-12-12 | 12 | 12 | 347 | 13.8 | 56.84 | 69.7849 | 48461.7062 | 242308.5311
2016-12-13 | 12 | 13 | 348 | 13.17 | 55.706 | 67.6008 | 46944.9805 | 234724.9025
2016-12-14 | 12 | 14 | 349 | 13.43 | 56.174 | 64.4058 | 44726.2239 | 223631.1197
2016-12-15 | 12 | 15 | 350 | 12.77 | 54.986 | 62.2185 | 43207.326 | 216036.6302
2016-12-16 | 12 | 16 | 351 | 12.17 | 53.906 | 60.7553 | 42191.1524 | 210955.762
2016-12-17 | 12 | 17 | 352 | 13.07 | 55.526 | 60.9276 | 42310.8238 | 211554.1188
2016-12-18 | 12 | 18 | 353 | 10.48 | 50.864 | 113.726 | 78976.386 | 394881.9299
2016-12-19 | 12 | 19 | 354 | 11.63 | 52.934 | 86.0555 | 59760.7429 | 298803.7147
2016-12-20 | 12 | 20 | 355 | 12 | 53.6 | 74.7524 | 51911.371 | 259556.8549
2016-12-21 | 12 | 21 | 356 | 12.25 | 54.05 | 69.9738 | 48592.885 | 242964.425
2016-12-22 | 12 | 22 | 357 | 12.4 | 54.32 | 69.0872 | 47977.193 | 239885.9649
2016-12-23 | 12 | 23 | 358 | 12.97 | 55.346 | 68.2759 | 47413.8149 | 237069.0746
2016-12-24 | 12 | 24 | 359 | 12.68 | 54.824 | 74.4757 | 51719.239 | 258596.1952
2016-12-25 | 12 | 25 | 360 | 12.5 | 54.5 | 76.2484 | 52950.2955 | 264751.4773
2016-12-26 | 12 | 26 | 361 | 11.83 | 53.294 | 78.8938 | 54787.3872 | 273936.9359
2016-12-27 | 12 | 27 | 362 | 12.57 | 54.626 | 95.1431 | 66071.5819 | 330357.9097
2016-12-28 | 12 | 28 | 363 | 12.08 | 53.744 | 78.1477 | 54269.2285 | 271346.1426
2016-12-29 | 12 | 29 | 364 | 12.87 | 55.166 | 77.0596 | 53513.6274 | 267568.1369
2016-12-30 | 12 | 30 | 365 | 12.15 | 53.87 | 72.5208 | 50361.6858 | 251808.4288
2016-12-31 | 12 | 31 |  | 11.77 | 53.186 | 71.4202 | 49597.3783 | 247986.8914
2017-01-01 | 1 | 1 | 1 | 12.25 | 54.05 | 72.056 | 50038.9103 | 250194.5516
2017-01-02 | 1 | 2 | 2 | 11.97 | 53.546 | 67.9644 | 47197.5319 | 235987.6597
2017-01-03 | 1 | 3 | 3 | 12.13 | 53.834 | 89.5012 | 62153.6074 | 310768.037
2017-01-04 | 1 | 4 | 4 | 11.08 | 51.944 | 103.9432 | 72182.7774 | 360913.8869
2017-01-05 | 1 | 5 | 5 | 11.1 | 51.98 | 84.7998 | 58888.7426 | 294443.7129
2017-01-06 | 1 | 6 | 6 | 11.73 | 53.114 | 74.3768 | 51650.5735 | 258252.8675
2017-01-07 | 1 | 7 | 7 | 11.4 | 52.52 | 70.7617 | 49140.0398 | 245700.199
2017-01-08 | 1 | 8 | 8 | 11.42 | 52.556 | 68.067 | 47268.7456 | 236343.7281
2017-01-09 | 1 | 9 | 9 | 11.18 | 52.124 | 69.0155 | 47927.4325 | 239637.1625
2017-01-10 | 1 | 10 | 10 | 11.05 | 51.89 | 67.2644 | 46711.3969 | 233556.9846
2017-01-11 | 1 | 11 | 11 | 11.15 | 52.07 | 85.8275 | 59602.4585 | 298012.2927
2017-01-12 | 1 | 12 | 12 | 11.7 | 53.06 | 95.7252 | 66475.8412 | 332379.2058
2017-01-13 | 1 | 13 | 13 | 11.05 | 51.89 | 86.8031 | 60279.9341 | 301399.6707
2017-01-14 | 1 | 14 | 14 | 11.5 | 52.7 | 75.7574 | 52609.2928 | 263046.4639
2017-01-15 | 1 | 15 | 15 | 11.77 | 53.186 | 71.7959 | 49858.2338 | 249291.1692
2017-01-16 | 1 | 16 | 16 | 11.28 | 52.304 | 71.5735 | 49703.8499 | 248519.2495
2017-01-17 | 1 | 17 | 17 | 11.32 | 52.376 | 90.5627 | 62890.7401 | 314453.7005
2017-01-18 | 1 | 18 | 18 | 10.22 | 50.396 | 108.9908 | 75688.0289 | 378440.1446
2017-01-19 | 1 | 19 | 19 | 10.88 | 51.584 | 99.3276 | 68977.4804 | 344887.4018
2017-01-20 | 1 | 20 | 20 | 10.67 | 51.206 | 92.8478 | 64477.6083 | 322388.0415
2017-01-21 | 1 | 21 | 21 | 11.26 | 52.268 | 79.9996 | 55555.2617 | 277776.3086
2017-01-22 | 1 | 22 | 22 | 11.85 | 53.33 | 77.1498 | 53576.2426 | 267881.2129
2017-01-23 | 1 | 23 | 23 | 11.68 | 53.024 | 75.7856 | 52628.8575 | 263144.2874
2017-01-24 | 1 | 24 | 24 | 10.83 | 51.494 | 104.7873 | 72768.9688 | 363844.8438
2017-01-25 | 1 | 25 | 25 | 10.8 | 51.44 | 87.2869 | 60615.883 | 303079.415
2017-01-26 | 1 | 26 | 26 | 11.07 | 51.926 | 87.9949 | 61107.5411 | 305537.7054
2017-01-27 | 1 | 27 | 27 | 10.93 | 51.674 | 81.6844 | 56725.2741 | 283626.3704
2017-01-28 | 1 | 28 | 28 | 10.95 | 51.71 | 77.6355 | 53913.5523 | 269567.7615
2017-01-29 | 1 | 29 | 29 | 10.77 | 51.386 | 75.0106 | 52090.6845 | 260453.4227
2017-01-30 | 1 | 30 | 30 | 11.38 | 52.484 | 73.3545 | 50940.6301 | 254703.1505
2017-01-31 | 1 | 31 | 31 | 10.67 | 51.206 | 71.4971 | 49650.7367 | 248253.6836
2017-02-01 | 2 | 1 | 32 | 11 | 51.8 | 71.9393 | 49957.8652 | 249789.3258
2017-02-02 | 2 | 2 | 33 | 11.15 | 52.07 | 71.0307 | 49326.8668 | 246634.334
2017-02-03 | 2 | 3 | 34 | 10.63 | 51.134 | 66.6376 | 46276.1142 | 231380.571
2017-02-04 | 2 | 4 | 35 | 10.52 | 50.936 | 66.2493 | 46006.4789 | 230032.3943
2017-02-05 | 2 | 5 | 36 | 10.4 | 50.72 | 65.7653 | 45670.315 | 228351.5752
2017-02-06 | 2 | 6 | 37 | 10.38 | 50.684 | 64.8309 | 45021.4877 | 225107.4387
2017-02-07 | 2 | 7 | 38 | 10.98 | 51.764 | 85.6893 | 59506.4432 | 297532.216
2017-02-08 | 2 | 8 | 39 | 9.58 | 49.244 | 93.33 | 64812.4854 | 324062.4272
2017-02-09 | 2 | 9 | 40 | 10 | 50 | 75.3963 | 52358.5645 | 261792.8224
2017-02-10 | 2 | 10 | 41 | 10.03 | 50.054 | 72.0972 | 50067.473 | 250337.365
2017-02-11 | 2 | 11 | 42 | 10.52 | 50.936 | 71.6006 | 49722.6107 | 248613.0536
2017-02-12 | 2 | 12 | 43 | 10.32 | 50.576 | 73.2393 | 50860.6221 | 254303.1103
2017-02-13 | 2 | 13 | 44 | 10.08 | 50.144 | 76.7666 | 53310.1366 | 266550.6828
2017-02-14 | 2 | 14 | 45 | 10.2 | 50.36 | 78.9374 | 54817.6523 | 274088.2616
2017-02-15 | 2 | 15 | 46 | 10.18 | 50.324 | 97.1019 | 67431.9006 | 337159.503
2017-02-16 | 2 | 16 | 47 | 9.47 | 49.046 | 83.7891 | 58186.8898 | 290934.4491
2017-02-17 | 2 | 17 | 48 | 10.17 | 50.306 | 77.618 | 53901.3859 | 269506.9297
2017-02-18 | 2 | 18 | 49 | 10.1 | 50.18 | 89.971 | 62479.8733 | 312399.3665
2017-02-19 | 2 | 19 | 50 | 10.05 | 50.09 | 110.5594 | 76777.3815 | 383886.9075
2017-02-20 | 2 | 20 | 51 | 9.93 | 49.874 | 105.7308 | 73424.134 | 367120.6701
2017-02-21 | 2 | 21 | 52 | 10.38 | 50.684 | 94.3409 | 65514.4894 | 327572.4469
2017-02-22 | 2 | 22 | 53 | 10.8 | 51.44 | 92.7049 | 64378.4281 | 321892.1407
2017-02-23 | 2 | 23 | 54 | 11.2 | 52.16 | 91.1763 | 63316.904 | 316584.5202
2017-02-24 | 2 | 24 | 55 | 10.9 | 51.62 | 102.6862 | 71309.8608 | 356549.3041
2017-02-25 | 2 | 25 | 56 | 11.08 | 51.944 | 108.2919 | 75202.7369 | 376013.6845
2017-02-26 | 2 | 26 | 57 | 10.8 | 51.44 | 110.748 | 76908.3275 | 384541.6373
2017-02-27 | 2 | 27 | 58 | 10.67 | 51.206 | 101.241 | 70306.2331 | 351531.1653
2017-02-28 | 2 | 28 | 59 | 11 | 51.8 | 92.6054 | 64309.2802 | 321546.4008
2017-03-01 | 3 | 1 | 60 | 11.68 | 53.024 | 87.157 | 60525.7032 | 302628.5161
2017-03-02 | 3 | 2 | 61 | 11.1 | 51.98 | 83.9429 | 58293.7131 | 291468.5657
2017-03-03 | 3 | 3 | 62 | 10.38 | 50.684 | 79.0971 | 54928.5561 | 274642.7805
2017-03-04 | 3 | 4 | 63 | 10.13 | 50.234 | 76.4269 | 53074.2224 | 265371.1119
2017-03-05 | 3 | 5 | 64 | 10.55 | 50.99 | 71.9034 | 49932.9451 | 249664.7257
2017-03-06 | 3 | 6 | 65 | 10.37 | 50.666 | 75.5839 | 52488.793 | 262443.9648
2017-03-07 | 3 | 7 | 66 | 11.15 | 52.07 | 84.7879 | 58880.4567 | 294402.2835
2017-03-08 | 3 | 8 | 67 | 10.92 | 51.656 | 103.9984 | 72221.1302 | 361105.6509
2017-03-09 | 3 | 9 | 68 | 10.72 | 51.296 | 83.7825 | 58182.2707 | 290911.3536
2017-03-10 | 3 | 10 | 69 | 10.48 | 50.864 | 76.6094 | 53200.9775 | 266004.8877
2017-03-11 | 3 | 11 | 70 | 9.72 | 49.496 | 72.8249 | 50572.8679 | 252864.3395
2017-03-12 | 3 | 12 | 71 | 9.95 | 49.91 | 71.5503 | 49687.7263 | 248438.6314
2017-03-13 | 3 | 13 | 72 | 10 | 50 | 70.4643 | 48933.5457 | 244667.7283
2017-03-14 | 3 | 14 | 73 | 10.17 | 50.306 | 69.3028 | 48126.9701 | 240634.8503
2017-03-15 | 3 | 15 | 74 | 9.87 | 49.766 | 70.221 | 48764.5969 | 243822.9846
2017-03-16 | 3 | 16 | 75 | 9.75 | 49.55 | 69.8758 | 48524.8822 | 242624.4111
2017-03-17 | 3 | 17 | 76 | 9.92 | 49.856 | 72.7358 | 50510.9962 | 252554.9809
2017-03-18 | 3 | 18 | 77 | 10.03 | 50.054 | 72.6809 | 50472.879 | 252364.395
2017-03-19 | 3 | 19 | 78 | 10.03 | 50.054 | 78.3965 | 54442.0481 | 272210.2406
2017-03-20 | 3 | 20 | 79 | 10.17 | 50.306 | 77.5408 | 53847.7456 | 269238.728
2017-03-21 | 3 | 21 | 80 | 10.8 | 51.44 | 88.632 | 61549.9689 | 307749.8443
2017-03-22 | 3 | 22 | 81 | 9.87 | 49.766 | 86.7072 | 60213.3528 | 301066.7641
2017-03-23 | 3 | 23 | 82 | 10.08 | 50.144 | 80.8594 | 56152.3815 | 280761.9075
2017-03-24 | 3 | 24 | 83 | 10.42 | 50.756 | 86.8162 | 60289.043 | 301445.215
2017-03-25 | 3 | 25 | 84 | 10.35 | 50.63 | 101.3543 | 70384.9415 | 351924.7076
2017-03-26 | 3 | 26 | 85 | 9.8 | 49.64 | 110.8326 | 76967.0915 | 384835.4574
2017-03-27 | 3 | 27 | 86 | 10.05 | 50.09 | 113.4932 | 78814.7074 | 394073.5369
2017-03-28 | 3 | 28 | 87 | 10.28 | 50.504 | 109.6112 | 76118.9122 | 380594.5612
2017-03-29 | 3 | 29 | 88 | 10.48 | 50.864 | 102.3899 | 71104.066 | 355520.3301
2017-03-30 | 3 | 30 | 89 | 10.28 | 50.504 | 90.2334 | 62662.1022 | 313310.511
2017-03-31 | 3 | 31 | 90 | 9.63 | 49.334 | 98.8951 | 68677.1821 | 343385.9106
2017-04-01 | 4 | 1 | 91 | 9.75 | 49.55 | 110.9283 | 77033.5448 | 385167.724
2017-04-02 | 4 | 2 | 92 | 10.38 | 50.684 | 107.3904 | 74576.633 | 372883.1649
2017-04-03 | 4 | 3 | 93 | 10.75 | 51.35 | 101.1138 | 70217.945 | 351089.7251
2017-04-04 | 4 | 4 | 94 | 10.88 | 51.584 | 105.9337 | 73565.0862 | 367825.431
2017-04-05 | 4 | 5 | 95 | 10.72 | 51.296 | 105.1015 | 72987.1859 | 364935.9296
2017-04-06 | 4 | 6 | 96 | 10.77 | 51.386 | 108.2142 | 75148.7269 | 375743.6343
2017-04-07 | 4 | 7 | 97 | 9.77 | 49.586 | 106.1406 | 73708.7296 | 368543.648
2017-04-08 | 4 | 8 | 98 | 10.1 | 50.18 | 108.6101 | 75423.702 | 377118.5102
2017-04-09 | 4 | 9 | 99 | 10.7 | 51.26 | 109.7305 | 76201.7493 | 381008.7466
2017-04-10 | 4 | 10 | 100 | 11.62 | 52.916 | 106.3294 | 73839.8467 | 369199.2337
2017-04-11 | 4 | 11 | 101 | 11.75 | 53.15 | 101.8854 | 70753.7286 | 353768.6431
2017-04-12 | 4 | 12 | 102 | 12.13 | 53.834 | 104.1516 | 72327.4687 | 361637.3435
2017-04-13 | 4 | 13 | 103 | 11.5 | 52.7 | 99.327 | 68977.0594 | 344885.2969
2017-04-14 | 4 | 14 | 104 | 11.83 | 53.294 | 93.2191 | 64735.4955 | 323677.4777
2017-04-15 | 4 | 15 | 105 | 11.97 | 53.546 | 90.8999 | 63124.9521 | 315624.7604
2017-04-16 | 4 | 16 | 106 | 12.6 | 54.68 | 86.409 | 60006.2739 | 300031.3697
2017-04-17 | 4 | 17 | 107 | 13 | 55.4 | 87.6652 | 60878.6044 | 304393.0219
2017-04-18 | 4 | 18 | 108 | 12.48 | 54.464 | 83.0172 | 57650.8142 | 288254.0709
2017-04-19 | 4 | 19 | 109 | 13.17 | 55.706 | 89.6163 | 62233.5327 | 311167.6635
2017-04-20 | 4 | 20 | 110 | 12.72 | 54.896 | 90.3481 | 62741.7625 | 313708.8123
2017-04-21 | 4 | 21 | 111 | 13.08 | 55.544 | 104.3702 | 72479.3103 | 362396.5517
2017-04-22 | 4 | 22 | 112 | 12.27 | 54.086 | 99.6064 | 69171.0911 | 345855.4555
2017-04-23 | 4 | 23 | 113 | 12.75 | 54.95 | 96.1645 | 66780.9217 | 333904.6085
2017-04-24 | 4 | 24 | 114 | 12.55 | 54.59 | 91.3598 | 63444.3294 | 317221.6471
2017-04-25 | 4 | 25 | 115 | 13 | 55.4 | 87.6225 | 60848.9523 | 304244.7616
2017-04-26 | 4 | 26 | 116 | 13.03 | 55.454 | 83.0426 | 57668.4921 | 288342.4606
2017-04-27 | 4 | 27 | 117 | 13.67 | 56.606 | 78.393 | 54439.5686 | 272197.8428
2017-04-28 | 4 | 28 | 118 | 14.1 | 57.38 | 81.8085 | 56811.4481 | 284057.2405
2017-04-29 | 4 | 29 | 119 | 13.97 | 57.146 | 74.761 | 51917.3346 | 259586.673
2017-04-30 | 4 | 30 | 120 | 13.25 | 55.85 | 73.5366 | 51067.097 | 255335.4851
2017-05-01 | 5 | 1 | 121 | 13.77 | 56.786 | 79.3647 | 55114.3532 | 275571.7658
2017-05-02 | 5 | 2 | 122 | 14.92 | 58.856 | 99.2402 | 68916.8325 | 344584.1624
2017-05-03 | 5 | 3 | 123 | 13.45 | 56.21 | 88.0897 | 61173.4155 | 305867.0775
2017-05-04 | 5 | 4 | 124 | 13.33 | 55.994 | 78.4395 | 54471.8854 | 272359.427
2017-05-05 | 5 | 5 | 125 | 12.98 | 55.364 | 103.1787 | 71651.8861 | 358259.4305
2017-05-06 | 5 | 6 | 126 | 13.75 | 56.75 | 105.497 | 73261.7904 | 366308.9521
2017-05-07 | 5 | 7 | 127 | 13.13 | 55.634 | 105.6257 | 73351.1794 | 366755.897
2017-05-08 | 5 | 8 | 128 | 12.82 | 55.076 | 106.4987 | 73957.4506 | 369787.2528
2017-05-09 | 5 | 9 | 129 | 12.92 | 55.256 | 99.5944 | 69162.7543 | 345813.7715
2017-05-10 | 5 | 10 | 130 | 13.07 | 55.526 | 92.1941 | 64023.6557 | 320118.2786
2017-05-11 | 5 | 11 | 131 | 13.25 | 55.85 | 83.6764 | 58108.6148 | 290543.0739
2017-05-12 | 5 | 12 | 132 | 13.62 | 56.516 | 79.6327 | 55300.4937 | 276502.4685
2017-05-13 | 5 | 13 | 133 | 13.53 | 56.354 | 83.7116 | 58133.0258 | 290665.1288
2017-05-14 | 5 | 14 | 134 | 13.5 | 56.3 | 79.3222 | 55084.8659 | 275424.3295
2017-05-15 | 5 | 15 | 135 | 13.92 | 57.056 | 77.3051 | 53684.1317 | 268420.6584
2017-05-16 | 5 | 16 | 136 | 14.17 | 57.506 | 73.5613 | 51084.2014 | 255421.0069
2017-05-17 | 5 | 17 | 137 | 14.37 | 57.866 | 72.3435 | 50238.5706 | 251192.853
2017-05-18 | 5 | 18 | 138 | 14.33 | 57.794 | 72.755 | 50524.3392 | 252621.6959
2017-05-19 | 5 | 19 | 139 | 16.12 | 61.016 | 79.5232 | 55224.4732 | 276122.3659
2017-05-20 | 5 | 20 | 140 | 14.83 | 58.694 | 71.1025 | 49376.7241 | 246883.6207
2017-05-21 | 5 | 21 | 141 | 15 | 59 | 71.6941 | 49787.5958 | 248937.9789
2017-05-22 | 5 | 22 | 142 | 15.05 | 59.09 | 93.9388 | 65235.2461 | 326176.2303
2017-05-23 | 5 | 23 | 143 | 14.97 | 58.946 | 72.2866 | 50199.0421 | 250995.2107
2017-05-24 | 5 | 24 | 144 | 15.12 | 59.216 | 69.2479 | 48088.789 | 240443.945
2017-05-25 | 5 | 25 | 145 | 14.98 | 58.964 | 80.3567 | 55803.2968 | 279016.484
2017-05-26 | 5 | 26 | 146 | 15.2 | 59.36 | 74.8087 | 51950.4789 | 259752.3946
2017-05-27 | 5 | 27 | 147 | 14.97 | 58.946 | 79.4017 | 55140.0383 | 275700.1916
2017-05-28 | 5 | 28 | 148 | 15.17 | 59.306 | 67.6114 | 46952.3467 | 234761.7337
2017-05-29 | 5 | 29 | 149 | 16.28 | 61.304 | 87.3136 | 60634.4349 | 303172.1743
2017-05-30 | 5 | 30 | 150 | 15.9 | 60.62 | 89.419 | 62096.5013 | 310482.5067
2017-05-31 | 5 | 31 | 151 | 15.92 | 60.656 | 75.9844 | 52766.9391 | 263834.6954
2017-06-01 | 6 | 1 | 152 | 15.7 | 60.26 | 64.5851 | 44850.7785 | 224253.8927
2017-06-02 | 6 | 2 | 153 | 15.63 | 60.134 | 75.4605 | 52403.1433 | 262015.7164
2017-06-03 | 6 | 3 | 154 | 15.8 | 60.44 | 65.3759 | 45399.9042 | 226999.5211
2017-06-04 | 6 | 4 | 155 | 15.38 | 59.684 | 78.7121 | 54661.159 | 273305.795
2017-06-05 | 6 | 5 | 156 | 15.67 | 60.206 | 86.6835 | 60196.887 | 300984.4349
2017-06-06 | 6 | 6 | 157 | 16.13 | 61.034 | 105.0848 | 72975.5747 | 364877.8736
2017-06-07 | 6 | 7 | 158 | 15.45 | 59.81 | 101.9606 | 70805.9896 | 354029.9479
2017-06-08 | 6 | 8 | 159 | 15.73 | 60.314 | 90.8528 | 63092.2241 | 315461.1207
2017-06-09 | 6 | 9 | 160 | 15.77 | 60.386 | 78.9969 | 54858.9559 | 274294.7797
2017-06-10 | 6 | 10 | 161 | 16 | 60.8 | 70.3594 | 48860.6786 | 244303.3929
2017-06-11 | 6 | 11 | 162 | 16.38 | 61.484 | 68.1237 | 47308.1418 | 236540.7088
2017-06-12 | 6 | 12 | 163 | 17.3 | 63.14 | 67.7841 | 47072.3104 | 235361.552
2017-06-13 | 6 | 13 | 164 | 17.28 | 63.104 | 67.7059 | 47018.0077 | 235090.0383
2017-06-14 | 6 | 14 | 165 | 17.17 | 62.906 | 63.5966 | 44164.272 | 220821.3602
2017-06-15 | 6 | 15 | 166 | 17.05 | 62.69 | 71.6149 | 49732.567 | 248662.8352
2017-06-16 | 6 | 16 | 167 | 17.8 | 64.04 | 70.6842 | 49086.2777 | 245431.3885
2017-06-17 | 6 | 17 | 168 | 18.33 | 64.994 | 62.3225 | 43279.5431 | 216397.7157
2017-06-18 | 6 | 18 | 169 | 18.32 | 64.976 | 69.1988 | 48054.7242 | 240273.6209
2017-06-19 | 6 | 19 | 170 | 19.37 | 66.866 | 79.6812 | 55334.1922 | 276670.9612
2017-06-20 | 6 | 20 | 171 | 18.82 | 65.876 | 76.8042 | 53336.2532 | 266681.2661
2017-06-21 | 6 | 21 | 172 | 18.72 | 65.696 | 68.1722 | 47341.8237 | 236709.1186
2017-06-22 | 6 | 22 | 173 | 18.1 | 64.58 | 62.5864 | 43462.766 | 217313.8298
2017-06-23 | 6 | 23 | 174 | 18.78 | 65.804 | 59.2981 | 41179.2342 | 205896.171
2017-06-24 | 6 | 24 | 175 | 19.47 | 67.046 | 75.7893 | 52631.4815 | 263157.4074
2017-06-25 | 6 | 25 | 176 | 18.65 | 65.57 | 58.9033 | 40905.0763 | 204525.3815
2017-06-26 | 6 | 26 | 177 | 18.57 | 65.426 | 69.2687 | 48103.2681 | 240516.3404
2017-06-27 | 6 | 27 | 178 | 18.37 | 65.066 | 75.2569 | 52261.7227 | 261308.6137
2017-06-28 | 6 | 28 | 179 | 18.67 | 65.606 | 64.8542 | 45037.6056 | 225188.0282
2017-06-29 | 6 | 29 | 180 | 18.67 | 65.606 | 60.3942 | 41940.4455 | 209702.2277
2017-06-30 | 6 | 30 | 181 | 19 | 66.2 | 77.9341 | 54120.8931 | 270604.4656
2017-07-01 | 7 | 1 | 182 | 19.75 | 67.55 | 95.496 | 66316.6783 | 331583.3916
2017-07-02 | 7 | 2 | 183 | 19.32 | 66.776 | 94.4189 | 65568.699 | 327843.495
2017-07-03 | 7 | 3 | 184 | 18.77 | 65.786 | 91.1154 | 63274.6141 | 316373.0704
2017-07-04 | 7 | 4 | 185 | 19.07 | 66.326 | 74.0378 | 51415.1429 | 257075.7143
2017-07-05 | 7 | 5 | 186 | 18.88 | 65.984 | 67.4881 | 46866.7118 | 234333.5589
2017-07-06 | 7 | 6 | 187 | 19 | 66.2 | 66.6746 | 46301.78 | 231508.9001
2017-07-07 | 7 | 7 | 188 | 19.5 | 67.1 | 63.5944 | 44162.7762 | 220813.8811
2017-07-08 | 7 | 8 | 189 | 19.7 | 67.46 | 84.7959 | 58886.0703 | 294430.3515
2017-07-09 | 7 | 9 | 190 | 19.38 | 66.884 | 77.4843 | 53808.574 | 269042.8702
2017-07-10 | 7 | 10 | 191 | 19.55 | 67.19 | 66.2208 | 45986.6736 | 229933.3682
2017-07-11 | 7 | 11 | 192 | 20.07 | 68.126 | 81.8824 | 56862.7852 | 284313.9259
2017-07-12 | 7 | 12 | 193 | 20.07 | 68.126 | 65.3536 | 45384.4697 | 226922.3485
2017-07-13 | 7 | 13 | 194 | 20.17 | 68.306 | 87.7227 | 60918.5717 | 304592.8583
2017-07-14 | 7 | 14 | 195 | 20.27 | 68.486 | 83.8817 | 58251.201 | 291256.005
2017-07-15 | 7 | 15 | 196 | 19.67 | 67.406 | 71.4772 | 49636.9728 | 248184.8642
2017-07-16 | 7 | 16 | 197 | 19.62 | 67.316 | 64.0355 | 44469.0719 | 222345.3593
2017-07-17 | 7 | 17 | 198 | 19.98 | 67.964 | 63.8045 | 44308.6723 | 221543.3614
2017-07-18 | 7 | 18 | 199 | 20.07 | 68.126 | 60.4363 | 41969.6663 | 209848.3314
2017-07-19 | 7 | 19 | 200 | 20.07 | 68.126 | 60.049 | 41700.6655 | 208503.3275
2017-07-20 | 7 | 20 | 201 | 20.28 | 68.504 | 57.9563 | 40247.4441 | 201237.2203
2017-07-21 | 7 | 21 | 202 | 20.53 | 68.954 | 57.4665 | 39907.2627 | 199536.3137
2017-07-22 | 7 | 22 | 203 | 20.45 | 68.81 | 54.5813 | 37903.6458 | 189518.2292
2017-07-23 | 7 | 23 | 204 | 20.07 | 68.126 | 55.1831 | 38321.5664 | 191607.8318
2017-07-24 | 7 | 24 | 205 | 20.55 | 68.99 | 70.6897 | 49090.0367 | 245450.1833
2017-07-25 | 7 | 25 | 206 | 20.6 | 69.08 | 67.2018 | 46667.9205 | 233339.6026
2017-07-26 | 7 | 26 | 207 | 20.2 | 68.36 | 58.5017 | 40626.1574 | 203130.787
2017-07-27 | 7 | 27 | 208 | 20.15 | 68.27 | 71.625 | 49739.5833 | 248697.9167
2017-07-28 | 7 | 28 | 209 | 20.25 | 68.45 | 60.4768 | 41997.7816 | 209988.9082
2017-07-29 | 7 | 29 | 210 | 20.23 | 68.414 | 54.5515 | 37882.9572 | 189414.7859
2017-07-30 | 7 | 30 | 211 | 20.42 | 68.756 | 53.4362 | 37108.4587 | 185542.2936
2017-07-31 | 7 | 31 | 212 | 20.5 | 68.9 | 54.0499 | 37534.6258 | 187673.1289
2017-08-01 | 8 | 1 | 213 | 21.17 | 70.106 | 54.0997 | 37569.2515 | 187846.2577
2017-08-02 | 8 | 2 | 214 | 21.17 | 70.106 | 53.0199 | 36819.3666 | 184096.8332
2017-08-03 | 8 | 3 | 215 | 21.15 | 70.07 | 56.4342 | 39190.4021 | 195952.0104
2017-08-04 | 8 | 4 | 216 | 21.45 | 70.61 | 58.4547 | 40593.5729 | 202967.8647
2017-08-05 | 8 | 5 | 217 | 21.17 | 70.106 | 56.9434 | 39544.0456 | 197720.2282
2017-08-06 | 8 | 6 | 218 | 20.83 | 69.494 | 51.6379 | 35859.6625 | 179298.3126
2017-08-07 | 8 | 7 | 219 | 21 | 69.8 | 52.6318 | 36549.8894 | 182749.4472
2017-08-08 | 8 | 8 | 220 | 21.15 | 70.07 | 52.4257 | 36406.7686 | 182033.8431
2017-08-09 | 8 | 9 | 221 | 21.35 | 70.43 | 51.2635 | 35599.6449 | 177998.2247
2017-08-10 | 8 | 10 | 222 | 21.33 | 70.394 | 49.3779 | 34290.1782 | 171450.8911
2017-08-11 | 8 | 11 | 223 | 21.57 | 70.826 | 49.5772 | 34428.6105 | 172143.0526
2017-08-12 | 8 | 12 | 224 | 21.33 | 70.394 | 53.3362 | 37039.0197 | 185195.0987
2017-08-13 | 8 | 13 | 225 | 21.8 | 71.24 | 49.5599 | 34416.5682 | 172082.8408
2017-08-14 | 8 | 14 | 226 | 21.67 | 71.006 | 49.916 | 34663.8869 | 173319.4347
2017-08-15 | 8 | 15 | 227 | 21.83 | 71.294 | 48.9412 | 33986.9223 | 169934.6114
2017-08-16 | 8 | 16 | 228 | 21.97 | 71.546 | 48.5107 | 33687.9643 | 168439.8214
2017-08-17 | 8 | 17 | 229 | 21.33 | 70.394 | 47.2954 | 32844.0299 | 164220.1497
2017-08-18 | 8 | 18 | 230 | 22.08 | 71.744 | 55.4749 | 38524.2439 | 192621.2193
2017-08-19 | 8 | 19 | 231 | 23.08 | 73.544 | 51.1794 | 35541.2524 | 177706.2618
2017-08-20 | 8 | 20 | 232 | 22.28 | 72.104 | 47.821 | 33209.0022 | 166045.011
2017-08-21 | 8 | 21 | 233 | 22.28 | 72.104 | 47.4943 | 32982.1554 | 164910.7771
2017-08-22 | 8 | 22 | 234 | 22.4 | 72.32 | 63.164 | 43863.8869 | 219319.4346
2017-08-23 | 8 | 23 | 235 | 22.53 | 72.554 | 56.1305 | 38979.5306 | 194897.6531
2017-08-24 | 8 | 24 | 236 | 22.05 | 71.69 | 49.8131 | 34592.4062 | 172962.0312
2017-08-25 | 8 | 25 | 237 | 21.97 | 71.546 | 48.8353 | 33913.4044 | 169567.0222
2017-08-26 | 8 | 26 | 238 | 21.95 | 71.51 | 46.1133 | 32023.112 | 160115.5599
2017-08-27 | 8 | 27 | 239 | 21.45 | 70.61 | 45.8761 | 31858.4258 | 159292.129
2017-08-28 | 8 | 28 | 240 | 21.48 | 70.664 | 46.6138 | 32370.7151 | 161853.5757
2017-08-29 | 8 | 29 | 241 | 21.32 | 70.376 | 46.0206 | 31958.7346 | 159793.6732
2017-08-30 | 8 | 30 | 242 | 21.57 | 70.826 | 46.3089 | 32158.9782 | 160794.8909
2017-08-31 | 8 | 31 | 243 | 21.6 | 70.88 | 46.6248 | 32378.3255 | 161891.6275
2017-09-01 | 9 | 1 | 244 | 21.03 | 69.854 | 45.2465 | 31421.1944 | 157105.9718
2017-09-02 | 9 | 2 | 245 | 21.07 | 69.926 | 43.8362 | 30441.8298 | 152209.1492
2017-09-03 | 9 | 3 | 246 | 20.88 | 69.584 | 61.7295 | 42867.7019 | 214338.5097
2017-09-04 | 9 | 4 | 247 | 20.83 | 69.494 | 50.0172 | 34734.1903 | 173670.9515
2017-09-05 | 9 | 5 | 248 | 21 | 69.8 | 79.4571 | 55178.5085 | 275892.5423
2017-09-06 | 9 | 6 | 249 | 20.98 | 69.764 | 57.6969 | 40067.2835 | 200336.4176
2017-09-07 | 9 | 7 | 250 | 21.02 | 69.836 | 51.8964 | 36039.1377 | 180195.6887
2017-09-08 | 9 | 8 | 251 | 20.88 | 69.584 | 50.4988 | 35068.6125 | 175343.0624
2017-09-09 | 9 | 9 | 252 | 20.53 | 68.954 | 48.8453 | 33920.3749 | 169601.8746
2017-09-10 | 9 | 10 | 253 | 20.55 | 68.99 | 47.3014 | 32848.2003 | 164241.0016
2017-09-11 | 9 | 11 | 254 | 20.67 | 69.206 | 46.6454 | 32392.6458 | 161963.229
2017-09-12 | 9 | 12 | 255 | 20.88 | 69.584 | 45.3927 | 31522.6905 | 157613.4523
2017-09-13 | 9 | 13 | 256 | 20.62 | 69.116 | 45.7315 | 31757.9796 | 158789.8978
2017-09-14 | 9 | 14 | 257 | 21.63 | 70.934 | 43.0221 | 29876.4832 | 149382.4159
2017-09-15 | 9 | 15 | 258 | 21 | 69.8 | 45.7085 | 31742.0161 | 158710.0804
2017-09-16 | 9 | 16 | 259 | 21.62 | 70.916 | 45.6177 | 31678.9415 | 158394.7073
2017-09-17 | 9 | 17 | 260 | 21.42 | 70.556 | 44.9798 | 31235.9669 | 156179.8347
2017-09-18 | 9 | 18 | 261 | 22.1 | 71.78 | 46.1112 | 32021.6911 | 160108.4555
2017-09-19 | 9 | 19 | 262 | 21.98 | 71.564 | 45.3761 | 31511.1502 | 157555.7512
2017-09-20 | 9 | 20 | 263 | 22.03 | 71.654 | 42.0219 | 29181.9047 | 145909.5233
2017-09-21 | 9 | 21 | 264 | 21.97 | 71.546 | 46.0509 | 31979.7998 | 159898.9988
2017-09-22 | 9 | 22 | 265 | 21.9 | 71.42 | 43.9773 | 30539.7948 | 152698.9739
2017-09-23 | 9 | 23 | 266 | 21.75 | 71.15 | 40.9746 | 28454.5693 | 142272.8466
2017-09-24 | 9 | 24 | 267 | 22.1 | 71.78 | 41.9534 | 29134.334 | 145671.6702
2017-09-25 | 9 | 25 | 268 | 22.13 | 71.834 | 42.7865 | 29712.8693 | 148564.3464
2017-09-26 | 9 | 26 | 269 | 22.22 | 71.996 | 42.9169 | 29803.427 | 149017.1351
2017-09-27 | 9 | 27 | 270 | 22.55 | 72.59 | 42.0667 | 29213.0115 | 146065.0575
2017-09-28 | 9 | 28 | 271 | 21.87 | 71.366 | 39.7729 | 27620.0912 | 138100.4558
2017-09-29 | 9 | 29 | 272 | 21.17 | 70.106 | 45.7071 | 31741.054 | 158705.2698
2017-09-30 | 9 | 30 | 273 | 20.98 | 69.764 | 45.4315 | 31549.6435 | 157748.2176
2017-10-01 | 10 | 1 | 274 | 20.43 | 68.774 | 40.5155 | 28135.796 | 140678.9799
2017-10-02 | 10 | 2 | 275 | 20.47 | 68.846 | 41.515 | 28829.8756 | 144149.378
2017-10-03 | 10 | 3 | 276 | 21.03 | 69.854 | 43.5202 | 30222.3389 | 151111.6947
2017-10-04 | 10 | 4 | 277 | 21.08 | 69.944 | 44.8239 | 31127.7036 | 155638.518
2017-10-05 | 10 | 5 | 278 | 21.27 | 70.286 | 56.4404 | 39194.7494 | 195973.7469
2017-10-06 | 10 | 6 | 279 | 20.95 | 69.71 | 41.6661 | 28934.8103 | 144674.0513
2017-10-07 | 10 | 7 | 280 | 21.25 | 70.25 | 40.4802 | 28111.2279 | 140556.1395
2017-10-08 | 10 | 8 | 281 | 21.3 | 70.34 | 49.9832 | 34710.5427 | 173552.7135
2017-10-09 | 10 | 9 | 282 | 21.15 | 70.07 | 76.691 | 53257.6331 | 266288.1653
2017-10-10 | 10 | 10 | 283 | 21.2 | 70.16 | 48.8127 | 33897.7397 | 169488.6983
2017-10-11 | 10 | 11 | 284 | 21.03 | 69.854 | 50.5195 | 35083.0112 | 175415.0562
2017-10-12 | 10 | 12 | 285 | 20.22 | 68.396 | 58.2022 | 40418.1711 | 202090.8553
2017-10-13 | 10 | 13 | 286 | 20.02 | 68.036 | 44.4921 | 30897.2927 | 154486.4637
2017-10-14 | 10 | 14 | 287 | 20.43 | 68.774 | 43.9026 | 30487.913 | 152439.5648
2017-10-15 | 10 | 15 | 288 | 21 | 69.8 | 54.37 | 37756.9493 | 188784.7466
2017-10-16 | 10 | 16 | 289 | 19.7 | 67.46 | 55.439 | 38499.3056 | 192496.5278
2017-10-17 | 10 | 17 | 290 | 19.12 | 66.416 | 46.707 | 32435.4167 | 162177.0833
2017-10-18 | 10 | 18 | 291 | 19.47 | 67.046 | 45.465 | 31572.9167 | 157864.5833
2017-10-19 | 10 | 19 | 292 | 19.88 | 67.784 | 44.724 | 31058.3333 | 155291.6667
2017-10-20 | 10 | 20 | 293 | 19.72 | 67.496 | 42.985 | 29850.6944 | 149253.4722
2017-10-21 | 10 | 21 | 294 | 19.2 | 66.56 | 41.458 | 28790.2778 | 143951.3889
2017-10-22 | 10 | 22 | 295 | 19.58 | 67.244 | 41.851 | 29063.1944 | 145315.9722
2017-10-23 | 10 | 23 | 296 | 19.8 | 67.64 | 42.006 | 29170.8333 | 145854.1667
2017-10-24 | 10 | 24 | 297 | 19.92 | 67.856 | 60.631 | 42104.8611 | 210524.3056
2017-10-25 | 10 | 25 | 298 | 19.17 | 66.506 | 45.159 | 31360.4167 | 156802.0833
2017-10-26 | 10 | 26 | 299 | 18.53 | 65.354 | 42.955 | 29829.8611 | 149149.3056
2017-10-27 | 10 | 27 | 300 | 18.7 | 65.66 | 42.47 | 29493.0556 | 147465.2778
2017-10-28 | 10 | 28 | 301 | 18.92 | 66.056 | 42.061 | 29209.0278 | 146045.1389
2017-10-29 | 10 | 29 | 302 | 17.42 | 63.356 | 100.347 | 69685.4167 | 348427.0833
2017-10-30 | 10 | 30 | 303 | 15.2 | 59.36 | 122.084 | 84780.5556 | 423902.7778
2017-10-31 | 10 | 31 | 304 | 16.25 | 61.25 | 85.614 | 59454.1667 | 297270.8333
2017-11-01 | 11 | 1 | 305 | 16.33 | 61.394 | 83.192 | 57772.2222 | 288861.1111
2017-11-02 | 11 | 2 | 306 | 15.67 | 60.206 | 116.027 | 80574.3056 | 402871.5278
2017-11-03 | 11 | 3 | 307 | 16.8 | 62.24 | 90.521 | 62861.8056 | 314309.0278
2017-11-04 | 11 | 4 | 308 | 16.83 | 62.294 | 80.419 | 55846.5278 | 279232.6389
2017-11-05 | 11 | 5 | 309 | 16.25 | 61.25 | 95.627 | 66407.6389 | 332038.1944
2017-11-06 | 11 | 6 | 310 | 16.33 | 61.394 | 94.351 | 65521.5278 | 327607.6389
2017-11-07 | 11 | 7 | 311 | 15.93 | 60.674 | 80.134 | 55648.6111 | 278243.0556
2017-11-08 | 11 | 8 | 312 | 15.83 | 60.494 | 67.879 | 47138.1944 | 235690.9722
2017-11-09 | 11 | 9 | 313 | 15.83 | 60.494 | 56.03 | 38909.7222 | 194548.6111
2017-11-10 | 11 | 10 | 314 | 14.42 | 57.956 | 52.637 | 36553.4722 | 182767.3611
2017-11-11 | 11 | 11 | 315 | 14.6 | 58.28 | 49.605 | 34447.9167 | 172239.5833
2017-11-12 | 11 | 12 | 316 | 14.68 | 58.424 | 48.825 | 33906.25 | 169531.25
2017-11-13 | 11 | 13 | 317 | 14.83 | 58.694 | 48.382 | 33598.6111 | 167993.0556
2017-11-14 | 11 | 14 | 318 | 15.03 | 59.054 | 47.332 | 32869.4444 | 164347.2222
2017-11-15 | 11 | 15 | 319 | 14.8 | 58.64 | 51.355 | 35663.1944 | 178315.9722
2017-11-16 | 11 | 16 | 320 | 15.25 | 59.45 | 58.616 | 40705.5556 | 203527.7778
2017-11-17 | 11 | 17 | 321 | 14.92 | 58.856 | 56.197 | 39025.6944 | 195128.4722
2017-11-18 | 11 | 18 | 322 | 14.97 | 58.946 | 62.892 | 43675 | 218375
2017-11-19 | 11 | 19 | 323 | 14.13 | 57.434 | 81.589 | 56659.0278 | 283295.1389
2017-11-20 | 11 | 20 | 324 | 13.75 | 56.75 | 72.08 | 50055.5556 | 250277.7778
2017-11-21 | 11 | 21 | 325 | 14.33 | 57.794 | 67.502 | 46876.3889 | 234381.9444
2017-11-22 | 11 | 22 | 326 | 14.6 | 58.28 | 68.094 | 47287.5 | 236437.5
2017-11-23 | 11 | 23 | 327 | 13.97 | 57.146 | 61.295 | 42565.9722 | 212829.8611
2017-11-24 | 11 | 24 | 328 | 14.08 | 57.344 | 59.192 | 41105.5556 | 205527.7778
2017-11-25 | 11 | 25 | 329 | 14.32 | 57.776 | 58.771 | 40813.1944 | 204065.9722
2017-11-26 | 11 | 26 | 330 | 14.22 | 57.596 | 60.5 | 42013.8889 | 210069.4444
2017-11-27 | 11 | 27 | 331 | 13.22 | 55.796 | 57.51 | 39937.5 | 199687.5
2017-11-28 | 11 | 28 | 332 | 13.82 | 56.876 | 56.1 | 38958.3333 | 194791.6667
2017-11-29 | 11 | 29 | 333 | 14.53 | 58.154 | 54.99 | 38187.5 | 190937.5
2017-11-30 | 11 | 30 | 334 | 14.12 | 57.416 | 57.787 | 40129.8611 | 200649.3056
2017-12-01 | 12 | 1 | 335 | 14.33 | 57.794 | 55.466 | 38518.0556 | 192590.2778
2017-12-02 | 12 | 2 | 336 | 14.33 | 57.794 | 52.819 | 36679.8611 | 183399.3056
2017-12-03 | 12 | 3 | 337 | 14.03 | 57.254 | 52.568 | 36505.5556 | 182527.7778
2017-12-04 | 12 | 4 | 338 | 14.12 | 57.416 | 52.112 | 36188.8889 | 180944.4444
2017-12-05 | 12 | 5 | 339 | 14.27 | 57.686 | 58.861 | 40875.6944 | 204378.4722
2017-12-06 | 12 | 6 | 340 | 13.53 | 56.354 | 55.612 | 38619.4444 | 193097.2222
2017-12-07 | 12 | 7 | 341 | 13.55 | 56.39 | 52.543 | 36488.1944 | 182440.9722
2017-12-08 | 12 | 8 | 342 | 13.23 | 55.814 | 51.589 | 35825.6944 | 179128.4722
2017-12-09 | 12 | 9 | 343 | 13.02 | 55.436 | 51.447 | 35727.0833 | 178635.4167
2017-12-10 | 12 | 10 | 344 | 13.05 | 55.49 | 51.504 | 35766.6667 | 178833.3333
2017-12-11 | 12 | 11 | 345 | 13.05 | 55.49 | 51.872 | 36022.2222 | 180111.1111
2017-12-12 | 12 | 12 | 346 | 12.77 | 54.986 | 54.919 | 38138.1944 | 190690.9722
2017-12-13 | 12 | 13 | 347 | 11.33 | 52.394 | 53.334 | 37037.5 | 185187.5
2017-12-14 | 12 | 14 | 348 | 11.57 | 52.826 | 52.948 | 36769.4444 | 183847.2222
2017-12-15 | 12 | 15 | 349 | 11.87 | 53.366 | 51.426 | 35712.5 | 178562.5
2017-12-16 | 12 | 16 | 350 | 11.82 | 53.276 | 50.831 | 35299.3056 | 176496.5278
2017-12-17 | 12 | 17 | 351 | 11.8 | 53.24 | 50.448 | 35033.3333 | 175166.6667
2017-12-18 | 12 | 18 | 352 | 12.23 | 54.014 | 53.745 | 37322.9167 | 186614.5833
2017-12-19 | 12 | 19 | 353 | 12.65 | 54.77 | 66.084 | 45891.6667 | 229458.3333
2017-12-20 | 12 | 20 | 354 | 11.98 | 53.564 | 58.764 | 40808.3333 | 204041.6667
2017-12-21 | 12 | 21 | 355 | 11.83 | 53.294 | 54.844 | 38086.1111 | 190430.5556
2017-12-22 | 12 | 22 | 356 | 11.7 | 53.06 | 53.318 | 37026.3889 | 185131.9444
2017-12-23 | 12 | 23 | 357 | 10.78 | 51.404 | 80.219 | 55707.6389 | 278538.1944
2017-12-24 | 12 | 24 | 358 | 11.33 | 52.394 | 67.852 | 47119.4444 | 235597.2222
2017-12-25 | 12 | 25 | 359 | 11.33 | 52.394 | 60.649 | 42117.3611 | 210586.8056
2017-12-26 | 12 | 26 | 360 | 10.03 | 50.054 | 58.264 | 40461.1111 | 202305.5556
2017-12-27 | 12 | 27 | 361 | 10.13 | 50.234 | 56.565 | 39281.25 | 196406.25
2017-12-28 | 12 | 28 | 362 | 10.02 | 50.036 | 54.802 | 38056.9444 | 190284.7222
2017-12-29 | 12 | 29 | 363 | 10.45 | 50.81 | 55.264 | 38377.7778 | 191888.8889
2017-12-30 | 12 | 30 | 364 | 10.28 | 50.504 | 54.31 | 37715.2778 | 188576.3889
2017-12-31 | 12 | 31 | 365 | 9.83 | 49.694 | 53.472 | 37133.3333 | 185666.6667
2018-01-01 | 1 | 1 | 1 | 9.33 | 48.794 | 52.47 | 36437.5 | 182187.5
2018-01-02 | 1 | 2 | 2 | 9.7 | 49.46 | 53.002 | 36806.9444 | 184034.7222
2018-01-03 | 1 | 3 | 3 | 10 | 50 | 52.713 | 36606.25 | 183031.25
2018-01-04 | 1 | 4 | 4 | 10.05 | 50.09 | 52.188 | 36241.6667 | 181208.3333
2018-01-05 | 1 | 5 | 5 | 9.08 | 48.344 | 51.612 | 35841.6667 | 179208.3333
2018-01-06 | 1 | 6 | 6 | 8.55 | 47.39 | 50.938 | 35373.6111 | 176868.0556
2018-01-07 | 1 | 7 | 7 | 9.25 | 48.65 | 51.488 | 35755.5556 | 178777.7778
2018-01-08 | 1 | 8 | 8 | 10.23 | 50.414 | 52.914 | 36745.8333 | 183729.1667
2018-01-09 | 1 | 9 | 9 | 10.57 | 51.026 | 54.591 | 37910.4167 | 189552.0833
2018-01-10 | 1 | 10 | 10 | 10.63 | 51.134 | 56.711 | 39382.6389 | 196913.1944
2018-01-11 | 1 | 11 | 11 | 11.17 | 52.106 | 97.657 | 67817.3611 | 339086.8056
2018-01-12 | 1 | 12 | 12 | 9.3 | 48.74 | 133.946 | 93018.0556 | 465090.2778
2018-01-13 | 1 | 13 | 13 | 8.28 | 46.904 | 99.984 | 69433.3333 | 347166.6667
2018-01-14 | 1 | 14 | 14 | 8.58 | 47.444 | 100.456 | 69761.1111 | 348805.5556
2018-01-15 | 1 | 15 | 15 | 9 | 48.2 | 91.926 | 63837.5 | 319187.5
2018-01-16 | 1 | 16 | 16 | 9.75 | 49.55 | 92.06 | 63930.5556 | 319652.7778
2018-01-17 | 1 | 17 | 17 | 9.92 | 49.856 | 82.182 | 57070.8333 | 285354.1667
2018-01-18 | 1 | 18 | 18 | 9.52 | 49.136 | 76.155 | 52885.4167 | 264427.0833
2018-01-19 | 1 | 19 | 19 | 10.18 | 50.324 | 73.314 | 50912.5 | 254562.5
2018-01-20 | 1 | 20 | 20 | 10.48 | 50.864 | 75.614 | 52509.7222 | 262548.6111
2018-01-21 | 1 | 21 | 21 | 10.5 | 50.9 | 75.36 | 52333.3333 | 261666.6667
2018-01-22 | 1 | 22 | 22 | 10.67 | 51.206 | 85.871 | 59632.6389 | 298163.1944
2018-01-23 | 1 | 23 | 23 | 10.15 | 50.27 | 120.189 | 83464.5833 | 417322.9167
2018-01-24 | 1 | 24 | 24 | 9.52 | 49.136 | 100.164 | 69558.3333 | 347791.6667
2018-01-25 | 1 | 25 | 25 | 9.63 | 49.334 | 85.323 | 59252.0833 | 296260.4167
2018-01-26 | 1 | 26 | 26 | 10 | 50 | 79.274 | 55051.3889 | 275256.9444
2018-01-27 | 1 | 27 | 27 | 10.27 | 50.486 | 83.88 | 58250 | 291250
2018-01-28 | 1 | 28 | 28 | 10.25 | 50.45 | 83.476 | 57969.4444 | 289847.2222
2018-01-29 | 1 | 29 | 29 | 10.37 | 50.666 | 78.607 | 54588.1944 | 272940.9722
2018-01-30 | 1 | 30 | 30 | 9.83 | 49.694 | 75.108 | 52158.3333 | 260791.6667
2018-01-31 | 1 | 31 | 31 | 9.45 | 49.01 | 73.502 | 51043.0556 | 255215.2778
2018-02-01 | 2 | 1 | 32 | 10.17 | 50.306 | 75.906 | 52712.5 | 263562.5
2018-02-02 | 2 | 2 | 33 | 9.25 | 48.65 | 72.992 | 50688.8889 | 253444.4444
2018-02-03 | 2 | 3 | 34 | 9.17 | 48.506 | 71.099 | 49374.3056 | 246871.5278
2018-02-04 | 2 | 4 | 35 | 9.7 | 49.46 | 71.935 | 49954.8611 | 249774.3056
2018-02-05 | 2 | 5 | 36 | 9.63 | 49.334 | 70.988 | 49297.2222 | 246486.1111
2018-02-06 | 2 | 6 | 37 | 9.65 | 49.37 | 68.667 | 47685.4167 | 238427.0833
2018-02-07 | 2 | 7 | 38 | 9.35 | 48.83 | 67.796 | 47080.5556 | 235402.7778
2018-02-08 | 2 | 8 | 39 | 9.08 | 48.344 | 67.034 | 46551.3889 | 232756.9444
2018-02-09 | 2 | 9 | 40 | 8.98 | 48.164 | 65.98 | 45819.4444 | 229097.2222
2018-02-10 | 2 | 10 | 41 | 9.83 | 49.694 | 67.16 | 46638.8889 | 233194.4444
2018-02-11 | 2 | 11 | 42 | 10.08 | 50.144 | 78.642 | 54612.5 | 273062.5
2018-02-12 | 2 | 12 | 43 | 9.28 | 48.704 | 83.368 | 57894.4444 | 289472.2222
2018-02-13 | 2 | 13 | 44 | 9.48 | 49.064 | 71.832 | 49883.3333 | 249416.6667
2018-02-14 | 2 | 14 | 45 | 10.23 | 50.414 | 79.778 | 55401.3889 | 277006.9444
2018-02-15 | 2 | 15 | 46 | 10.17 | 50.306 | 99.925 | 69392.3611 | 346961.8056
2018-02-16 | 2 | 16 | 47 | 9.27 | 48.686 | 108.002 | 75001.3889 | 375006.9444
2018-02-17 | 2 | 17 | 48 | 9.37 | 48.866 | 90.928 | 63144.4444 | 315722.2222
2018-02-18 | 2 | 18 | 49 | 9.72 | 49.496 | 81.194 | 56384.7222 | 281923.6111
2018-02-19 | 2 | 19 | 50 | 10.37 | 50.666 | 90.152 | 62605.5556 | 313027.7778
2018-02-20 | 2 | 20 | 51 | 10.32 | 50.576 | 111.491 | 77424.3056 | 387121.5278
2018-02-21 | 2 | 21 | 52 | 11.38 | 52.484 | 102.072 | 70883.3333 | 354416.6667
2018-02-22 | 2 | 22 | 53 | 9.98 | 49.964 | 97.911 | 67993.75 | 339968.75
2018-02-23 | 2 | 23 | 54 | 9.72 | 49.496 | 95.384 | 66238.8889 | 331194.4444
2018-02-24 | 2 | 24 | 55 | 9.67 | 49.406 | 88.411 | 61396.5278 | 306982.6389
2018-02-25 | 2 | 25 | 56 | 9.62 | 49.316 | 102.342 | 71070.8333 | 355354.1667
2018-02-26 | 2 | 26 | 57 | 9.88 | 49.784 | 94.239 | 65443.75 | 327218.75
2018-02-27 | 2 | 27 | 58 | 10.17 | 50.306 | 84.037 | 58359.0278 | 291795.1389
2018-02-28 | 2 | 28 | 59 | 10.63 | 51.134 | 81.512 | 56605.5556 | 283027.7778
2018-03-01 | 3 | 1 | 60 | 11.1 | 51.98 | 83.649 | 58089.5833 | 290447.9167
2018-03-02 | 3 | 2 | 61 | 10.57 | 51.026 | 93.8454 | 65170.428 | 325852.1402
2018-03-03 | 3 | 3 | 62 | 9.82 | 49.676 | 91.8707 | 63799.1157 | 318995.5786
2018-03-04 | 3 | 4 | 63 | 10.45 | 50.81 | 88.8947 | 61732.4106 | 308662.0531
2018-03-05 | 3 | 5 | 64 | 10.13 | 50.234 | 87.6027 | 60835.2102 | 304176.0511
2018-03-06 | 3 | 6 | 65 | 10.27 | 50.486 | 94.899 | 65902.0969 | 329510.4847
2018-03-07 | 3 | 7 | 66 | 10.38 | 50.684 | 105.6762 | 73386.2528 | 366931.2638
2018-03-08 | 3 | 8 | 67 | 10.12 | 50.216 | 94.8759 | 65886.0341 | 329430.1703
2018-03-09 | 3 | 9 | 68 | 10.08 | 50.144 | 90.8338 | 63078.9961 | 315394.9805
2018-03-10 | 3 | 10 | 69 | 10.67 | 51.206 | 92.0483 | 63922.4489 | 319612.2443
2018-03-11 | 3 | 11 | 70 | 10.13 | 50.234 | 85.4098 | 59312.3921 | 296561.9603
2018-03-12 | 3 | 12 | 71 | 10.35 | 50.63 | 83.823 | 58210.3913 | 291051.9565
2018-03-13 | 3 | 13 | 72 | 10.55 | 50.99 | 86.9394 | 60374.588 | 301872.9402
2018-03-14 | 3 | 14 | 73 | 10.25 | 50.45 | 89.6167 | 62233.8368 | 311169.184
2018-03-15 | 3 | 15 | 74 | 9.63 | 49.334 | 92.0012 | 63889.7104 | 319448.5522
2018-03-16 | 3 | 16 | 75 | 10 | 50 | 85.1553 | 59135.6404 | 295678.2018
2018-03-17 | 3 | 17 | 76 | 9.92 | 49.856 | 80.341 | 55792.3951 | 278961.9755
2018-03-18 | 3 | 18 | 77 | 9.9 | 49.82 | 78.4862 | 54504.3253 | 272521.6263
2018-03-19 | 3 | 19 | 78 | 10.42 | 50.756 | 78.4437 | 54474.814 | 272374.0701
2018-03-20 | 3 | 20 | 79 | 10.13 | 50.234 | 76.7748 | 53315.8141 | 266579.0703
2018-03-21 | 3 | 21 | 80 | 10.68 | 51.224 | 73.1018 | 50765.1577 | 253825.7886
2018-03-22 | 3 | 22 | 81 | 10.5 | 50.9 | 75.1263 | 52171.0653 | 260855.3265
2018-03-23 | 3 | 23 | 82 | 10.67 | 51.206 | 77.5311 | 53841.0093 | 269205.0464
2018-03-24 | 3 | 24 | 83 | 10.55 | 50.99 | 75.8402 | 52666.8384 | 263334.1918
2018-03-25 | 3 | 25 | 84 | 10.5 | 50.9 | 75.2987 | 52290.7504 | 261453.7519
2018-03-26 | 3 | 26 | 85 | 10.42 | 50.756 | 76.5804 | 53180.8638 | 265904.3188
2018-03-27 | 3 | 27 | 86 | 10.37 | 50.666 | 83.0072 | 57643.8873 | 288219.4367
2018-03-28 | 3 | 28 | 87 | 10.33 | 50.594 | 99.11 | 68826.4226 | 344132.1129
2018-03-29 | 3 | 29 | 88 | 10.55 | 50.99 | 94.5237 | 65641.4282 | 328207.1412
2018-03-30 | 3 | 30 | 89 | 10.08 | 50.144 | 101.8297 | 70715.042 | 353575.2098
2018-03-31 | 3 | 31 | 90 | 10.08 | 50.144 | 109.4102 | 75979.2715 | 379896.3573
2018-04-01 | 4 | 1 | 91 | 10.2 | 50.36 | 101.2471 | 70310.4518 | 351552.2589
2018-04-02 | 4 | 2 | 92 | 10.83 | 51.494 | 95.5526 | 66355.9685 | 331779.8426
2018-04-03 | 4 | 3 | 93 | 10.7 | 51.26 | 90.3885 | 62769.8024 | 313849.0118
2018-04-04 | 4 | 4 | 94 | 10.22 | 50.396 | 95.2708 | 66160.2827 | 330801.4133
2018-04-05 | 4 | 5 | 95 | 10.22 | 50.396 | 89.7062 | 62295.9522 | 311479.7608
2018-04-06 | 4 | 6 | 96 | 10.48 | 50.864 | 87.2978 | 60623.4416 | 303117.2082
2018-04-07 | 4 | 7 | 97 | 10.15 | 50.27 | 82.2061 | 57087.5494 | 285437.7472
2018-04-08 | 4 | 8 | 98 | 10.37 | 50.666 | 80.1272 | 55643.8951 | 278219.4756
2018-04-09 | 4 | 9 | 99 | 10.48 | 50.864 | 78.4337 | 54467.8458 | 272339.2288
2018-04-10 | 4 | 10 | 100 | 10.22 | 50.396 | 75.7377 | 52595.6308 | 262978.1539
2018-04-11 | 4 | 11 | 101 | 10.6 | 51.08 | 74.8124 | 51953.0882 | 259765.4408
2018-04-12 | 4 | 12 | 102 | 10.67 | 51.206 | 77.1812 | 53598.0415 | 267990.2076
2018-04-13 | 4 | 13 | 103 | 10.65 | 51.17 | 73.4225 | 50987.8533 | 254939.2664
2018-04-14 | 4 | 14 | 104 | 10.67 | 51.206 | 70.4751 | 48941.0692 | 244705.3461
2018-04-15 | 4 | 15 | 105 | 10.62 | 51.116 | 72.1522 | 50105.725 | 250528.6251
2018-04-16 | 4 | 16 | 106 | 10.41 | 50.738 | 88.3254 | 61337.0742 | 306685.3708
2018-04-17 | 4 | 17 | 107 | 10.12 | 50.216 | 95.7388 | 66485.2449 | 332426.2244
2018-04-18 | 4 | 18 | 108 | 10 | 50 | 84.8007 | 58889.3786 | 294446.8931
2018-04-19 | 4 | 19 | 109 | 10.75 | 51.35 | 78.4013 | 54445.3216 | 272226.6082
2018-04-20 | 4 | 20 | 110 | 10.42 | 50.756 | 74.9492 | 52048.0515 | 260240.2573
2018-04-21 | 4 | 21 | 111 | 10.82 | 51.476 | 72.0262 | 50018.1706 | 250090.8529
2018-04-22 | 4 | 22 | 112 | 11.03 | 51.854 | 69.2931 | 48120.2381 | 240601.1905
2018-04-23 | 4 | 23 | 113 | 11.27 | 52.286 | 68.056 | 47261.0992 | 236305.4962
2018-04-24 | 4 | 24 | 114 | 11.83 | 53.294 | 68.5432 | 47599.4432 | 237997.2162
2018-04-25 | 4 | 25 | 115 | 11.75 | 53.15 | 71.2028 | 49446.3831 | 247231.9156
2018-04-26 | 4 | 26 | 116 | 11.42 | 52.556 | 68.8117 | 47785.9225 | 238929.6125
2018-04-27 | 4 | 27 | 117 | 11.25 | 52.25 | 65.2158 | 45288.7163 | 226443.5814
2018-04-28 | 4 | 28 | 118 | 11.43 | 52.574 | 80.1671 | 55671.6174 | 278358.0868
2018-04-29 | 4 | 29 | 119 | 11.05 | 51.89 | 81.0319 | 56272.1529 | 281360.7644
2018-04-30 | 4 | 30 | 120 | 10.93 | 51.674 | 76.4602 | 53097.3639 | 265486.8197
2018-05-01 | 5 | 1 | 121 | 11.38 | 52.484 | 69.6685 | 48380.8856 | 241904.428
2018-05-02 | 5 | 2 | 122 | 12.32 | 54.176 | 69.9719 | 48591.5903 | 242957.9515
2018-05-03 | 5 | 3 | 123 | 12.85 | 55.13 | 68.2148 | 47371.3797 | 236856.8986
2018-05-04 | 5 | 4 | 124 | 13.1 | 55.58 | 78.5363 | 54539.1282 | 272695.6408
2018-05-05 | 5 | 5 | 125 | 13.22 | 55.796 | 73.4616 | 51015.0019 | 255075.0097
2018-05-06 | 5 | 6 | 126 | 13 | 55.4 | 66.183 | 45960.4225 | 229802.1123
2018-05-07 | 5 | 7 | 127 | 12.93 | 55.274 | 65.6767 | 45608.8234 | 228044.1171
2018-05-08 | 5 | 8 | 128 | 12.72 | 54.896 | 62.8822 | 43668.1927 | 218340.9635
2018-05-09 | 5 | 9 | 129 | 13.3 | 55.94 | 62.1395 | 43152.4161 | 215762.0807
2018-05-10 | 5 | 10 | 130 | 13.57 | 56.426 | 62.7617 | 43584.5164 | 217922.5821
2018-05-11 | 5 | 11 | 131 | 13.17 | 55.706 | 59.4056 | 41253.8793 | 206269.3966
2018-05-12 | 5 | 12 | 132 | 13 | 55.4 | 58.9462 | 40934.8478 | 204674.2389
2018-05-13 | 5 | 13 | 133 | 13 | 55.4 | 58.1995 | 40416.2941 | 202081.4703
2018-05-14 | 5 | 14 | 134 | 13.52 | 56.336 | 58.5208 | 40639.4294 | 203197.1469
2018-05-15 | 5 | 15 | 135 | 14.03 | 57.254 | 69.5259 | 48281.8859 | 241409.4295
2018-05-16 | 5 | 16 | 136 | 14.25 | 57.65 | 63.5433 | 44127.2958 | 220636.4792
2018-05-17 | 5 | 17 | 137 | 14.13 | 57.434 | 59.364 | 41224.9758 | 206124.8791
2018-05-18 | 5 | 18 | 138 | 14.17 | 57.506 | 55.9718 | 38869.313 | 194346.5649
2018-05-19 | 5 | 19 | 139 | 14.37 | 57.866 | 73.6343 | 51134.951 | 255674.7548
2018-05-20 | 5 | 20 | 140 | 14.33 | 57.794 | 69.5047 | 48267.1234 | 241335.6171
2018-05-21 | 5 | 21 | 141 | 14.48 | 58.064 | 64.1041 | 44516.7243 | 222583.6217
2018-05-22 | 5 | 22 | 142 | 14.78 | 58.604 | 67.5893 | 46937.037 | 234685.1852
2018-05-23 | 5 | 23 | 143 | 14.95 | 58.91 | 65.5233 | 45502.3132 | 227511.5659
2018-05-24 | 5 | 24 | 144 | 14.8 | 58.64 | 60.6998 | 42152.6333 | 210763.1665
2018-05-25 | 5 | 25 | 145 | 15.17 | 59.306 | 58.7515 | 40799.6662 | 203998.331
2018-05-26 | 5 | 26 | 146 | 15.28 | 59.504 | 55.6324 | 38633.6389 | 193168.1946
2018-05-27 | 5 | 27 | 147 | 15.53 | 59.954 | 54.5021 | 37848.6977 | 189243.4887
2018-05-28 | 5 | 28 | 148 | 15.4 | 59.72 | 54.6401 | 37944.5014 | 189722.5072
2018-05-29 | 5 | 29 | 149 | 15.95 | 60.71 | 57.0442 | 39614.0305 | 198070.1525
2018-05-30 | 5 | 30 | 150 | 16.13 | 61.034 | 54.7761 | 38038.9247 | 190194.6235
2018-05-31 | 5 | 31 | 151 | 16.4 | 61.52 | 53.7496 | 37326.1398 | 186630.699
2018-06-01 | 6 | 1 | 152 | 16.6 | 61.88 | 53.2196 | 36958.0489 | 184790.2446
2018-06-02 | 6 | 2 | 153 | 16.3 | 61.34 | 54.3223 | 37723.7996 | 188618.9979
2018-06-03 | 6 | 3 | 154 | 16.1 | 60.98 | 51.6851 | 35892.4484 | 179462.242
2018-06-04 | 6 | 4 | 155 | 16 | 60.8 | 55.1617 | 38306.7417 | 191533.7083
2018-06-05 | 6 | 5 | 156 | 16 | 60.8 | 56.3286 | 39117.0838 | 195585.419
2018-06-06 | 6 | 6 | 157 | 16.1 | 60.98 | 53.8513 | 37396.7111 | 186983.5557
2018-06-07 | 6 | 7 | 158 | 16.3 | 61.34 | 51.4583 | 35734.9576 | 178674.7882
2018-06-08 | 6 | 8 | 159 | 16.9 | 62.42 | 51.9198 | 36055.3986 | 180276.9931
2018-06-09 | 6 | 9 | 160 | 16.8 | 62.24 | 50.9029 | 35349.2647 | 176746.3235
2018-06-10 | 6 | 10 | 161 | 17 | 62.6 | 50.2749 | 34913.1464 | 174565.7318
2018-06-11 | 6 | 11 | 162 | 17.3 | 63.14 | 50.6124 | 35147.5079 | 175737.5394
2018-06-12 | 6 | 12 | 163 | 17.5 | 63.5 | 50.1631 | 34835.4552 | 174177.2762
2018-06-13 | 6 | 13 | 164 | 17.6 | 63.68 | 51.1309 | 35507.537 | 177537.6849
2018-06-14 | 6 | 14 | 165 | 17.6 | 63.68 | 49.6306 | 34465.7266 | 172328.6329
2018-06-15 | 6 | 15 | 166 | 17.8 | 64.04 | 49.7505 | 34548.9706 | 172744.8528
2018-06-16 | 6 | 16 | 167 | 17.3 | 63.14 | 48.1834 | 33460.688 | 167303.4402
2018-06-17 | 6 | 17 | 168 | 18 | 64.4 | 47.7777 | 33178.936 | 165894.68
2018-06-18 | 6 | 18 | 169 | 18.78 | 65.804 | 51.8044 | 35975.2689 | 179876.3444
2018-06-19 | 6 | 19 | 170 | 19.33 | 66.794 | 51.574 | 35815.2848 | 179076.4239
2018-06-20 | 6 | 20 | 171 | 17.95 | 64.31 | 47.9063 | 33268.2565 | 166341.2823
2018-06-21 | 6 | 21 | 172 | 18.22 | 64.796 | 46.6726 | 32411.5277 | 162057.6384
2018-06-22 | 6 | 22 | 173 | 17.93 | 64.274 | 45.7526 | 31772.6071 | 158863.0355
2018-06-23 | 6 | 23 | 174 | 18.1 | 64.58 | 45.525 | 31614.5833 | 158072.9167
2018-06-24 | 6 | 24 | 175 | 18.32 | 64.976 | 45.9537 | 31912.296 | 159561.4802
2018-06-25 | 6 | 25 | 176 | 18.75 | 65.75 | 48.0192 | 33346.6655 | 166733.3275
2018-06-26 | 6 | 26 | 177 | 18.75 | 65.75 | 47.0677 | 32685.9335 | 163429.6674
2018-06-27 | 6 | 27 | 178 | 18.58 | 65.444 | 51.6493 | 35867.5919 | 179337.9597
2018-06-28 | 6 | 28 | 179 | 19.47 | 67.046 | 53.1849 | 36933.991 | 184669.9548
2018-06-29 | 6 | 29 | 180 | 19.53 | 67.154 | 51.0011 | 35417.3961 | 177086.9806
2018-06-30 | 6 | 30 | 181 | 20.03 | 68.054 | 48.2119 | 33480.4523 | 167402.2616
2018-07-01 | 7 | 1 | 182 | 20.32 | 68.576 | 48.2486 | 33505.9496 | 167529.748
2018-07-02 | 7 | 2 | 183 | 20.88 | 69.584 | 46.4552 | 32260.5331 | 161302.6653
2018-07-03 | 7 | 3 | 184 | 21.5 | 70.7 | 48.897 | 33956.2515 | 169781.2574
2018-07-04 | 7 | 4 | 185 | 20.85 | 69.53 | 49.3625 | 34279.5017 | 171397.5086
2018-07-05 | 7 | 5 | 186 | 21.42 | 70.556 | 51.7383 | 35929.3818 | 179646.9092
2018-07-06 | 7 | 6 | 187 | 21.05 | 69.89 | 55.4589 | 38513.0974 | 192565.4872
2018-07-07 | 7 | 7 | 188 | 20.45 | 68.81 | 45.4831 | 31585.4953 | 157927.4766
2018-07-08 | 7 | 8 | 189 | 20.42 | 68.756 | 44.5116 | 30910.837 | 154554.185
2018-07-09 | 7 | 9 | 190 | 20.58 | 69.044 | 46.3394 | 32180.1391 | 160900.6954
2018-07-10 | 7 | 10 | 191 | 20.85 | 69.53 | 47.0094 | 32645.4054 | 163227.0269
2018-07-11 | 7 | 11 | 192 | 21.25 | 70.25 | 46.5566 | 32330.9666 | 161654.8329
2018-07-12 | 7 | 12 | 193 | 21.2 | 70.16 | 46.0066 | 31949.0447 | 159745.2236
2018-07-13 | 7 | 13 | 194 | 21.2 | 70.16 | 45.478 | 31581.925 | 157909.6251
2018-07-14 | 7 | 14 | 195 | 21.83 | 71.294 | 43.0147 | 29871.3178 | 149356.5889
2018-07-15 | 7 | 15 | 196 | 21.48 | 70.664 | 41.5237 | 28835.9071 | 144179.5357
2018-07-16 | 7 | 16 | 197 | 21.6 | 70.88 | 49.8453 | 34614.7671 | 173073.8355
2018-07-17 | 7 | 17 | 198 | 22.6 | 72.68 | 66.3606 | 46083.7704 | 230418.852
2018-07-18 | 7 | 18 | 199 | 22 | 71.6 | 51.9102 | 36048.7755 | 180243.8777
2018-07-19 | 7 | 19 | 200 | 21.7 | 71.06 | 44.345 | 30795.151 | 153975.7549
2018-07-20 | 7 | 20 | 201 | 21.3 | 70.34 | 43.7042 | 30350.1446 | 151750.7232
2018-07-21 | 7 | 21 | 202 | 21.7 | 71.06 | 41.657 | 28928.4446 | 144642.223
2018-07-22 | 7 | 22 | 203 | 21.6 | 70.88 | 46.7914 | 32494.0058 | 162470.0292
2018-07-23 | 7 | 23 | 204 | 22.1 | 71.78 | 49.9347 | 34676.8945 | 173384.4723
2018-07-24 | 7 | 24 | 205 | 22.7 | 72.86 | 59.4124 | 41258.6254 | 206293.1271
2018-07-25 | 7 | 25 | 206 | 22.7 | 72.86 | 72.4524 | 50314.1511 | 251570.7556
2018-07-26 | 7 | 26 | 207 | 22.2 | 71.96 | 67.9575 | 47192.7374 | 235963.6872
2018-07-27 | 7 | 27 | 208 | 22.2 | 71.96 | 71.8522 | 49897.3641 | 249486.8206
2018-07-28 | 7 | 28 | 209 | 22 | 71.6 | 52.6343 | 36551.6205 | 182758.1027
2018-07-29 | 7 | 29 | 210 | 22 | 71.6 | 47.6593 | 33096.7473 | 165483.7365
2018-07-30 | 7 | 30 | 211 | 21.8 | 71.24 | 48.0093 | 33339.7616 | 166698.8079
2018-07-31 | 7 | 31 | 212 | 22 | 71.6 | 47.2134 | 32787.0953 | 163935.4764
2018-08-01 | 8 | 1 | 213 | 22.1 | 71.78 | 47.4279 | 32936.0724 | 164680.362
2018-08-02 | 8 | 2 | 214 | 22.2 | 71.96 | 47.1217 | 32723.4363 | 163617.1814
2018-08-03 | 8 | 3 | 215 | 22.4 | 72.32 | 45.7609 | 31778.3711 | 158891.8554
2018-08-04 | 8 | 4 | 216 | 22.4 | 72.32 | 44.7909 | 31104.8024 | 155524.012
2018-08-05 | 8 | 5 | 217 | 22.7 | 72.86 | 44.1814 | 30681.5573 | 153407.7867
2018-08-06 | 8 | 6 | 218 | 22.8 | 73.04 | 50.0597 | 34763.6461 | 173818.2304
2018-08-07 | 8 | 7 | 219 | 23.1 | 73.58 | 47.2943 | 32843.2429 | 164216.2144
2018-08-08 | 8 | 8 | 220 | 22.7 | 72.86 | 52.4917 | 36452.5791 | 182262.8954
2018-08-09 | 8 | 9 | 221 | 22.9 | 73.22 | 66.9259 | 46476.3466 | 232381.7328
2018-08-10 | 8 | 10 | 222 | 22.8 | 73.04 | 56.6445 | 39336.452 | 196682.2602
2018-08-11 | 8 | 11 | 223 | 22.4 | 72.32 | 44.0359 | 30580.4581 | 152902.2904
2018-08-12 | 8 | 12 | 224 | 22.3 | 72.14 | 43.8985 | 30485.0906 | 152425.4529
2018-08-13 | 8 | 13 | 225 | 22.7 | 72.86 | 44.0776 | 30609.4782 | 153047.3912
2018-08-14 | 8 | 14 | 226 | 22.9 | 73.22 | 61.0616 | 42403.8796 | 212019.3981
2018-08-15 | 8 | 15 | 227 | 22.9 | 73.22 | 60.1284 | 41755.8149 | 208779.0745
2018-08-16 | 8 | 16 | 228 | 22.9 | 73.22 | 48.3923 | 33605.7542 | 168028.7712
2018-08-17 | 8 | 17 | 229 | 23 | 73.4 | 62.0463 | 43087.7229 | 215438.6144
2018-08-18 | 8 | 18 | 230 | 23 | 73.4 | 52.8314 | 36688.4781 | 183442.3905
2018-08-19 | 8 | 19 | 231 | 22.5 | 72.5 | 50.6615 | 35181.6091 | 175908.0453
2018-08-20 | 8 | 20 | 232 | 22.5 | 72.5 | 47.2966 | 32844.8377 | 164224.1883
2018-08-21 | 8 | 21 | 233 | 22.6 | 72.68 | 46.9431 | 32599.3641 | 162996.8207
2018-08-22 | 8 | 22 | 234 | 22.7 | 72.86 | 48.1066 | 33407.3813 | 167036.9064
2018-08-23 | 8 | 23 | 235 | 22.4 | 72.32 | 49.245 | 34197.8947 | 170989.4734
2018-08-24 | 8 | 24 | 236 | 22.3 | 72.14 | 46.1113 | 32021.7075 | 160108.5373
2018-08-25 | 8 | 25 | 237 | 22.7 | 72.86 | 44.7339 | 31065.2316 | 155326.158
2018-08-26 | 8 | 26 | 238 | 22.7 | 72.86 | 44.7701 | 31090.3263 | 155451.6317
2018-08-27 | 8 | 27 | 239 | 23 | 73.4 | 46.5015 | 32292.6801 | 161463.4005
2018-08-28 | 8 | 28 | 240 | 23.4 | 74.12 | 47.6658 | 33101.2284 | 165506.1422
2018-08-29 | 8 | 29 | 241 | 23.6 | 74.48 | 50.2118 | 34869.2982 | 174346.4912
2018-08-30 | 8 | 30 | 242 | 23.9 | 75.02 | 53.2412 | 36973.0278 | 184865.139
2018-08-31 | 8 | 31 | 243 | 23.1 | 73.58 | 45.8072 | 31810.568 | 159052.8401
2018-09-01 | 9 | 1 | 244 | 23 | 73.4 | 43.6119 | 30286.074 | 151430.3701
2018-09-02 | 9 | 2 | 245 | 23.3 | 73.94 | 43.7518 | 30383.1819 | 151915.9096
2018-09-03 | 9 | 3 | 246 | 23.2 | 73.76 | 55.0894 | 38256.4991 | 191282.4955
2018-09-04 | 9 | 4 | 247 | 24 | 75.2 | 54.0945 | 37565.6539 | 187828.2696
2018-09-05 | 9 | 5 | 248 | 23.9 | 75.02 | 46.9085 | 32575.3164 | 162876.582
2018-09-06 | 9 | 6 | 249 | 23.6 | 74.48 | 45.1775 | 31373.2933 | 156866.4666
2018-09-07 | 9 | 7 | 250 | 23.6 | 74.48 | 45.2025 | 31390.591 | 156952.9548
2018-09-08 | 9 | 8 | 251 | 22.9 | 73.22 | 43.2256 | 30017.7762 | 150088.8811
2018-09-09 | 9 | 9 | 252 | 22 | 71.6 | 41.947 | 29129.8733 | 145649.3665
2018-09-10 | 9 | 10 | 253 | 21.1 | 69.98 | 57.3685 | 39839.2274 | 199196.1368
2018-09-11 | 9 | 11 | 254 | 20.6 | 69.08 | 71.1418 | 49404.0404 | 247020.202
2018-09-12 | 9 | 12 | 255 | 21.8 | 71.24 | 47.5333 | 33009.2269 | 165046.1344
2018-09-13 | 9 | 13 | 256 | 22.4 | 72.32 | 46.151 | 32049.2709 | 160246.3543
2018-09-14 | 9 | 14 | 257 | 23 | 73.4 | 46.0057 | 31948.3808 | 159741.9038
2018-09-15 | 9 | 15 | 258 | 22.9 | 73.22 | 44.411 | 30840.9683 | 154204.8417
2018-09-16 | 9 | 16 | 259 | 23 | 73.4 | 45.0722 | 31300.1732 | 156500.8662
2018-09-17 | 9 | 17 | 260 | 23 | 73.4 | 44.7559 | 31080.5085 | 155402.5424
2018-09-18 | 9 | 18 | 261 | 23 | 73.4 | 48.8601 | 33930.6242 | 169653.1211
2018-09-19 | 9 | 19 | 262 | 23 | 73.4 | 46.6998 | 32430.4097 | 162152.0483
2018-09-20 | 9 | 20 | 263 | 22.72 | 72.896 | 44.7627 | 31085.2034 | 155426.0168
2018-09-21 | 9 | 21 | 264 | 22.92 | 73.256 | 45.654 | 31704.1377 | 158520.6887
2018-09-22 | 9 | 22 | 265 | 22.68 | 72.824 | 44.3424 | 30793.3063 | 153966.5316
2018-09-23 | 9 | 23 | 266 | 22 | 71.6 | 42.5111 | 29521.5834 | 147607.9172
2018-09-24 | 9 | 24 | 267 | 21.97 | 71.546 | 42.678 | 29637.5291 | 148187.6457
2018-09-25 | 9 | 25 | 268 | 20.8 | 69.44 | 63.4603 | 44069.6772 | 220348.3861
2018-09-26 | 9 | 26 | 269 | 21.38 | 70.484 | 60.9846 | 42350.4459 | 211752.2296
2018-09-27 | 9 | 27 | 270 | 21.43 | 70.574 | 51.6264 | 35851.6542 | 179258.2711
2018-09-28 | 9 | 28 | 271 | 21.32 | 70.376 | 53.5129 | 37161.7152 | 185808.5761
2018-09-29 | 9 | 29 | 272 | 21.13 | 70.034 | 44.2861 | 30754.2438 | 153771.2191
2018-09-30 | 9 | 30 | 273 | 21 | 69.8 | 44.1918 | 30688.7539 | 153443.7693
2018-10-01 | 10 | 1 | 274 | 20.97 | 69.746 | 44.4177 | 30845.6448 | 154228.2241
2018-10-02 | 10 | 2 | 275 | 20.85 | 69.53 | 69.4455 | 48226.0445 | 241130.2225
2018-10-03 | 10 | 3 | 276 | 20.92 | 69.656 | 54.5649 | 37892.2647 | 189461.3233
2018-10-04 | 10 | 4 | 277 | 20.8 | 69.44 | 54.3066 | 37712.9501 | 188564.7507
2018-10-05 | 10 | 5 | 278 | 20.6 | 69.08 | 47.824 | 33211.1304 | 166055.652
2018-10-06 | 10 | 6 | 279 | 21.03 | 69.854 | 47.4409 | 32945.0602 | 164725.301
2018-10-07 | 10 | 7 | 280 | 21.17 | 70.106 | 50.9628 | 35390.8179 | 176954.0895
2018-10-08 | 10 | 8 | 281 | 21.03 | 69.854 | 48.8013 | 33889.7575 | 169448.7877
2018-10-09 | 10 | 9 | 282 | 21.72 | 71.096 | 47.5294 | 33006.553 | 165032.765
2018-10-10 | 10 | 10 | 283 | 21.93 | 71.474 | 47.3651 | 32892.443 | 164462.2149
2018-10-11 | 10 | 11 | 284 | 21.85 | 71.33 | 62.6039 | 43474.9158 | 217374.5788
2018-10-12 | 10 | 12 | 285 | 20.02 | 68.036 | 50.9286 | 35367.0908 | 176835.4539
2018-10-13 | 10 | 13 | 286 | 20 | 68 | 52.7495 | 36631.6186 | 183158.0932
2018-10-14 | 10 | 14 | 287 | 20 | 68 | 46.6186 | 32374.056 | 161870.28
2018-10-15 | 10 | 15 | 288 | 20 | 68 | 48.1757 | 33455.3202 | 167276.6008
2018-10-16 | 10 | 16 | 289 | 19.75 | 67.55 | 50.137 | 34817.3611 | 174086.8056
2018-10-17 | 10 | 17 | 290 | 19.25 | 66.65 | 50.006 | 34726.3889 | 173631.9444
2018-10-18 | 10 | 18 | 291 | 18.12 | 64.616 | 47.031 | 32660.4167 | 163302.0833
2018-10-19 | 10 | 19 | 292 | 18.6 | 65.48 | 45.558 | 31637.5 | 158187.5
2018-10-20 | 10 | 20 | 293 | 18.92 | 66.056 | 45.026 | 31268.0556 | 156340.2778
2018-10-21 | 10 | 21 | 294 | 18.08 | 64.544 | 44.992 | 31244.4444 | 156222.2222
2018-10-22 | 10 | 22 | 295 | 18.27 | 64.886 | 44.537 | 30928.4722 | 154642.3611
2018-10-23 | 10 | 23 | 296 | 18.47 | 65.246 | 54.805 | 38059.0278 | 190295.1389
2018-10-24 | 10 | 24 | 297 | 15.95 | 60.71 | 82.598 | 57359.7222 | 286798.6111
2018-10-25 | 10 | 25 | 298 | 16.83 | 62.294 | 57.459 | 39902.0833 | 199510.4167
2018-10-26 | 10 | 26 | 299 | 17.47 | 63.446 | 50.431 | 35021.5278 | 175107.6389
2018-10-27 | 10 | 27 | 300 | 16.98 | 62.564 | 82.064 | 56988.8889 | 284944.4444
2018-10-28 | 10 | 28 | 301 | 14.75 | 58.55 | 88.565 | 61503.4722 | 307517.3611
2018-10-29 | 10 | 29 | 302 | 16.67 | 62.006 | 69.23 | 48076.3889 | 240381.9444
2018-10-30 | 10 | 30 | 303 | 17.12 | 62.816 | 62.552 | 43438.8889 | 217194.4444
2018-10-31 | 10 | 31 | 304 | 16.8 | 62.24 | 55.237 | 38359.0278 | 191795.1389
2018-11-01 | 11 | 1 | 305 | 17.17 | 62.906 | 70.682 | 49084.7222 | 245423.6111
2018-11-02 | 11 | 2 | 306 | 16.67 | 62.006 | 69.803 | 48474.3056 | 242371.5278
2018-11-03 | 11 | 3 | 307 | 16.62 | 61.916 | 72.651 | 50452.0833 | 252260.4167
2018-11-04 | 11 | 4 | 308 | 15.5 | 59.9 | 59.238 | 41137.5 | 205687.5
2018-11-05 | 11 | 5 | 309 | 16.05 | 60.89 | 62.533 | 43425.6944 | 217128.4722
2018-11-06 | 11 | 6 | 310 | 16.1 | 60.98 | 76.592 | 53188.8889 | 265944.4444
2018-11-07 | 11 | 7 | 311 | 16.08 | 60.944 | 63.893 | 44370.1389 | 221850.6944
2018-11-08 | 11 | 8 | 312 | 15.83 | 60.494 | 56.923 | 39529.8611 | 197649.3056
2018-11-09 | 11 | 9 | 313 | 15.92 | 60.656 | 76.791 | 53327.0833 | 266635.4167
2018-11-10 | 11 | 10 | 314 | 13.97 | 57.146 | 73.802 | 51251.3889 | 256256.9444
2018-11-11 | 11 | 11 | 315 | 14.75 | 58.55 | 59.378 | 41234.7222 | 206173.6111
2018-11-12 | 11 | 12 | 316 | 15.25 | 59.45 | 56.855 | 39482.6389 | 197413.1944
2018-11-13 | 11 | 13 | 317 | 14.75 | 58.55 | 72.425 | 50295.1389 | 251475.6944
2018-11-14 | 11 | 14 | 318 | 14.22 | 57.596 | 60.582 | 42070.8333 | 210354.1667
2018-11-15 | 11 | 15 | 319 | 14.48 | 58.064 | 57.474 | 39912.5 | 199562.5
2018-11-16 | 11 | 16 | 320 | 14.28 | 57.704 | 62.382 | 43320.8333 | 216604.1667
2018-11-17 | 11 | 17 | 321 | 14.13 | 57.434 | 75.607 | 52504.8611 | 262524.3056
2018-11-18 | 11 | 18 | 322 | 14.83 | 58.694 | 70.792 | 49161.1111 | 245805.5556
2018-11-19 | 11 | 19 | 323 | 14.4 | 57.92 | 71.113 | 49384.0278 | 246920.1389
2018-11-20 | 11 | 20 | 324 | 12.95 | 55.31 | 69.356 | 48163.8889 | 240819.4444
2018-11-21 | 11 | 21 | 325 | 13.33 | 55.994 | 65.709 | 45631.25 | 228156.25
2018-11-22 | 11 | 22 | 326 | 12.98 | 55.364 | 59.051 | 41007.6389 | 205038.1944
2018-11-23 | 11 | 23 | 327 | 12.94 | 55.292 | 56.469 | 39214.5833 | 196072.9167
2018-11-24 | 11 | 24 | 328 | 13.63 | 56.534 | 66.97 | 46506.9444 | 232534.7222
2018-11-25 | 11 | 25 | 329 | 13.22 | 55.796 | 79.633 | 55300.6944 | 276503.4722
2018-11-26 | 11 | 26 | 330 | 13.2 | 55.76 | 90.24 | 62666.6667 | 313333.3333
2018-11-27 | 11 | 27 | 331 | 11.42 | 52.556 | 95.819 | 66540.9722 | 332704.8611
2018-11-28 | 11 | 28 | 332 | 12.12 | 53.816 | 99.886 | 69365.2778 | 346826.3889
2018-11-29 | 11 | 29 | 333 | 12.67 | 54.806 | 93.529 | 64950.6944 | 324753.4722
2018-11-30 | 11 | 30 | 334 | 13.03 | 55.454 | 82.25 | 57118.0556 | 285590.2778
2018-12-01 | 12 | 1 | 335 | 13 | 55.4 | 82.664 | 57405.57 | 287027.85
2018-12-02 | 12 | 2 | 336 | 11.62 | 52.916 | 116.2567 | 80733.843 | 403669.2149
2018-12-03 | 12 | 3 | 337 | 12.43 | 54.374 | 99.8295 | 69326.0324 | 346630.1621
2018-12-04 | 12 | 4 | 338 | 12.5 | 54.5 | 87.1285 | 60505.9005 | 302529.5023
2018-12-05 | 12 | 5 | 339 | 12.25 | 54.05 | 78.227 | 54324.2882 | 271621.4411
2018-12-06 | 12 | 6 | 340 | 13.12 | 55.616 | 73.8246 | 51267.0871 | 256335.4355
2018-12-07 | 12 | 7 | 341 | 12.42 | 54.356 | 70.6461 | 49059.7783 | 245298.8915
2018-12-08 | 12 | 8 | 342 | 12.25 | 54.05 | 68.2157 | 47372.0108 | 236860.0539
2018-12-09 | 12 | 9 | 343 | 12.33 | 54.194 | 67.1147 | 46607.4267 | 233037.1337
2018-12-10 | 12 | 10 | 344 | 12.53 | 54.554 | 66.3378 | 46067.8927 | 230339.4635
2018-12-11 | 12 | 11 | 345 | 12.37 | 54.266 | 65.8572 | 45734.1412 | 228670.706
2018-12-12 | 12 | 12 | 346 | 12.25 | 54.05 | 63.9458 | 44406.7835 | 222033.9177
2018-12-13 | 12 | 13 | 347 | 12.43 | 54.374 | 62.5784 | 43457.2355 | 217286.1775
2018-12-14 | 12 | 14 | 348 | 12.68 | 54.824 | 62.2589 | 43235.342 | 216176.7098
2018-12-15 | 12 | 15 | 349 | 12.48 | 54.464 | 60.5623 | 42057.1653 | 210285.8263
2018-12-16 | 12 | 16 | 350 | 12.45 | 54.41 | 62.542 | 43431.938 | 217159.6901
2018-12-17 | 12 | 17 | 351 | 12.26 | 54.068 | 62.996 | 43747.2452 | 218736.2261
2018-12-18 | 12 | 18 | 352 | 11.16 | 52.088 | 60.0597 | 41708.1124 | 208540.562
2018-12-19 | 12 | 19 | 353 | 11.8 | 53.24 | 59.3744 | 41232.2387 | 206161.1934
2018-12-20 | 12 | 20 | 354 | 12.1 | 53.78 | 64.2699 | 44631.8695 | 223159.3475
2018-12-21 | 12 | 21 | 355 | 11.95 | 53.51 | 88.3663 | 61365.5118 | 306827.5589
2018-12-22 | 12 | 22 | 356 | 10.82 | 51.476 | 99.3617 | 69001.2139 | 345006.0697
2018-12-23 | 12 | 23 | 357 | 11.23 | 52.214 | 78.2784 | 54359.9964 | 271799.9818
2018-12-24 | 12 | 24 | 358 | 11.32 | 52.376 | 75.0688 | 52131.083 | 260655.4152
2018-12-25 | 12 | 25 | 359 | 10.87 | 51.566 | 67.8775 | 47137.1211 | 235685.6054
2018-12-26 | 12 | 26 | 360 | 11.2 | 52.16 | 68.3887 | 47492.1544 | 237460.772
2018-12-27 | 12 | 27 | 361 | 11.27 | 52.286 | 64.8325 | 45022.5454 | 225112.727
2018-12-28 | 12 | 28 | 362 | 11.7 | 53.06 | 79.5746 | 55260.1103 | 276300.5513
2018-12-29 | 12 | 29 | 363 | 11.37 | 52.466 | 67.3211 | 46750.7802 | 233753.9009
2018-12-30 | 12 | 30 | 364 | 11.13 | 52.034 | 65.9166 | 45775.4109 | 228877.0545
2018-12-31 | 12 | 31 | 365 | 11.52 | 52.736 | 75.3506 | 52326.8067 | 261634.0335
2019-01-01 | 1 | 1 | 1 | 10.63 | 51.134 | 75.288 | 52283.3333 | 261416.6667
2019-01-02 | 1 | 2 | 2 | 10.98 | 51.764 | 67.404 | 46808.3333 | 234041.6667
2019-01-03 | 1 | 3 | 3 | 11.25 | 52.25 | 67.476 | 46858.3333 | 234291.6667
2019-01-04 | 1 | 4 | 4 | 11.5 | 52.7 | 65.251 | 45313.1944 | 226565.9722
2019-01-05 | 1 | 5 | 5 | 11.72 | 53.096 | 62.508 | 43408.3333 | 217041.6667
2019-01-06 | 1 | 6 | 6 | 11.12 | 52.016 | 66.347 | 46074.3056 | 230371.5278
2019-01-07 | 1 | 7 | 7 | 10.58 | 51.044 | 61.735 | 42871.5278 | 214357.6389
2019-01-08 | 1 | 8 | 8 | 11.15 | 52.07 | 73.045 | 50725.6944 | 253628.4722
2019-01-09 | 1 | 9 | 9 | 9.87 | 49.766 | 103.424 | 71822.2222 | 359111.1111
2019-01-10 | 1 | 10 | 10 | 9.95 | 49.91 | 76.732 | 53286.1111 | 266430.5556
2019-01-11 | 1 | 11 | 11 | 9.97 | 49.946 | 68.975 | 47899.3056 | 239496.5278
2019-01-12 | 1 | 12 | 12 | 10.42 | 50.756 | 66 | 45833.3333 | 229166.6667
2019-01-13 | 1 | 13 | 13 | 10.42 | 50.756 | 64.583 | 44849.3056 | 224246.5278
2019-01-14 | 1 | 14 | 14 | 10.58 | 51.044 | 64.382 | 44709.7222 | 223548.6111
2019-01-15 | 1 | 15 | 15 | 10.82 | 51.476 | 63.271 | 43938.1944 | 219690.9722
2019-01-16 | 1 | 16 | 16 | 10.83 | 51.494 | 62.161 | 43167.3611 | 215836.8056
2019-01-17 | 1 | 17 | 17 | 10.33 | 50.594 | 61.56 | 42750 | 213750
2019-01-18 | 1 | 18 | 18 | 10.72 | 51.296 | 60.23 | 41826.3889 | 209131.9444
2019-01-19 | 1 | 19 | 19 | 10.35 | 50.63 | 61.493 | 42703.4722 | 213517.3611
2019-01-20 | 1 | 20 | 20 | 9.38 | 48.884 | 58.564 | 40669.4444 | 203347.2222
2019-01-21 | 1 | 21 | 21 | 8.78 | 47.804 | 58.564 | 40669.4444 | 203347.2222
2019-01-22 | 1 | 22 | 22 | 9.87 | 49.766 | 58.252 | 40452.7778 | 202263.8889
2019-01-23 | 1 | 23 | 23 | 10.38 | 50.684 | 70.181 | 48736.8056 | 243684.0278
2019-01-24 | 1 | 24 | 24 | 8.72 | 47.696 | 118.536 | 82316.6667 | 411583.3333
2019-01-25 | 1 | 25 | 25 | 9.48 | 49.064 | 87.377 | 60678.4722 | 303392.3611
2019-01-26 | 1 | 26 | 26 | 9.42 | 48.956 | 76.676 | 53247.2222 | 266236.1111
2019-01-27 | 1 | 27 | 27 | 9.65 | 49.37 | 73.693 | 51175.6944 | 255878.4722
2019-01-28 | 1 | 28 | 28 | 9.6 | 49.28 | 67.789 | 47075.6944 | 235378.4722
2019-01-29 | 1 | 29 | 29 | 9.97 | 49.946 | 65.898 | 45762.5 | 228812.5
2019-01-30 | 1 | 30 | 30 | 9.33 | 48.794 | 63.753 | 44272.9167 | 221364.5833
2019-01-31 | 1 | 31 | 31 | 9.02 | 48.236 | 62.768 | 43588.8889 | 217944.4444
2019-02-01 | 2 | 1 | 32 | 8.92 | 48.056 | 61.6542 | 42815.446 | 214077.23
2019-02-02 | 2 | 2 | 33 | 9.27 | 48.686 | 61.5622 | 42751.5283 | 213757.6417
2019-02-03 | 2 | 3 | 34 | 10.15 | 50.27 | 65.6512 | 45591.0837 | 227955.4186
2019-02-04 | 2 | 4 | 35 | 10.92 | 51.656 | 91.0263 | 63212.7297 | 316063.6485
2019-02-05 | 2 | 5 | 36 | 10.12 | 50.216 | 96.5835 | 67071.8942 | 335359.4711
2019-02-06 | 2 | 6 | 37 | 9.78 | 49.604 | 97.4057 | 67642.837 | 338214.1851
2019-02-07 | 2 | 7 | 38 | 9.48 | 49.064 | 97.0544 | 67398.9034 | 336994.5172
2019-02-08 | 2 | 8 | 39 | 9.27 | 48.686 | 96.3474 | 66907.9063 | 334539.5313
2019-02-09 | 2 | 9 | 40 | 8.7 | 47.66 | 76.5343 | 53148.8311 | 265744.1554
2019-02-10 | 2 | 10 | 41 | 9.52 | 49.136 | 75.6427 | 52529.662 | 262648.3102
2019-02-11 | 2 | 11 | 42 | 9.93 | 49.874 | 73.8531 | 51286.8954 | 256434.4769
2019-02-12 | 2 | 12 | 43 | 9.52 | 49.136 | 71.4586 | 49624.0483 | 248120.2413
2019-02-13 | 2 | 13 | 44 | 9.75 | 49.55 | 74.8907 | 52007.4455 | 260037.2275
2019-02-14 | 2 | 14 | 45 | 9.58 | 49.244 | 71.6181 | 49734.8246 | 248674.123
2019-02-15 | 2 | 15 | 46 | 9.65 | 49.37 | 91.373 | 63453.5 | 317267.4999
2019-02-16 | 2 | 16 | 47 | 8.77 | 47.786 | 77.4324 | 53772.4949 | 268862.4745
2019-02-17 | 2 | 17 | 48 | 9.35 | 48.83 | 71.5935 | 49717.6928 | 248588.4639
2019-02-18 | 2 | 18 | 49 | 9.18 | 48.524 | 69.8101 | 48479.2485 | 242396.2423
2019-02-19 | 2 | 19 | 50 | 9.52 | 49.136 | 67.8928 | 47147.759 | 235738.7949
2019-02-20 | 2 | 20 | 51 | 9.45 | 49.01 | 66.5318 | 46202.6111 | 231013.0557
2019-02-21 | 2 | 21 | 52 | 9.58 | 49.244 | 74.1444 | 51489.1702 | 257445.8511
2019-02-22 | 2 | 22 | 53 | 9.67 | 49.406 | 68.336 | 47455.5847 | 237277.9237
2019-02-23 | 2 | 23 | 54 | 9.83 | 49.694 | 67.9493 | 47187.0001 | 235935.0007
2019-02-24 | 2 | 24 | 55 | 9.92 | 49.856 | 95.4913 | 66313.37 | 331566.8499
2019-02-25 | 2 | 25 | 56 | 8.4 | 47.12 | 84.004 | 58336.0778 | 291680.389
2019-02-26 | 2 | 26 | 57 | 8.77 | 47.786 | 72.1349 | 50093.7128 | 250468.5639
2019-02-27 | 2 | 27 | 58 | 9.25 | 48.65 | 71.9591 | 49971.5948 | 249857.9742
2019-02-28 | 2 | 28 | 59 | 9.25 | 48.65 | 63.7276 | 44255.2869 | 221276.4344
2019-03-01 | 3 | 1 | 60 | 9.97 | 49.946 | 67.5676 | 46921.9349 | 234609.6743
2019-03-02 | 3 | 2 | 61 | 10.02 | 50.036 | 66.1247 | 45919.9011 | 229599.5053
2019-03-03 | 3 | 3 | 62 | 9.9 | 49.82 | 65.02 | 45152.7778 | 225763.8889
2019-03-04 | 3 | 4 | 63 | 9.82 | 49.676 | 66.1509 | 45938.1226 | 229690.613
2019-03-05 | 3 | 5 | 64 | 9.17 | 48.506 | 63.3483 | 43991.883 | 219959.415
2019-03-06 | 3 | 6 | 65 | 8.92 | 48.056 | 61.4 | 42638.8889 | 213194.4444
2019-03-07 | 3 | 7 | 66 | 9.35 | 48.83 | 60.497 | 42011.7787 | 210058.8935
2019-03-08 | 3 | 8 | 67 | 9.47 | 49.046 | 58.7362 | 40789.0193 | 203945.0967
2019-03-09 | 3 | 9 | 68 | 10.07 | 50.126 | 58.1401 | 40375.0768 | 201875.3842
2019-03-10 | 3 | 10 | 69 | 9.7 | 49.46 | 79.9326 | 55508.7267 | 277543.6337
2019-03-11 | 3 | 11 | 70 | 9.07 | 48.326 | 74.9948 | 52079.7389 | 260398.6945
2019-03-12 | 3 | 12 | 71 | 9.43 | 48.974 | 66.2409 | 46000.5943 | 230002.9714
2019-03-13 | 3 | 13 | 72 | 9.7 | 49.46 | 68.7779 | 47762.4627 | 238812.3133
2019-03-14 | 3 | 14 | 73 | 10.05 | 50.09 | 74.6685 | 51853.113 | 259265.5651
2019-03-15 | 3 | 15 | 74 | 9.98 | 49.964 | 89.8341 | 62384.8192 | 311924.0958
2019-03-16 | 3 | 16 | 75 | 9.63 | 49.334 | 77.8447 | 54058.8387 | 270294.1937
2019-03-17 | 3 | 17 | 76 | 9.35 | 48.83 | 77.2735 | 53662.1648 | 268310.8238
2019-03-18 | 3 | 18 | 77 | 9.72 | 49.496 | 73.5062 | 51045.974 | 255229.8702
2019-03-19 | 3 | 19 | 78 | 10 | 50 | 70.5789 | 49013.0969 | 245065.4845
2019-03-20 | 3 | 20 | 79 | 10.38 | 50.684 | 68.9092 | 47853.588 | 239267.9398
2019-03-21 | 3 | 21 | 80 | 10.43 | 50.774 | 72.917 | 50636.7833 | 253183.9167
2019-03-22 | 3 | 22 | 81 | 10.08 | 50.144 | 88.718 | 61609.7126 | 308048.5629
2019-03-23 | 3 | 23 | 82 | 9.67 | 49.406 | 82.596 | 57358.314 | 286791.5702
2019-03-24 | 3 | 24 | 83 | 9.92 | 49.856 | 78.5369 | 54539.4965 | 272697.4826
2019-03-25 | 3 | 25 | 84 | 10.05 | 50.09 | 74.4301 | 51687.5965 | 258437.9823
2019-03-26 | 3 | 26 | 85 | 10.05 | 50.09 | 71.7622 | 49834.8765 | 249174.3827
2019-03-27 | 3 | 27 | 86 | 10.18 | 50.324 | 68.6578 | 47679.0606 | 238395.3029
2019-03-28 | 3 | 28 | 87 | 10.6 | 51.08 | 68.4178 | 47512.3767 | 237561.8836
2019-03-29 | 3 | 29 | 88 | 11.03 | 51.854 | 67.7577 | 47053.9567 | 235269.7835
2019-03-30 | 3 | 30 | 89 | 11.07 | 51.926 | 66.8906 | 46451.7747 | 232258.8735
2019-03-31 | 3 | 31 | 90 | 10.75 | 51.35 | 71.025 | 49322.9047 | 246614.5233
2019-04-01 | 4 | 1 | 91 | 10.22 | 50.396 | 71.2075 | 49449.6528 | 247248.2639
2019-04-02 | 4 | 2 | 92 | 10.6 | 51.08 | 68.2341 | 47384.7897 | 236923.9487
2019-04-03 | 4 | 3 | 93 | 10.7 | 51.26 | 65.9949 | 45829.7781 | 229148.8904
2019-04-04 | 4 | 4 | 94 | 10.72 | 51.296 | 63.7557 | 44274.7664 | 221373.8321
2019-04-05 | 4 | 5 | 95 | 10.63 | 51.134 | 80.9711 | 56229.9393 | 281149.6967
2019-04-06 | 4 | 6 | 96 | 10.25 | 50.45 | 75.4361 | 52386.1629 | 261930.8147
2019-04-07 | 4 | 7 | 97 | 11.08 | 51.944 | 69.467 | 48240.9645 | 241204.8227
2019-04-08 | 4 | 8 | 98 | 11.62 | 52.916 | 81.9651 | 56920.1749 | 284600.8747
2019-04-09 | 4 | 9 | 99 | 11.75 | 53.15 | 73.4873 | 51032.83 | 255164.1501
2019-04-10 | 4 | 10 | 100 | 11.55 | 52.79 | 67.1508 | 46632.4971 | 233162.4856
2019-04-11 | 4 | 11 | 101 | 11.22 | 52.196 | 65.6296 | 45576.0995 | 227880.4977
2019-04-12 | 4 | 12 | 102 | 11.68 | 53.024 | 64.2478 | 44616.5123 | 223082.5617
2019-04-13 | 4 | 13 | 103 | 12.27 | 54.086 | 59.5001 | 41319.5409 | 206597.7045
2019-04-14 | 4 | 14 | 104 | 12 | 53.6 | 68.7831 | 47766.059 | 238830.2951
2019-04-15 | 4 | 15 | 105 | 11.57 | 52.826 | 86.5636 | 60113.6055 | 300568.0274
2019-04-16 | 4 | 16 | 106 | 11.4 | 52.52 | 73.8658 | 51295.7176 | 256478.588
2019-04-17 | 4 | 17 | 107 | 11.65 | 52.97 | 67.3739 | 46787.4228 | 233937.1142
2019-04-18 | 4 | 18 | 108 | 12.4 | 54.32 | 66.3242 | 46058.4973 | 230292.4865
2019-04-19 | 4 | 19 | 109 | 12.78 | 55.004 | 70.2925 | 48814.2252 | 244071.1262
2019-04-20 | 4 | 20 | 110 | 12.67 | 54.806 | 94.0758 | 65330.4398 | 326652.1991
2019-04-21 | 4 | 21 | 111 | 12.43 | 54.374 | 79.0606 | 54903.1636 | 274515.8179
2019-04-22 | 4 | 22 | 112 | 12.37 | 54.266 | 73.7512 | 51216.1458 | 256080.7292
2019-04-23 | 4 | 23 | 113 | 12.52 | 54.536 | 71.9553 | 49968.9531 | 249844.7656
2019-04-24 | 4 | 24 | 114 | 12.48 | 54.464 | 68.319 | 47443.7693 | 237218.8465
2019-04-25 | 4 | 25 | 115 | 12.57 | 54.626 | 66.5012 | 46181.3765 | 230906.8826
2019-04-26 | 4 | 26 | 116 | 12.83 | 55.094 | 79.5399 | 55236.0147 | 276180.0733
2019-04-27 | 4 | 27 | 117 | 12.32 | 54.176 | 81.023 | 56265.9626 | 281329.8129
2019-04-28 | 4 | 28 | 118 | 12.23 | 54.014 | 73.1499 | 50798.5629 | 253992.8144
2019-04-29 | 4 | 29 | 119 | 12.22 | 53.996 | 69.391 | 48188.1752 | 240940.8758
2019-04-30 | 4 | 30 | 120 | 12.62 | 54.716 | 68.4661 | 47545.8975 | 237729.4873
2019-05-01 | 5 | 1 | 121 | 12.8 | 55.04 | 72.5606 | 50389.3199 | 251946.5996
2019-05-02 | 5 | 2 | 122 | 13.1 | 55.58 | 74.3932 | 51661.9167 | 258309.5835
2019-05-03 | 5 | 3 | 123 | 13 | 55.4 | 79.4852 | 55198.0364 | 275990.182
2019-05-04 | 5 | 4 | 124 | 13 | 55.4 | 70.0347 | 48635.2011 | 243176.0057
2019-05-05 | 5 | 5 | 125 | 13.03 | 55.454 | 69.7742 | 48454.2872 | 242271.436
2019-05-06 | 5 | 6 | 126 | 13.37 | 56.066 | 79.2444 | 55030.8163 | 275154.0814
2019-05-07 | 5 | 7 | 127 | 13.37 | 56.066 | 78.5989 | 54582.5665 | 272912.8326
2019-05-08 | 5 | 8 | 128 | 13.28 | 55.904 | 70.9056 | 49239.9851 | 246199.9254
2019-05-09 | 5 | 9 | 129 | 13.28 | 55.904 | 67.4488 | 46839.4681 | 234197.3403
2019-05-10 | 5 | 10 | 130 | 13.85 | 56.93 | 95.487 | 66310.3823 | 331551.9116
2019-05-11 | 5 | 11 | 131 | 13.33 | 55.994 | 80.2741 | 55745.883 | 278729.415
2019-05-12 | 5 | 12 | 132 | 13.18 | 55.724 | 85.8786 | 59637.9037 | 298189.5183
2019-05-13 | 5 | 13 | 133 | 13 | 55.4 | 91.4152 | 63482.7929 | 317413.9647
2019-05-14 | 5 | 14 | 134 | 12.25 | 54.05 | 105.1569 | 73025.5908 | 365127.9539
2019-05-15 | 5 | 15 | 135 | 12.72 | 54.896 | 107.3809 | 74570.0762 | 372850.381
2019-05-16 | 5 | 16 | 136 | 13.23 | 55.814 | 101.0864 | 70198.922 | 350994.6099
2019-05-17 | 5 | 17 | 137 | 13.48 | 56.264 | 96.3506 | 66910.1474 | 334550.737
2019-05-18 | 5 | 18 | 138 | 13.35 | 56.03 | 82.7437 | 57460.9169 | 287304.5844
2019-05-19 | 5 | 19 | 139 | 14.08 | 57.344 | 87.1691 | 60534.0779 | 302670.3895
2019-05-20 | 5 | 20 | 140 | 15.15 | 59.27 | 102.2422 | 71001.559 | 355007.7948
2019-05-21 | 5 | 21 | 141 | 14 | 57.2 | 92.1436 | 63988.6188 | 319943.0941
2019-05-22 | 5 | 22 | 142 | 14.05 | 57.29 | 78.9694 | 54839.8437 | 274199.2187
2019-05-23 | 5 | 23 | 143 | 14.35 | 57.83 | 75.9251 | 52725.7909 | 263628.9545
2019-05-24 | 5 | 24 | 144 | 14.5 | 58.1 | 71.9546 | 49968.4606 | 249842.3032
2019-05-25 | 5 | 25 | 145 | 14.5 | 58.1 | 74.1431 | 51488.2813 | 257441.4063
2019-05-26 | 5 | 26 | 146 | 15.52 | 59.936 | 81.7574 | 56775.9934 | 283879.9672
2019-05-27 | 5 | 27 | 147 | 15 | 59 | 68.0944 | 47287.7604 | 236438.8021
2019-05-28 | 5 | 28 | 148 | 14.9 | 58.82 | 75.503 | 52432.6292 | 262163.1462
2019-05-29 | 5 | 29 | 149 | 14.25 | 57.65 | 68.3319 | 47452.7299 | 237263.6494
2019-05-30 | 5 | 30 | 150 | 15.08 | 59.144 | 66.6738 | 46301.2784 | 231506.3918
2019-05-31 | 5 | 31 | 151 | 14.92 | 58.856 | 64.3761 | 44705.6421 | 223528.2103
2019-06-01 | 6 | 1 | 152 | 14.87 | 58.766 | 66.6743 | 46301.6148 | 231508.0738
2019-06-02 | 6 | 2 | 153 | 15.57 | 60.026 | 81.6098 | 56673.4429 | 283367.2145
2019-06-03 | 6 | 3 | 154 | 15.18 | 59.324 | 77.235 | 53635.4287 | 268177.1434
2019-06-04 | 6 | 4 | 155 | 15.17 | 59.306 | 66.2014 | 45973.1867 | 229865.9336
2019-06-05 | 6 | 5 | 156 | 15.28 | 59.504 | 73.1242 | 50780.6977 | 253903.4886
2019-06-06 | 6 | 6 | 157 | 16.17 | 61.106 | 97.1842 | 67489.0046 | 337445.0231
2019-06-07 | 6 | 7 | 158 | 16.08 | 60.944 | 77.594 | 53884.7415 | 269423.7076
2019-06-08 | 6 | 8 | 159 | 16 | 60.8 | 65.2307 | 45299.1157 | 226495.5786
2019-06-09 | 6 | 9 | 160 | 15.97 | 60.746 | 63.3251 | 43975.7909 | 219878.9545
2019-06-10 | 6 | 10 | 161 | 16.03 | 60.854 | 80.434 | 55856.93 | 279284.6501
2019-06-11 | 6 | 11 | 162 | 16.97 | 62.546 | 79.8771 | 55470.2408 | 277351.2042
2019-06-12 | 6 | 12 | 163 | 16.3 | 61.34 | 67.5353 | 46899.5467 | 234497.7334
2019-06-13 | 6 | 13 | 164 | 16 | 60.8 | 71.8179 | 49873.5532 | 249367.7662
2019-06-14 | 6 | 14 | 165 | 16.05 | 60.89 | 68.911 | 47854.8418 | 239274.2091
2019-06-15 | 6 | 15 | 166 | 16.28 | 61.304 | 63.021 | 43764.5516 | 218822.7582
2019-06-16 | 6 | 16 | 167 | 16.28 | 61.304 | 89.8961 | 62427.8219 | 312139.1095
2019-06-17 | 6 | 17 | 168 | 16.47 | 61.646 | 74.2648 | 51572.749 | 257863.7452
2019-06-18 | 6 | 18 | 169 | 16.8 | 62.24 | 65.9831 | 45821.5664 | 229107.8318
2019-06-19 | 6 | 19 | 170 | 16.9833 | 62.57 | 65.8667 | 45740.7407 | 228703.7037
2019-06-20 | 6 | 20 | 171 | 17.8 | 64.04 | 93.2145 | 64732.3013 | 323661.5066
2019-06-21 | 6 | 21 | 172 | 17.5667 | 63.62 | 92.606 | 64309.7029 | 321548.5147
2019-06-22 | 6 | 22 | 173 | 17.05 | 62.69 | 79.2235 | 55016.3484 | 275081.7419
2019-06-23 | 6 | 23 | 174 | 17 | 62.6 | 68.2683 | 47408.5166 | 237042.5829
2019-06-24 | 6 | 24 | 175 | 16.9667 | 62.54 | 66.3678 | 46088.7828 | 230443.914
2019-06-25 | 6 | 25 | 176 | 17.65 | 63.77 | 67.8618 | 47126.2539 | 235631.2693
2019-06-26 | 6 | 26 | 177 | 17.7333 | 63.92 | 64.438 | 44748.6015 | 223743.0073
2019-06-27 | 6 | 27 | 178 | 17.9 | 64.22 | 62.0425 | 43085.0694 | 215425.3472
2019-06-28 | 6 | 28 | 179 | 18.0833 | 64.55 | 60.3707 | 41924.0934 | 209620.4668
2019-06-29 | 6 | 29 | 180 | 18.35 | 65.03 | 58.1334 | 40370.4186 | 201852.093
2019-06-30 | 6 | 30 | 181 | 18.1667 | 64.7 | 59.1639 | 41086.034 | 205430.1698
2019-07-01 | 7 | 1 | 182 | 18 | 64.4 | 57.4044 | 39864.1493 | 199320.7465
2019-07-02 | 7 | 2 | 183 | 18.5333 | 65.36 | 57.1383 | 39679.3499 | 198396.7496
2019-07-03 | 7 | 3 | 184 | 18.7 | 65.66 | 55.9881 | 38880.5941 | 194402.9707
2019-07-04 | 7 | 4 | 185 | 19.1833 | 66.53 | 53.4487 | 37117.1875 | 185585.9375
2019-07-05 | 7 | 5 | 186 | 19.0833 | 66.35 | 52.2764 | 36303.0418 | 181515.2089
2019-07-06 | 7 | 6 | 187 | 19.2167 | 66.59 | 56.0423 | 38918.2581 | 194591.2905
2019-07-07 | 7 | 7 | 188 | 19.5667 | 67.22 | 53.077 | 36859.0374 | 184295.1871
2019-07-08 | 7 | 8 | 189 | 19.1167 | 66.41 | 52.72 | 36611.1111 | 183055.5556
2019-07-09 | 7 | 9 | 190 | 19.35 | 66.83 | 52.1332 | 36203.6073 | 181018.0363
2019-07-10 | 7 | 10 | 191 | 19.6833 | 67.43 | 51.8367 | 35997.7334 | 179988.6671
2019-07-11 | 7 | 11 | 192 | 20.0167 | 68.03 | 51.7322 | 35925.1543 | 179625.7716
2019-07-12 | 7 | 12 | 193 | 20.2167 | 68.39 | 51.8474 | 36005.1601 | 180025.8005
2019-07-13 | 7 | 13 | 194 | 20.1167 | 68.21 | 49.8743 | 34634.9344 | 173174.6721
2019-07-14 | 7 | 14 | 195 | 20.1167 | 68.21 | 49.4047 | 34308.7867 | 171543.9333
2019-07-15 | 7 | 15 | 196 | 20.1167 | 68.21 | 49.6295 | 34464.9087 | 172324.5437
2019-07-16 | 7 | 16 | 197 | 20.4167 | 68.75 | 53.6316 | 37244.1647 | 186220.8237
2019-07-17 | 7 | 17 | 198 | 21.6333 | 70.94 | 79.4136 | 55148.341 | 275741.7052
2019-07-18 | 7 | 18 | 199 | 21.62 | 70.916 | 69.2601 | 48097.3183 | 240486.5917
2019-07-19 | 7 | 19 | 200 | 21.45 | 70.61 | 63.1089 | 43825.6526 | 219128.2629
2019-07-20 | 7 | 20 | 201 | 21.57 | 70.826 | 53.9585 | 37471.1767 | 187355.8836
2019-07-21 | 7 | 21 | 202 | 21.1 | 69.98 | 51.4888 | 35756.1142 | 178780.5709
2019-07-22 | 7 | 22 | 203 | 21 | 69.8 | 70.9644 | 49280.8088 | 246404.0439
2019-07-23 | 7 | 23 | 204 | 21.07 | 69.926 | 60.8648 | 42267.2245 | 211336.1226
2019-07-24 | 7 | 24 | 205 | 20.88 | 69.584 | 53.347 | 37046.5517 | 185232.7586
2019-07-25 | 7 | 25 | 206 | 20.97 | 69.746 | 52.0536 | 36148.3049 | 180741.5246
2019-07-26 | 7 | 26 | 207 | 21.05 | 69.89 | 51.1679 | 35533.2755 | 177666.3773
2019-07-27 | 7 | 27 | 208 | 20.68 | 69.224 | 48.7849 | 33878.424 | 169392.12
2019-07-28 | 7 | 28 | 209 | 21.22 | 70.196 | 48.6322 | 33772.3765 | 168861.8827
2019-07-29 | 7 | 29 | 210 | 21.23 | 70.214 | 50.5818 | 35126.2539 | 175631.2693
2019-07-30 | 7 | 30 | 211 | 21.9 | 71.42 | 65.1532 | 45245.2739 | 226226.3696
2019-07-31 | 7 | 31 | 212 | 22.2 | 71.96 | 56.1142 | 38968.2195 | 194841.0976
2019-08-01 | 8 | 1 | 213 | 21.65 | 70.97 | 49.3589 | 34277.0062 | 171385.0309
2019-08-02 | 8 | 2 | 214 | 21.45 | 70.61 | 48.4683 | 33658.5166 | 168292.5829
2019-08-03 | 8 | 3 | 215 | 21.75 | 71.15 | 46.5181 | 32304.2052 | 161521.0262
2019-08-04 | 8 | 4 | 216 | 21.63 | 70.934 | 46.4786 | 32276.8133 | 161384.0664
2019-08-05 | 8 | 5 | 217 | 21.45 | 70.61 | 47.4766 | 32969.8592 | 164849.2959
2019-08-06 | 8 | 6 | 218 | 21.72 | 71.096 | 55.0979 | 38262.4421 | 191312.2106
2019-08-07 | 8 | 7 | 219 | 22.1 | 71.78 | 53.1756 | 36927.5174 | 184637.5868
2019-08-08 | 8 | 8 | 220 | 22.08 | 71.744 | 59.4153 | 41260.6096 | 206303.0478
2019-08-09 | 8 | 9 | 221 | 21.9 | 71.42 | 60.1597 | 41777.5849 | 208887.9244
2019-08-10 | 8 | 10 | 222 | 21.38 | 70.484 | 56.4184 | 39179.4528 | 195897.2641
2019-08-11 | 8 | 11 | 223 | 21.47 | 70.646 | 49.979 | 34707.6729 | 173538.3643
2019-08-12 | 8 | 12 | 224 | 21.57 | 70.826 | 55.9608 | 38861.6755 | 194308.3773
2019-08-13 | 8 | 13 | 225 | 22 | 71.6 | 50.5484 | 35103.0898 | 175515.4491
2019-08-14 | 8 | 14 | 226 | 22.02 | 71.636 | 50.3877 | 34991.4676 | 174957.3379
2019-08-15 | 8 | 15 | 227 | 21.97 | 71.546 | 48.2755 | 33524.6754 | 167623.3772
2019-08-16 | 8 | 16 | 228 | 22.03 | 71.654 | 61.815 | 42927.1001 | 214635.5004
2019-08-17 | 8 | 17 | 229 | 22.37 | 72.266 | 82.8484 | 57533.6083 | 287668.0413
2019-08-18 | 8 | 18 | 230 | 21.98 | 71.564 | 75.9078 | 52713.7743 | 263568.8717
2019-08-19 | 8 | 19 | 231 | 22.23 | 72.014 | 79.5999 | 55277.73 | 276388.6498
2019-08-20 | 8 | 20 | 232 | 22.25 | 72.05 | 63.3248 | 43975.5498 | 219877.7488
2019-08-21 | 8 | 21 | 233 | 22.58 | 72.644 | 68.4244 | 47516.9753 | 237584.8765
2019-08-22 | 8 | 22 | 234 | 22.25 | 72.05 | 64.3443 | 44683.5394 | 223417.6969
2019-08-23 | 8 | 23 | 235 | 21.83 | 71.294 | 55.6024 | 38612.7634 | 193063.817
2019-08-24 | 8 | 24 | 236 | 21.88 | 71.384 | 49.8762 | 34636.2365 | 173181.1825
2019-08-25 | 8 | 25 | 237 | 21.42 | 70.556 | 51.0226 | 35432.3399 | 177161.6995
2019-08-26 | 8 | 26 | 238 | 21.62 | 70.916 | 50.2384 | 34887.7982 | 174438.9912
2019-08-27 | 8 | 27 | 239 | 21.4 | 70.52 | 49.9415 | 34681.6165 | 173408.0826
2019-08-28 | 8 | 28 | 240 | 21.68 | 71.024 | 67.9336 | 47176.1188 | 235880.5941
2019-08-29 | 8 | 29 | 241 | 21.88 | 71.384 | 66.584 | 46238.9082 | 231194.5409
2019-08-30 | 8 | 30 | 242 | 21.73 | 71.114 | 52.5701 | 36506.9927 | 182534.9633
2019-08-31 | 8 | 31 | 243 | 21.53 | 70.754 | 50.9612 | 35389.7087 | 176948.5436
2019-09-01 | 9 | 1 | 244 | 21.08 | 69.944 | 53.5751 | 37204.9093 | 186024.5467
2019-09-02 | 9 | 2 | 245 | 20.98 | 69.764 | 83.6038 | 58058.2079 | 290291.0397
2019-09-03 | 9 | 3 | 246 | 21.18 | 70.124 | 68.197 | 47359.0374 | 236795.1871
2019-09-04 | 9 | 4 | 247 | 21.53 | 70.754 | 64.4184 | 44735.0019 | 223675.0096
2019-09-05 | 9 | 5 | 248 | 21.3 | 70.34 | 56.4762 | 39219.6181 | 196098.0903
2019-09-06 | 9 | 6 | 249 | 21.28 | 70.304 | 51.9963 | 36108.5552 | 180542.7758
2019-09-07 | 9 | 7 | 250 | 21.17 | 70.106 | 50.8585 | 35318.3835 | 176591.9174
2019-09-08 | 9 | 8 | 251 | 20.97 | 69.746 | 51.0335 | 35439.9113 | 177199.5563
2019-09-09 | 9 | 9 | 252 | 20.97 | 69.746 | 51.0202 | 35430.7002 | 177153.5011
2019-09-10 | 9 | 10 | 253 | 21.2 | 70.16 | 48.6858 | 33809.5583 | 169047.7913
2019-09-11 | 9 | 11 | 254 | 21.63 | 70.934 | 55.7901 | 38743.152 | 193715.76
2019-09-12 | 9 | 12 | 255 | 21.5 | 70.7 | 50.4056 | 35003.858 | 175019.2901
2019-09-13 | 9 | 13 | 256 | 21.05 | 69.89 | 49.306 | 34240.3096 | 171201.5482
2019-09-14 | 9 | 14 | 257 | 21.07 | 69.926 | 48.6967 | 33817.1296 | 169085.6482
2019-09-15 | 9 | 15 | 258 | 21.03 | 69.854 | 50.2978 | 34929.0606 | 174645.3028
2019-09-16 | 9 | 16 | 259 | 21.13 | 70.034 | 47.7787 | 33179.667 | 165898.3349
2019-09-17 | 9 | 17 | 260 | 21 | 69.8 | 47.1564 | 32747.5133 | 163737.5665
2019-09-18 | 9 | 18 | 261 | 20.97 | 69.746 | 48.6511 | 33785.4949 | 168927.4745
2019-09-19 | 9 | 19 | 262 | 21.13 | 70.034 | 48.2326 | 33494.8881 | 167474.4406
2019-09-20 | 9 | 20 | 263 | 21.08 | 69.944 | 48.1525 | 33439.2108 | 167196.0541
2019-09-21 | 9 | 21 | 264 | 21.37 | 70.466 | 47.4665 | 32962.8508 | 164814.2541
2019-09-22 | 9 | 22 | 265 | 21.3 | 70.34 | 47.769 | 33172.8994 | 165864.4968
2019-09-23 | 9 | 23 | 266 | 21.93 | 71.474 | 58.8458 | 40865.148 | 204325.7401
2019-09-24 | 9 | 24 | 267 | 21.27 | 70.286 | 61.93 | 43006.9444 | 215034.7222
2019-09-25 | 9 | 25 | 268 | 21.25 | 70.25 | 53.5924 | 37216.9174 | 186084.5872
2019-09-26 | 9 | 26 | 269 | 21.12 | 70.016 | 53.2893 | 37006.4398 | 185032.1992
2019-09-27 | 9 | 27 | 270 | 20.7 | 69.26 | 49.4469 | 34338.1106 | 171690.5532
2019-09-28 | 9 | 28 | 271 | 21.03 | 69.854 | 56.2829 | 39085.3448 | 195426.7241
2019-09-29 | 9 | 29 | 272 | 21.18 | 70.124 | 54.6215 | 37931.6128 | 189658.0642
2019-09-30 | 9 | 30 | 273 | 20.45 | 68.81 | 51.4505 | 35729.4799 | 178647.3996
2019-10-01 | 10 | 1 | 274 | 21.18 | 70.124 | 51.0271 | 35435.4705 | 177177.3526
2019-10-02 | 10 | 2 | 275 | 21.35 | 70.43 | 64.3556 | 44691.4113 | 223457.0567
2019-10-03 | 10 | 3 | 276 | 20.35 | 68.63 | 59.9202 | 41611.2845 | 208056.4224
2019-10-04 | 10 | 4 | 277 | 19.95 | 67.91 | 53.8121 | 37369.5085 | 186847.5426
2019-10-05 | 10 | 5 | 278 | 19.72 | 67.496 | 49.1324 | 34119.6881 | 170598.4407
2019-10-06 | 10 | 6 | 279 | 19.72 | 67.496 | 49.2482 | 34200.1136 | 171000.5679
2019-10-07 | 10 | 7 | 280 | 19.25 | 66.65 | 91.1111 | 63271.6156 | 316358.078
2019-10-08 | 10 | 8 | 281 | 19.47 | 67.046 | 68.3791 | 47485.4685 | 237427.3423
2019-10-09 | 10 | 9 | 282 | 19.07 | 66.326 | 60.3567 | 41914.395 | 209571.9749
2019-10-10 | 10 | 10 | 283 | 19.35 | 66.83 | 52.8848 | 36725.5674 | 183627.8372
2019-10-11 | 10 | 11 | 284 | 19.42 | 66.956 | 52.4755 | 36441.3197 | 182206.5984
2019-10-12 | 10 | 12 | 285 | 19.22 | 66.596 | 50.9072 | 35352.251 | 176761.2548
2019-10-13 | 10 | 13 | 286 | 19.07 | 66.326 | 49.5006 | 34375.431 | 171877.1552
2019-10-14 | 10 | 14 | 287 | 19.02 | 66.236 | 50.3843 | 34989.0805 | 174945.4023
2019-10-15 | 10 | 15 | 288 | 18.92 | 66.056 | 49.0347 | 34051.8844 | 170259.4222
2019-10-16 | 10 | 16 | 289 | 19.1 | 66.38 | 64.4999 | 44791.5709 | 223957.8547
2019-10-17 | 10 | 17 | 290 | 17.08 | 62.744 | 95.3539 | 66218.0077 | 331090.0383
2019-10-18 | 10 | 18 | 291 | 17.63 | 63.734 | 80.8847 | 56169.9013 | 280849.5066
2019-10-19 | 10 | 19 | 292 | 17.73 | 63.914 | 62.5053 | 43406.463 | 217032.3149
2019-10-20 | 10 | 20 | 293 | 18.03 | 64.454 | 58.3568 | 40525.5605 | 202627.8027
2019-10-21 | 10 | 21 | 294 | 18.08 | 64.544 | 62.2367 | 43219.9138 | 216099.5688
2019-10-22 | 10 | 22 | 295 | 17.97 | 64.346 | 71.8704 | 49909.9973 | 249549.9865
2019-10-23 | 10 | 23 | 296 | 17.9 | 64.22 | 67.796 | 47080.5845 | 235402.9225
2019-10-24 | 10 | 24 | 297 | 17.83 | 64.094 | 56.9122 | 39522.3283 | 197611.6416
2019-10-25 | 10 | 25 | 298 | 18 | 64.4 | 54.0061 | 37504.2497 | 187521.2486
2019-10-26 | 10 | 26 | 299 | 18 | 64.4 | 52.9887 | 36797.6894 | 183988.4468
2019-10-27 | 10 | 27 | 300 | 17.25 | 63.05 | 89.2103 | 61951.5868 | 309757.9338
2019-10-28 | 10 | 28 | 301 | 17.63 | 63.734 | 69.3503 | 48159.9151 | 240799.5756
2019-10-29 | 10 | 29 | 302 | 17.73 | 63.914 | 59.3071 | 41185.478 | 205927.3898
2019-10-30 | 10 | 30 | 303 | 18.08 | 64.544 | 56.1234 | 38974.5791 | 194872.8953
2019-10-31 | 10 | 31 | 304 | 18 | 64.4 | 89.9933 | 62495.3189 | 312476.5945
2019-11-01 | 11 | 1 | 305 | 17.02 | 62.636 | 103.7646 | 72058.7384 | 360293.6921
2019-11-02 | 11 | 2 | 306 | 16.97 | 62.546 | 88.1303 | 61201.6284 | 306008.1418
2019-11-03 | 11 | 3 | 307 | 16.87 | 62.366 | 74.5789 | 51790.921 | 258954.6048
2019-11-04 | 11 | 4 | 308 | 16.38 | 61.484 | 69.3363 | 48150.1869 | 240750.9343
2019-11-05 | 11 | 5 | 309 | 16.75 | 62.15 | 72.7982 | 50554.3112 | 252771.556
2019-11-06 | 11 | 6 | 310 | 16.43 | 61.574 | 65.9693 | 45812.0029 | 229060.0147
2019-11-07 | 11 | 7 | 311 | 16.58 | 61.844 | 66.4173 | 46123.1026 | 230615.5128
2019-11-08 | 11 | 8 | 312 | 15.78 | 60.404 | 62.7757 | 43594.2659 | 217971.3296
2019-11-09 | 11 | 9 | 313 | 15.58 | 60.044 | 60.5255 | 42031.5989 | 210157.9945
2019-11-10 | 11 | 10 | 314 | 15.82 | 60.476 | 59.4289 | 41270.0884 | 206350.4421
2019-11-11 | 11 | 11 | 315 | 15.82 | 60.476 | 62.2421 | 43223.6994 | 216118.4968
2019-11-12 | 11 | 12 | 316 | 15.03 | 59.054 | 60.6938 | 42148.4435 | 210742.2173
2019-11-13 | 11 | 13 | 317 | 14.92 | 58.856 | 58.2454 | 40448.1761 | 202240.8804
2019-11-14 | 11 | 14 | 318 | 15 | 59 | 58.4302 | 40576.5262 | 202882.6308
2019-11-15 | 11 | 15 | 319 | 15.2 | 59.36 | 59.5657 | 41365.0519 | 206825.2595
2019-11-16 | 11 | 16 | 320 | 15.1 | 59.18 | 57.3625 | 39835.0574 | 199175.287
2019-11-17 | 11 | 17 | 321 | 15 | 59 | 57.3611 | 39834.1209 | 199170.6047
2019-11-18 | 11 | 18 | 322 | 15 | 59 | 58.2323 | 40439.1269 | 202195.6346
2019-11-19 | 11 | 19 | 323 | 15 | 59 | 56.2442 | 39058.4973 | 195292.4865
2019-11-20 | 11 | 20 | 324 | 14.8 | 58.64 | 56.542 | 39265.2951 | 196326.4756
2019-11-21 | 11 | 21 | 325 | 14.7 | 58.46 | 55.0848 | 38253.3099 | 191266.5494
2019-11-22 | 11 | 22 | 326 | 15.1 | 59.18 | 56.0109 | 38896.4874 | 194482.4369
2019-11-23 | 11 | 23 | 327 | 14.5 | 58.1 | 53.5402 | 37180.6997 | 185903.4987
2019-11-24 | 11 | 24 | 328 | 14.6 | 58.28 | 53.2925 | 37008.695 | 185043.4749
2019-11-25 | 11 | 25 | 329 | 14.7 | 58.46 | 52.9224 | 36751.6762 | 183758.3812
2019-11-26 | 11 | 26 | 330 | 14.9 | 58.82 | 52.5834 | 36516.2438 | 182581.2188
2019-11-27 | 11 | 27 | 331 | 15.2 | 59.36 | 58.819 | 40846.5494 | 204232.747
2019-11-28 | 11 | 28 | 332 | 14 | 57.2 | 59.9237 | 41613.6582 | 208068.291
2019-11-29 | 11 | 29 | 333 | 13.8 | 56.84 | 52.8894 | 36728.7633 | 183643.8163
2019-11-30 | 11 | 30 | 334 | 13.7 | 56.66 | 52.441 | 36417.3875 | 182086.9377
2019-12-01 | 12 | 1 | 335 | 13.4 | 56.12 | 52.0592 | 36152.2011 | 180761.0054
2019-12-02 | 12 | 2 | 336 | 13.3 | 55.94 | 54.7722 | 38036.2761 | 190181.3804
2019-12-03 | 12 | 3 | 337 | 13.3 | 55.94 | 54.7572 | 38025.828 | 190129.1398
2019-12-04 | 12 | 4 | 338 | 13.9 | 57.02 | 57.5372 | 39956.4176 | 199782.0881
2019-12-05 | 12 | 5 | 339 | 13.6 | 56.48 | 60.205 | 41809.0038 | 209045.0192
2019-12-06 | 12 | 6 | 340 | 13.3 | 55.94 | 59.5354 | 41344.0613 | 206720.3065
2019-12-07 | 12 | 7 | 341 | 13.2 | 55.76 | 58.1443 | 40378.0172 | 201890.0862
2019-12-08 | 12 | 8 | 342 | 13.2 | 55.76 | 57.0981 | 39651.4359 | 198257.1793
2019-12-09 | 12 | 9 | 343 | 13.3 | 55.94 | 81.2764 | 56441.9653 | 282209.8266
2019-12-10 | 12 | 10 | 344 | 12 | 53.6 | 99.9495 | 69409.387 | 347046.9349
2019-12-11 | 12 | 11 | 345 | 12.4 | 54.32 | 79.9114 | 55494.0134 | 277470.067
2019-12-12 | 12 | 12 | 346 | 12.5 | 54.5 | 69.0897 | 47978.9255 | 239894.6277
2019-12-13 | 12 | 13 | 347 | 13 | 55.4 | 64.5866 | 44851.8036 | 224259.0181
2019-12-14 | 12 | 14 | 348 | 13.1 | 55.58 | 85.2272 | 59185.571 | 295927.8549
2019-12-15 | 12 | 15 | 349 | 11.2 | 52.16 | 97.4531 | 67675.733 | 338378.6651
2019-12-16 | 12 | 16 | 350 | 12.1 | 53.78 | 82.7938 | 57495.7079 | 287478.5397
2019-12-17 | 12 | 17 | 351 | 12.4 | 54.32 | 74.6017 | 51806.7612 | 259033.8059
2019-12-18 | 12 | 18 | 352 | 12.2 | 53.96 | 69.4552 | 48232.7818 | 241163.9091
2019-12-19 | 12 | 19 | 353 | 11.8 | 53.24 | 64.9083 | 45075.1833 | 225375.9163
2019-12-20 | 12 | 20 | 354 | 12 | 53.6 | 62.9619 | 43723.5725 | 218617.8627
2019-12-21 | 12 | 21 | 355 | 12.1 | 53.78 | 61.1375 | 42456.5972 | 212282.9861
2019-12-22 | 12 | 22 | 356 | 12.3 | 54.14 | 61.8735 | 42967.689 | 214838.4452
2019-12-23 | 12 | 23 | 357 | 12.6 | 54.68 | 66.1743 | 45954.3789 | 229771.8943
2019-12-24 | 12 | 24 | 358 | 12.3 | 54.14 | 64.6356 | 44885.8025 | 224429.0123
2019-12-25 | 12 | 25 | 359 | 12.8 | 55.04 | 59.5718 | 41369.3094 | 206846.5471
2019-12-26 | 12 | 26 | 360 | 12.9 | 55.22 | 60.4894 | 42006.5104 | 210032.5521
2019-12-27 | 12 | 27 | 361 | 12.8 | 55.04 | 64.2888 | 44644.9653 | 223224.8264
2019-12-28 | 12 | 28 | 362 | 12.7 | 54.86 | 61.4183 | 42651.6204 | 213258.1019
2019-12-29 | 12 | 29 | 363 | 12.3 | 54.14 | 68.8991 | 47846.5953 | 239232.9765
2019-12-30 | 12 | 30 | 364 | 11.12 | 52.016 | 99.5876 | 69158.0826 | 345790.4128
2019-12-31 | 12 | 31 | 365 | 11.25 | 52.25 | 95.1101 | 66048.6593 | 330243.2967
2020-01-01 | 1 | 1 | 1 | 11.32 | 52.376 | 76.9549 | 53440.924 | 267204.62
2020-01-02 | 1 | 2 | 2 | 11.8 | 53.24 | 77.9671 | 54143.8079 | 270719.0394
2020-01-03 | 1 | 3 | 3 | 11.83 | 53.294 | 70.7004 | 49097.5116 | 245487.5579
2020-01-04 | 1 | 4 | 4 | 10.92 | 51.656 | 89.935 | 62454.8611 | 312274.3056
2020-01-05 | 1 | 5 | 5 | 10.57 | 51.026 | 78.43 | 54465.2778 | 272326.3889
2020-01-06 | 1 | 6 | 6 | 10.95 | 51.71 | 74.8428 | 51974.1995 | 259870.9973
2020-01-07 | 1 | 7 | 7 | 11.08 | 51.944 | 70.4708 | 48938.0305 | 244690.1524
2020-01-08 | 1 | 8 | 8 | 10.97 | 51.746 | 68.4679 | 47547.1644 | 237735.8218
2020-01-09 | 1 | 9 | 9 | 10.47 | 50.846 | 65.6999 | 45624.9035 | 228124.5177
2020-01-10 | 1 | 10 | 10 | 10.88 | 51.584 | 75.073 | 52134.0181 | 260670.0907
2020-01-11 | 1 | 11 | 11 | 11.07 | 51.926 | 77.883 | 54085.407 | 270427.0351
2020-01-12 | 1 | 12 | 12 | 11.42 | 52.556 | 75.0978 | 52151.2828 | 260756.414
2020-01-13 | 1 | 13 | 13 | 10.98 | 51.764 | 68.694 | 47704.1377 | 238520.6887
2020-01-14 | 1 | 14 | 14 | 11.53 | 52.754 | 66.732 | 46341.6763 | 231708.3816
2020-01-15 | 1 | 15 | 15 | 11.33 | 52.394 | 64.0303 | 44465.5189 | 222327.5945
2020-01-16 | 1 | 16 | 16 | 10.72 | 51.296 | 74.7091 | 51881.3175 | 259406.5876
2020-01-17 | 1 | 17 | 17 | 10.48 | 50.864 | 65.3764 | 45400.2701 | 227001.3503
2020-01-18 | 1 | 18 | 18 | 10.12 | 50.216 | 64.5944 | 44857.2531 | 224286.2654
2020-01-19 | 1 | 19 | 19 | 10.52 | 50.936 | 64.937 | 45095.1485 | 225475.7427
2020-01-20 | 1 | 20 | 20 | 10.27 | 50.486 | 63.9057 | 44378.9545 | 221894.7724
2020-01-21 | 1 | 21 | 21 | 10.35 | 50.63 | 62.186 | 43184.7029 | 215923.5147
2020-01-22 | 1 | 22 | 22 | 10.45 | 50.81 | 62.4172 | 43345.245 | 216726.2249
2020-01-23 | 1 | 23 | 23 | 10.7 | 51.26 | 60.6334 | 42106.5297 | 210532.6485
2020-01-24 | 1 | 24 | 24 | 11.33 | 52.394 | 62.7917 | 43605.3241 | 218026.6204
2020-01-25 | 1 | 25 | 25 | 10.38 | 50.684 | 87.2895 | 60617.718 | 303088.5899
2020-01-26 | 1 | 26 | 26 | 9.22 | 48.596 | 93.0044 | 64586.4198 | 322932.0988
2020-01-27 | 1 | 27 | 27 | 10.2 | 50.36 | 90.7333 | 63009.2593 | 315046.2963
2020-01-28 | 1 | 28 | 28 | 10.33 | 50.594 | 81.9511 | 56910.4938 | 284552.4691
2020-01-29 | 1 | 29 | 29 | 10.03 | 50.054 | 74.7506 | 51910.1563 | 259550.7813
2020-01-30 | 1 | 30 | 30 | 10 | 50 | 70.1871 | 48741.0301 | 243705.1505
2020-01-31 | 1 | 31 | 31 | 10.08 | 50.144 | 67.831 | 47104.89 | 235524.4502
2020-02-01 | 2 | 1 | 32 | 10.12 | 50.216 | 65.2638 | 45322.0968 | 226610.4842
2020-02-02 | 2 | 2 | 33 | 10.38 | 50.684 | 66.6214 | 46264.8534 | 231324.267
2020-02-03 | 2 | 3 | 34 | 10.47 | 50.846 | 66.6393 | 46277.2955 | 231386.4776
2020-02-04 | 2 | 4 | 35 | 10.72 | 51.296 | 65.3013 | 45348.1385 | 226740.6925
2020-02-05 | 2 | 5 | 36 | 10.57 | 51.026 | 63.6842 | 44225.1157 | 221125.5787
2020-02-06 | 2 | 6 | 37 | 10.33 | 50.594 | 67.2885 | 46728.1057 | 233640.5285
2020-02-07 | 2 | 7 | 38 | 9.65 | 49.37 | 74.4979 | 51734.6644 | 258673.3218
2020-02-08 | 2 | 8 | 39 | 9.67 | 49.406 | 65.8671 | 45741.0301 | 228705.1505
2020-02-09 | 2 | 9 | 40 | 9.85 | 49.73 | 66.1234 | 45919.0297 | 229595.1485
2020-02-10 | 2 | 10 | 41 | 10.37 | 50.666 | 84.0731 | 58384.0664 | 291920.3318
2020-02-11 | 2 | 11 | 42 | 9.95 | 49.91 | 79.598 | 55276.3792 | 276381.8962
2020-02-12 | 2 | 12 | 43 | 9.97 | 49.946 | 77.3514 | 53716.2657 | 268581.3286
2020-02-13 | 2 | 13 | 44 | 9.87 | 49.766 | 85.0113 | 59035.6385 | 295178.1925
2020-02-14 | 2 | 14 | 45 | 9.57 | 49.226 | 71.9045 | 49933.6902 | 249668.451
2020-02-15 | 2 | 15 | 46 | 9.63 | 49.334 | 68.5565 | 47608.6998 | 238043.4992
2020-02-16 | 2 | 16 | 47 | 9.92 | 49.856 | 67.9206 | 47167.1007 | 235835.5035
2020-02-17 | 2 | 17 | 48 | 9.98 | 49.964 | 65.7419 | 45654.0799 | 228270.3993
2020-02-18 | 2 | 18 | 49 | 10.03 | 50.054 | 76.0245 | 52794.8013 | 263974.0066
2020-02-19 | 2 | 19 | 50 | 9.37 | 48.866 | 72.1913 | 50132.8361 | 250664.1807
2020-02-20 | 2 | 20 | 51 | 9.65 | 49.37 | 69.3514 | 48160.6867 | 240803.4336
2020-02-21 | 2 | 21 | 52 | 9.73 | 49.514 | 67.2593 | 46707.8224 | 233539.1122
2020-02-22 | 2 | 22 | 53 | 9.92 | 49.856 | 66.1757 | 45955.3434 | 229776.7168
2020-02-23 | 2 | 23 | 54 | 10.27 | 50.486 | 68.1843 | 47350.2122 | 236751.061
2020-02-24 | 2 | 24 | 55 | 10.1 | 50.18 | 74.7202 | 51889.0336 | 259445.1678
2020-02-25 | 2 | 25 | 56 | 10.28 | 50.504 | 76.9494 | 53437.1142 | 267185.571
2020-02-26 | 2 | 26 | 57 | 10 | 50 | 77.3234 | 53696.8075 | 268484.0374
2020-02-27 | 2 | 27 | 58 | 9.08 | 48.344 | 98.9694 | 68728.7809 | 343643.9043
2020-02-28 | 2 | 28 | 59 | 8.92 | 48.056 | 85.0007 | 59028.2627 | 295141.3136
2020-02-29 | 2 | 29 | 60 | 9.03 | 48.254 | 75.2407 | 52250.4823 | 261252.4113
2020-03-01 | 3 | 1 | 61 | 9.5 | 49.1 | 72.0877 | 50060.9086 | 250304.5428
2020-03-02 | 3 | 2 | 62 | 9.95 | 49.91 | 79.3175 | 55081.5972 | 275407.9861
2020-03-03 | 3 | 3 | 63 | 10.15 | 50.27 | 88.4773 | 61442.5637 | 307212.8183
2020-03-04 | 3 | 4 | 64 | 9.7 | 49.46 | 89.8325 | 62383.6806 | 311918.4028
2020-03-05 | 3 | 5 | 65 | 9.77 | 49.586 | 80.1259 | 55642.988 | 278214.9402
2020-03-06 | 3 | 6 | 66 | 10.03 | 50.054 | 75.798 | 52637.4904 | 263187.4518
2020-03-07 | 3 | 7 | 67 | 10 | 50 | 71.0412 | 49334.1532 | 246670.7658
2020-03-08 | 3 | 8 | 68 | 10.03 | 50.054 | 70.4717 | 48938.7077 | 244693.5386
2020-03-09 | 3 | 9 | 69 | 10.42 | 50.756 | 69.6356 | 48358.0729 | 241790.3646
2020-03-10 | 3 | 10 | 70 | 10.8 | 51.44 | 74.653 | 51842.3515 | 259211.7573
2020-03-11 | 3 | 11 | 71 | 10.38 | 50.684 | 68.6004 | 47639.1782 | 238195.8912
2020-03-12 | 3 | 12 | 72 | 11.07 | 51.926 | 67.516 | 46886.14 | 234430.7002
2020-03-13 | 3 | 13 | 73 | 11 | 51.8 | 68.1959 | 47358.2658 | 236791.3291
2020-03-14 | 3 | 14 | 74 | 10.67 | 51.206 | 63.3453 | 43989.7762 | 219948.8812
2020-03-15 | 3 | 15 | 75 | 10.37 | 50.666 | 62.7656 | 43587.1914 | 217935.9568
2020-03-16 | 3 | 16 | 76 | 10.13 | 50.234 | 62.1934 | 43189.8503 | 215949.2514
2020-03-17 | 3 | 17 | 77 | 10.37 | 50.666 | 62.2653 | 43239.8245 | 216199.1223
2020-03-18 | 3 | 18 | 78 | 10.52 | 50.936 | 60.4335 | 41967.689 | 209838.4452
2020-03-19 | 3 | 19 | 79 | 10.73 | 51.314 | 64.1191 | 44527.1508 | 222635.7542
2020-03-20 | 3 | 20 | 80 | 11.05 | 51.89 | 71.6317 | 49744.213 | 248721.0648
2020-03-21 | 3 | 21 | 81 | 10.7 | 51.26 | 59.6093 | 41395.3511 | 206976.7554
2020-03-22 | 3 | 22 | 82 | 10.43 | 50.774 | 59.2173 | 41123.1192 | 205615.5961
2020-03-23 | 3 | 23 | 83 | 10.07 | 50.126 | 67.735 | 47038.1944 | 235190.9722
2020-03-24 | 3 | 24 | 84 | 10.03 | 50.054 | 75.9869 | 52768.7114 | 263843.5571
2020-03-25 | 3 | 25 | 85 | 10.17 | 50.306 | 72.7881 | 50547.309 | 252736.5451
2020-03-26 | 3 | 26 | 86 | 10.7 | 51.26 | 69.689 | 48395.1582 | 241975.7909
2020-03-27 | 3 | 27 | 87 | 10.75 | 51.35 | 72.4856 | 50337.1914 | 251685.9568
2020-03-28 | 3 | 28 | 88 | 10.67 | 51.206 | 76.6685 | 53242.0428 | 266210.2141
2020-03-29 | 3 | 29 | 89 | 10.4 | 50.72 | 87.7748 | 60954.7164 | 304773.5822
2020-03-30 | 3 | 30 | 90 | 10.55 | 50.99 | 95.1748 | 66093.6053 | 330468.0266
2020-03-31 | 3 | 31 | 91 | 10.5 | 50.9 | 92.066 | 63934.7512 | 319673.7558
2020-04-01 | 4 | 1 | 92 | 10.67 | 51.206 | 83.4528 | 57953.3661 | 289766.8306
2020-04-02 | 4 | 2 | 93 | 10.92 | 51.656 | 72.6947 | 50482.3978 | 252411.9888
2020-04-03 | 4 | 3 | 94 | 11 | 51.8 | 71.7253 | 49809.2689 | 249046.3445
2020-04-04 | 4 | 4 | 95 | 11.33 | 52.394 | 67.1933 | 46662.037 | 233310.1852
2020-04-05 | 4 | 5 | 96 | 10.82 | 51.476 | 65.7215 | 45639.9016 | 228199.5081
2020-04-06 | 4 | 6 | 97 | 11.05 | 51.89 | 65.835 | 45718.75 | 228593.75
2020-04-07 | 4 | 7 | 98 | 11.38 | 52.484 | 65.356 | 45386.0918 | 226930.4591
2020-04-08 | 4 | 8 | 99 | 11.27 | 52.286 | 66.9549 | 46496.4313 | 232482.1566
2020-04-09 | 4 | 9 | 100 | 11.18 | 52.124 | 65.5093 | 45492.5733 | 227462.8665
2020-04-10 | 4 | 10 | 101 | 10.67 | 51.206 | 79.586 | 55268.0845 | 276340.4225
2020-04-11 | 4 | 11 | 102 | 10.57 | 51.026 | 66.9503 | 46493.2485 | 232466.2423
2020-04-12 | 4 | 12 | 103 | 11.02 | 51.836 | 62.6437 | 43502.5559 | 217512.7797
2020-04-13 | 4 | 13 | 104 | 11.78 | 53.204 | 67.8303 | 47104.4078 | 235522.039
2020-04-14 | 4 | 14 | 105 | 11.43 | 52.574 | 61.4765 | 42691.985 | 213459.9248
2020-04-15 | 4 | 15 | 106 | 11.4 | 52.52 | 60.8673 | 42268.988 | 211344.9398
2020-04-16 | 4 | 16 | 107 | 10.97 | 51.746 | 63.0172 | 43761.9117 | 218809.5583
2020-04-17 | 4 | 17 | 108 | 11.12 | 52.016 | 60.9485 | 42325.3762 | 211626.8808
2020-04-18 | 4 | 18 | 109 | 11.03 | 51.854 | 63.5624 | 44140.5285 | 220702.6427
2020-04-19 | 4 | 19 | 110 | 11.1 | 51.98 | 68.1369 | 47317.2743 | 236586.3715
2020-04-20 | 4 | 20 | 111 | 11.03 | 51.854 | 62.5058 | 43406.7805 | 217033.9024
2020-04-21 | 4 | 21 | 112 | 11.12 | 52.016 | 62.7909 | 43604.7936 | 218023.968
2020-04-22 | 4 | 22 | 113 | 10.93 | 51.674 | 61.9285 | 43005.8835 | 215029.4174
2020-04-23 | 4 | 23 | 114 | 11.07 | 51.926 | 58.7293 | 40784.24 | 203921.1998
2020-04-24 | 4 | 24 | 115 | 11.58 | 52.844 | 58.472 | 40605.5652 | 203027.826
2020-04-25 | 4 | 25 | 116 | 11.92 | 53.456 | 56.589 | 39297.936 | 196489.6798
2020-04-26 | 4 | 26 | 117 | 11.9 | 53.42 | 72.0786 | 50054.591 | 250272.9552
2020-04-27 | 4 | 27 | 118 | 11.2 | 52.16 | 76.5402 | 53152.9225 | 265764.6123
2020-04-28 | 4 | 28 | 119 | 11.4 | 52.52 | 64.8872 | 45060.5228 | 225302.6138
2020-04-29 | 4 | 29 | 120 | 11.93 | 53.474 | 62.0014 | 43056.5201 | 215282.6003
2020-04-30 | 4 | 30 | 121 | 12.25 | 54.05 | 70.2212 | 48764.7087 | 243823.5436
2020-05-01 | 5 | 1 | 122 | 12.42 | 54.356 | 106.101 | 73681.2307 | 368406.1535
2020-05-02 | 5 | 2 | 123 | 12.08 | 53.744 | 91.1278 | 63283.2272 | 316416.1362
2020-05-03 | 5 | 3 | 124 | 12.18 | 53.924 | 82.7113 | 57438.3681 | 287191.8403
2020-05-04 | 5 | 4 | 125 | 12.13 | 53.834 | 74.2393 | 51555.0733 | 257775.3665
2020-05-05 | 5 | 5 | 126 | 12.02 | 53.636 | 68.9526 | 47883.777 | 239418.885
2020-05-06 | 5 | 6 | 127 | 12.07 | 53.726 | 66.407 | 46115.9819 | 230579.9093
2020-05-07 | 5 | 7 | 128 | 11.9 | 53.42 | 66.6753 | 46302.2762 | 231511.3812
2020-05-08 | 5 | 8 | 129 | 12.05 | 53.69 | 63.0329 | 43772.8588 | 218864.294
2020-05-09 | 5 | 9 | 130 | 11.62 | 52.916 | 62.5263 | 43421.0552 | 217105.2758
2020-05-10 | 5 | 10 | 131 | 11.83 | 53.294 | 61.569 | 42756.2693 | 213781.3465
2020-05-11 | 5 | 11 | 132 | 12.02 | 53.636 | 61.4559 | 42677.7103 | 213388.5513
2020-05-12 | 5 | 12 | 133 | 12.08 | 53.744 | 60.132 | 41758.343 | 208791.7149
2020-05-13 | 5 | 13 | 134 | 12.18 | 53.924 | 58.673 | 40745.1292 | 203725.6462
2020-05-14 | 5 | 14 | 135 | 12.35 | 54.23 | 57.2919 | 39786.0725 | 198930.3626
2020-05-15 | 5 | 15 | 136 | 12.97 | 55.346 | 71.691 | 49785.3974 | 248926.9869
2020-05-16 | 5 | 16 | 137 | 13.83 | 56.894 | 69.3274 | 48144.0008 | 240720.0039
2020-05-17 | 5 | 17 | 138 | 13.18 | 55.724 | 62.3824 | 43321.0841 | 216605.4205
2020-05-18 | 5 | 18 | 139 | 13.43 | 56.174 | 76.3102 | 52993.2002 | 264966.0011
2020-05-19 | 5 | 19 | 140 | 13.18 | 55.724 | 62.0181 | 43068.1424 | 215340.7118
2020-05-20 | 5 | 20 | 141 | 13.47 | 56.246 | 58.6372 | 40720.245 | 203601.2249
2020-05-21 | 5 | 21 | 142 | 13.78 | 56.804 | 57.21 | 39729.1667 | 198645.8333
2020-05-22 | 5 | 22 | 143 | 14.08 | 57.344 | 56.6262 | 39323.7365 | 196618.6825
2020-05-23 | 5 | 23 | 144 | 14.92 | 58.856 | 66.7738 | 46370.6597 | 231853.2986
2020-05-24 | 5 | 24 | 145 | 14.82 | 58.676 | 56.0115 | 38896.8461 | 194484.2303
2020-05-25 | 5 | 25 | 146 | 15.13 | 59.234 | 70.8276 | 49185.8121 | 245929.0606
2020-05-26 | 5 | 26 | 147 | 15.28 | 59.504 | 59.4734 | 41300.9742 | 206504.8708
2020-05-27 | 5 | 27 | 148 | 16.48 | 61.664 | 55.9087 | 38825.4726 | 194127.3631
2020-05-28 | 5 | 28 | 149 | 15.83 | 60.494 | 55.3657 | 38448.3989 | 192241.9946
2020-05-29 | 5 | 29 | 150 | 16.25 | 61.25 | 65.3215 | 45362.1238 | 226810.6192
2020-05-30 | 5 | 30 | 151 | 16.87 | 62.366 | 63.8106 | 44312.934 | 221564.6701
2020-05-31 | 5 | 31 | 152 | 15.63 | 60.134 | 54.4294 | 37798.2253 | 188991.1265
2020-06-01 | 6 | 1 | 153 | 15.28 | 59.504 | 56.4822 | 39223.7654 | 196118.8272
2020-06-02 | 6 | 2 | 154 | 15.73 | 60.314 | 52.9911 | 36799.3403 | 183996.7015
2020-06-03 | 6 | 3 | 155 | 15.58 | 60.044 | 62.7156 | 43552.4691 | 217762.3457
2020-06-04 | 6 | 4 | 156 | 15.87 | 60.566 | 53.1715 | 36924.6721 | 184623.3603
2020-06-05 | 6 | 5 | 157 | 16.5 | 61.7 | 52.014 | 36120.8044 | 180604.022
2020-06-06 | 6 | 6 | 158 | 16.57 | 61.826 | 50.5869 | 35129.8058 | 175649.0292
2020-06-07 | 6 | 7 | 159 | 16.5 | 61.7 | 50.094 | 34787.5193 | 173937.5965
2020-06-08 | 6 | 8 | 160 | 16.38 | 61.484 | 51.2685 | 35603.1567 | 178015.7833
2020-06-09 | 6 | 9 | 161 | 17.12 | 62.816 | 50.604 | 35141.6977 | 175708.4883
2020-06-10 | 6 | 10 | 162 | 17.78 | 64.004 | 50.0318 | 34744.3094 | 173721.5471
2020-06-11 | 6 | 11 | 163 | 17.67 | 63.806 | 49.7826 | 34571.277 | 172856.385
2020-06-12 | 6 | 12 | 164 | 17.75 | 63.95 | 49.4894 | 34367.6215 | 171838.1076
2020-06-13 | 6 | 13 | 165 | 17 | 62.6 | 47.5298 | 33006.7998 | 165033.9989
2020-06-14 | 6 | 14 | 166 | 16.89 | 62.402 | 47.4219 | 32931.8576 | 164659.2882
2020-06-15 | 6 | 15 | 167 | 17.05 | 62.69 | 48.2061 | 33476.466 | 167382.3302
2020-06-16 | 6 | 16 | 168 | 17.42 | 63.356 | 46.7958 | 32497.0583 | 162485.2913
2020-06-17 | 6 | 17 | 169 | 17.55 | 63.59 | 46.1545 | 32051.7458 | 160258.7288
2020-06-18 | 6 | 18 | 170 | 18 | 64.4 | 44.8889 | 31172.8225 | 155864.1127
2020-06-19 | 6 | 19 | 171 | 17.97 | 64.346 | 45.082 | 31306.9618 | 156534.8088
2020-06-20 | 6 | 20 | 172 | 18.45 | 65.21 | 48.3547 | 33579.6682 | 167898.341
2020-06-21 | 6 | 21 | 173 | 18.92 | 66.056 | 45.1927 | 31383.8252 | 156919.1261
2020-06-22 | 6 | 22 | 174 | 19.13 | 66.434 | 47.3384 | 32873.8908 | 164369.4541
2020-06-23 | 6 | 23 | 175 | 19.35 | 66.83 | 46.6447 | 32392.1682 | 161960.841
2020-06-24 | 6 | 24 | 176 | 19.3 | 66.74 | 46.7036 | 32433.0633 | 162165.3164
2020-06-25 | 6 | 25 | 177 | 19.08 | 66.344 | 46.031 | 31965.9529 | 159829.7647
2020-06-26 | 6 | 26 | 178 | 19.17 | 66.506 | 45.2008 | 31389.4194 | 156947.0968
2020-06-27 | 6 | 27 | 179 | 19.13 | 66.434 | 55.8601 | 38791.7149 | 193958.5744
2020-06-28 | 6 | 28 | 180 | 19.33 | 66.794 | 55.3487 | 38436.5837 | 192182.9186
2020-06-29 | 6 | 29 | 181 | 19.75 | 67.55 | 49.5924 | 34439.1879 | 172195.9394
2020-06-30 | 6 | 30 | 182 | 19.57 | 67.226 | 53.6181 | 37234.809 | 186174.0451
2020-07-01 | 7 | 1 | 183 | 20.03 | 68.054 | 49.2486 | 34200.4244 | 171002.1219
2020-07-02 | 7 | 2 | 184 | 19.75 | 67.55 | 44.4448 | 30864.4387 | 154322.1933
2020-07-03 | 7 | 3 | 185 | 20.33 | 68.594 | 43.3751 | 30121.576 | 150607.88
2020-07-04 | 7 | 4 | 186 | 19.92 | 67.856 | 42.8596 | 29763.5995 | 148817.9977
2020-07-05 | 7 | 5 | 187 | 19.83 | 67.694 | 40.8272 | 28352.1894 | 141760.9472
2020-07-06 | 7 | 6 | 188 | 20.22 | 68.396 | 44.219 | 30707.6582 | 153538.2909
2020-07-07 | 7 | 7 | 189 | 20.33 | 68.594 | 44.3641 | 30808.4008 | 154042.0042
2020-07-08 | 7 | 8 | 190 | 20.47 | 68.846 | 53.0046 | 36808.7384 | 184043.6921
2020-07-09 | 7 | 9 | 191 | 21.58 | 70.844 | 47.7544 | 33162.7604 | 165813.8021
2020-07-10 | 7 | 10 | 192 | 21.25 | 70.25 | 46.4351 | 32246.6242 | 161233.1211
2020-07-11 | 7 | 11 | 193 | 22 | 71.6 | 68.209 | 47367.3804 | 236836.902
2020-07-12 | 7 | 12 | 194 | 21.82 | 71.276 | 80.8713 | 56160.5903 | 280802.9514
2020-07-13 | 7 | 13 | 195 | 20.9 | 69.62 | 64.0166 | 44455.9703 | 222279.8515
2020-07-14 | 7 | 14 | 196 | 21.03 | 69.854 | 51.7816 | 35959.4425 | 179797.2126
2020-07-15 | 7 | 15 | 197 | 20.95 | 69.71 | 46.7858 | 32490.1138 | 162450.5691
2020-07-16 | 7 | 16 | 198 | 20.8 | 69.44 | 59.9693 | 41645.3511 | 208226.7554
2020-07-17 | 7 | 17 | 199 | 21.1 | 69.98 | 78.4295 | 54464.9354 | 272324.6772
2020-07-18 | 7 | 18 | 200 | 20.9 | 69.62 | 61.5708 | 42757.4749 | 213787.3746
2020-07-19 | 7 | 19 | 201 | 21.27 | 70.286 | 51.0935 | 35481.6262 | 177408.1308
2020-07-20 | 7 | 20 | 202 | 21.35 | 70.43 | 51.0403 | 35444.6856 | 177223.4278
2020-07-21 | 7 | 21 | 203 | 21.53 | 70.754 | 48.735 | 33843.75 | 169218.75
2020-07-22 | 7 | 22 | 204 | 21.68 | 71.024 | 57.6351 | 40024.402 | 200122.01
2020-07-23 | 7 | 23 | 205 | 22.07 | 71.726 | 62.5148 | 43413.0498 | 217065.2489
2020-07-24 | 7 | 24 | 206 | 21.88 | 71.384 | 49.2986 | 34235.1466 | 171175.733
2020-07-25 | 7 | 25 | 207 | 21.85 | 71.33 | 47.3359 | 32872.1547 | 164360.7735
2020-07-26 | 7 | 26 | 208 | 21.67 | 71.006 | 46.3212 | 32167.4865 | 160837.4325
2020-07-27 | 7 | 27 | 209 | 21.9 | 71.42 | 59.0515 | 41008.0054 | 205040.027
2020-07-28 | 7 | 28 | 210 | 22.95 | 73.31 | 67.9542 | 47190.3935 | 235951.9676
2020-07-29 | 7 | 29 | 211 | 22.33 | 72.194 | 61.2993 | 42568.9622 | 212844.811
2020-07-30 | 7 | 30 | 212 | 21.92 | 71.456 | 49.7864 | 34573.8812 | 172869.4059
2020-07-31 | 7 | 31 | 213 | 21.7 | 71.06 | 47.2079 | 32783.2755 | 163916.3773
2020-08-01 | 8 | 1 | 214 | 21.95 | 71.51 | 45.5523 | 31633.5359 | 158167.6794
2020-08-02 | 8 | 2 | 215 | 21.93 | 71.474 | 46.1477 | 32047.0197 | 160235.0984
2020-08-03 | 8 | 3 | 216 | 21.95 | 71.51 | 45.3906 | 31521.2674 | 157606.3368
2020-08-04 | 8 | 4 | 217 | 22.15 | 71.87 | 70.7917 | 49160.8796 | 245804.3982
2020-08-05 | 8 | 5 | 218 | 21.83 | 71.294 | 57.4448 | 39892.2164 | 199461.0822
2020-08-06 | 8 | 6 | 219 | 21.48 | 70.664 | 50.9101 | 35354.2631 | 176771.3156
2020-08-07 | 8 | 7 | 220 | 21.42 | 70.556 | 48.3309 | 33563.1269 | 167815.6347
2020-08-08 | 8 | 8 | 221 | 21.93 | 71.474 | 46.9872 | 32629.9672 | 163149.836
2020-08-09 | 8 | 9 | 222 | 21.98 | 71.564 | 47.4391 | 32943.8175 | 164719.0876
2020-08-10 | 8 | 10 | 223 | 22.13 | 71.834 | 47.9471 | 33296.5856 | 166482.9282
2020-08-11 | 8 | 11 | 224 | 22.62 | 72.716 | 54.8646 | 38100.4051 | 190502.0255
2020-08-12 | 8 | 12 | 225 | 22.88 | 73.184 | 51.2653 | 35600.9356 | 178004.6778
2020-08-13 | 8 | 13 | 226 | 22.27 | 72.086 | 46.3404 | 32180.8449 | 160904.2245
2020-08-14 | 8 | 14 | 227 | 22.33 | 72.194 | 44.5276 | 30921.9232 | 154609.6161
2020-08-15 | 8 | 15 | 228 | 22.28 | 72.104 | 43.8042 | 30419.5602 | 152097.8009
2020-08-16 | 8 | 16 | 229 | 22.03 | 71.654 | 43.7993 | 30416.1844 | 152080.9221
2020-08-17 | 8 | 17 | 230 | 22.07 | 71.726 | 45.104 | 31322.2415 | 156611.2076
2020-08-18 | 8 | 18 | 231 | 22.05 | 71.69 | 44.3135 | 30773.2446 | 153866.223
2020-08-19 | 8 | 19 | 232 | 22.17 | 71.906 | 45.6051 | 31670.2353 | 158351.1767
2020-08-20 | 8 | 20 | 233 | 22.27 | 72.086 | 43.8133 | 30425.9259 | 152129.6296
2020-08-21 | 8 | 21 | 234 | 22.07 | 71.726 | 43.3736 | 30120.5633 | 150602.8164
2020-08-22 | 8 | 22 | 235 | 22.1 | 71.78 | 42.542 | 29543.0652 | 147715.326
2020-08-23 | 8 | 23 | 236 | 22.23 | 72.014 | 42.2629 | 29349.2477 | 146746.2384
2020-08-24 | 8 | 24 | 237 | 22.62 | 72.716 | 43.3948 | 30135.272 | 150676.36
2020-08-25 | 8 | 25 | 238 | 22.7 | 72.86 | 54.0354 | 37524.5949 | 187622.9745
2020-08-26 | 8 | 26 | 239 | 22.25 | 72.05 | 43.5974 | 30275.9747 | 151379.8733
2020-08-27 | 8 | 27 | 240 | 21.67 | 71.006 | 75.9765 | 52761.4776 | 263807.3881
2020-08-28 | 8 | 28 | 241 | 21.67 | 71.006 | 56.918 | 39526.3919 | 197631.9595
2020-08-29 | 8 | 29 | 242 | 21.82 | 71.276 | 53.7278 | 37311.005 | 186555.0251
2020-08-30 | 8 | 30 | 243 | 21.63 | 70.934 | 48.0516 | 33369.1647 | 166845.8237
2020-08-31 | 8 | 31 | 244 | 21.65 | 70.97 | 48.8434 | 33919.0297 | 169595.1485
2020-09-01 | 9 | 1 | 245 | 21.93 | 71.474 | 46.6758 | 32413.7731 | 162068.8657
2020-09-02 | 9 | 2 | 246 | 21.97 | 71.546 | 47.6342 | 33079.2824 | 165396.412
2020-09-03 | 9 | 3 | 247 | 21.98 | 71.564 | 46.159 | 32054.8322 | 160274.1609
2020-09-04 | 9 | 4 | 248 | 22 | 71.6 | 44.4243 | 30850.2122 | 154251.061
2020-09-05 | 9 | 5 | 249 | 21.83 | 71.294 | 43.3623 | 30112.7025 | 150563.5127
2020-09-06 | 9 | 6 | 250 | 21.7 | 71.06 | 42.415 | 29454.8611 | 147274.3056
2020-09-07 | 9 | 7 | 251 | 21.62 | 70.916 | 42.1733 | 29286.9888 | 146434.9441
2020-09-08 | 9 | 8 | 252 | 22.07 | 71.726 | 43.2302 | 30020.978 | 150104.89
2020-09-09 | 9 | 9 | 253 | 22.17 | 71.906 | 42.9544 | 29829.4271 | 149147.1354
2020-09-10 | 9 | 10 | 254 | 22.25 | 72.05 | 42.5847 | 29572.6755 | 147863.3777
2020-09-11 | 9 | 11 | 255 | 21.67 | 71.006 | 42.6376 | 29609.4232 | 148047.1161
2020-09-12 | 9 | 12 | 256 | 21.4 | 70.52 | 41.5767 | 28872.6852 | 144363.4259
2020-09-13 | 9 | 13 | 257 | 21.55 | 70.79 | 47.7193 | 33138.4066 | 165692.0332
2020-09-14 | 9 | 14 | 258 | 21.15 | 70.07 | 43.2346 | 30024.0162 | 150120.081
2020-09-15 | 9 | 15 | 259 | 20.92 | 69.656 | 41.6335 | 28912.1335 | 144560.6674
2020-09-16 | 9 | 16 | 260 | 21.23 | 70.214 | 42.269 | 29353.4433 | 146767.2164
2020-09-17 | 9 | 17 | 261 | 21.03 | 69.854 | 41.2984 | 28679.4464 | 143397.2319
2020-09-18 | 9 | 18 | 262 | 21 | 69.8 | 40.7024 | 28265.5768 | 141327.8839
2020-09-19 | 9 | 19 | 263 | 20.43 | 68.774 | 39.5119 | 27438.8503 | 137194.2515
2020-09-20 | 9 | 20 | 264 | 20 | 68 | 39.8894 | 27701.0031 | 138505.0154
2020-09-21 | 9 | 21 | 265 | 20 | 68 | 41.3463 | 28712.7218 | 143563.6092
2020-09-22 | 9 | 22 | 266 | 20.13 | 68.234 | 41.4788 | 28804.7505 | 144023.7527
2020-09-23 | 9 | 23 | 267 | 20.5 | 68.9 | 42.513 | 29522.8963 | 147614.4816
2020-09-24 | 9 | 24 | 268 | 20.48 | 68.864 | 40.3127 | 27994.9363 | 139974.6817
2020-09-25 | 9 | 25 | 269 | 20.78 | 69.404 | 41.6949 | 28954.8129 | 144774.0644
2020-09-26 | 9 | 26 | 270 | 21.03 | 69.854 | 41.0403 | 28500.1929 | 142500.9645
2020-09-27 | 9 | 27 | 271 | 21 | 69.8 | 41.7212 | 28973.0903 | 144865.4514
2020-09-28 | 9 | 28 | 272 | 21.28 | 70.304 | 42.9287 | 29811.5837 | 149057.9186
2020-09-29 | 9 | 29 | 273 | 20.92 | 69.656 | 52.9167 | 36747.7334 | 183738.667
2020-09-30 | 9 | 30 | 274 | 19.62 | 67.316 | 71.6209 | 49736.738 | 248683.6902
2020-10-01 | 10 | 1 | 275 | 19.75 | 67.55 | 47.3865 | 32907.2627 | 164536.3136
2020-10-02 | 10 | 2 | 276 | 20.08 | 68.144 | 47.503 | 32988.2257 | 164941.1284
2020-10-03 | 10 | 3 | 277 | 19.92 | 67.856 | 41.6798 | 28944.2723 | 144721.3614
2020-10-04 | 10 | 4 | 278 | 19.92 | 67.856 | 39.6393 | 27527.2988 | 137636.4942
2020-10-05 | 10 | 5 | 279 | 20 | 68 | 40.9145 | 28412.8553 | 142064.2767
2020-10-06 | 10 | 6 | 280 | 19.98 | 67.964 | 42.798 | 29720.8352 | 148604.1762
2020-10-07 | 10 | 7 | 281 | 19.62 | 67.316 | 49.0448 | 34058.908 | 170294.5402
2020-10-08 | 10 | 8 | 282 | 18.68 | 65.624 | 45.3395 | 31485.7959 | 157428.9794
2020-10-09 | 10 | 9 | 283 | 19 | 66.2 | 42.7981 | 29720.9318 | 148604.659
2020-10-10 | 10 | 10 | 284 | 19.35 | 66.83 | 42.8592 | 29763.3142 | 148816.5709
2020-10-11 | 10 | 11 | 285 | 19.13 | 66.434 | 41.7378 | 28984.5902 | 144922.9511
2020-10-12 | 10 | 12 | 286 | 19.08 | 66.344 | 41.6384 | 28915.5798 | 144577.899
2020-10-13 | 10 | 13 | 287 | 19.03 | 66.254 | 48.2547 | 33510.1956 | 167550.978
2020-10-14 | 10 | 14 | 288 | 19.13 | 66.434 | 42.7092 | 29659.1435 | 148295.7176
2020-10-15 | 10 | 15 | 289 | 19.12 | 66.416 | 45.8113 | 31813.3979 | 159066.9894
2020-10-16 | 10 | 16 | 290 | 18.25 | 64.85 | 58.0297 | 40298.37 | 201491.8499
2020-10-17 | 10 | 17 | 291 | 18.25 | 64.85 | 41.5512 | 28854.9865 | 144274.9325
2020-10-18 | 10 | 18 | 292 | 18.48 | 65.264 | 42.7938 | 29717.8819 | 148589.4097
2020-10-19 | 10 | 19 | 293 | 18.42 | 65.156 | 53.8065 | 37365.6443 | 186828.2215
2020-10-20 | 10 | 20 | 294 | 18.32 | 64.976 | 58.6345 | 40718.4124 | 203592.0621
2020-10-21 | 10 | 21 | 295 | 18.53 | 65.354 | 47.4944 | 32982.2531 | 164911.2654
2020-10-22 | 10 | 22 | 296 | 18.67 | 65.606 | 44.5556 | 30941.4062 | 154707.0312
2020-10-23 | 10 | 23 | 297 | 18.92 | 66.056 | 43.0879 | 29922.1644 | 149610.8218
2020-10-24 | 10 | 24 | 298 | 18.77 | 65.786 | 46.4751 | 32274.402 | 161372.01
2020-10-25 | 10 | 25 | 299 | 17.88 | 64.184 | 42.2603 | 29347.4151 | 146737.0756
2020-10-26 | 10 | 26 | 300 | 16.95 | 62.51 | 67.058 | 46568.0459 | 232840.2295
2020-10-27 | 10 | 27 | 301 | 16.88 | 62.384 | 53.9712 | 37479.9865 | 187399.9325
2020-10-28 | 10 | 28 | 302 | 17.55 | 63.59 | 47.1497 | 32742.8627 | 163714.3133
2020-10-29 | 10 | 29 | 303 | 17.37 | 63.266 | 55.1313 | 38285.6385 | 191428.1925
2020-10-30 | 10 | 30 | 304 | 16.23 | 61.214 | 61.728 | 42866.657 | 214333.2851
2020-10-31 | 10 | 31 | 305 | 16.13 | 61.034 | 46.7941 | 32495.9008 | 162479.5042
2020-11-01 | 11 | 1 | 306 | 17 | 62.6 | 47.9424 | 33293.3318 | 166466.6592
2020-11-02 | 11 | 2 | 307 | 16 | 60.8 | 49.7769 | 34567.2743 | 172836.3715
2020-11-03 | 11 | 3 | 308 | 16.17 | 61.106 | 49.9411 | 34681.3272 | 173406.6358
2020-11-04 | 11 | 4 | 309 | 16.27 | 61.286 | 46.0883 | 32005.7388 | 160028.6941
2020-11-05 | 11 | 5 | 310 | 16.72 | 62.096 | 45.7096 | 31742.7662 | 158713.831
2020-11-06 | 11 | 6 | 311 | 17.05 | 62.69 | 44.4747 | 30885.2238 | 154426.1188
2020-11-07 | 11 | 7 | 312 | 17.08 | 62.744 | 43.2699 | 30048.5629 | 150242.8144
2020-11-08 | 11 | 8 | 313 | 17.17 | 62.906 | 42.9801 | 29847.3187 | 149236.5934
2020-11-09 | 11 | 9 | 314 | 17.03 | 62.654 | 43.2778 | 30054.0606 | 150270.3028
2020-11-10 | 11 | 10 | 315 | 17.3 | 63.14 | 42.7208 | 29667.2187 | 148336.0934
2020-11-11 | 11 | 11 | 316 | 17.67 | 63.806 | 56.8224 | 39460.0212 | 197300.1061
2020-11-12 | 11 | 12 | 317 | 16.92 | 62.456 | 44.6163 | 30983.5552 | 154917.7758
2020-11-13 | 11 | 13 | 318 | 16.25 | 61.25 | 43.8569 | 30456.2114 | 152281.0571
2020-11-14 | 11 | 14 | 319 | 15.92 | 60.656 | 39.6494 | 27534.3364 | 137671.6821
2020-11-15 | 11 | 15 | 320 | 15.77 | 60.386 | 48.4688 | 33658.8542 | 168294.2708
2020-11-16 | 11 | 16 | 321 | 15.18 | 59.324 | 47.8518 | 33230.4205 | 166152.1026
2020-11-17 | 11 | 17 | 322 | 15.2 | 59.36 | 46.9066 | 32574.0258 | 162870.1292
2020-11-18 | 11 | 18 | 323 | 14.77 | 58.586 | 44.2559 | 30733.2658 | 153666.3291
2020-11-19 | 11 | 19 | 324 | 15.17 | 59.306 | 42.3222 | 29390.4321 | 146952.1605
2020-11-20 | 11 | 20 | 325 | 15.25 | 59.45 | 43.9274 | 30505.1119 | 152525.5594
2020-11-21 | 11 | 21 | 326 | 15.5 | 59.9 | 42.9373 | 29817.5637 | 149087.8183
2020-11-22 | 11 | 22 | 327 | 15 | 59 | 43.2409 | 30028.4047 | 150142.0235
2020-11-23 | 11 | 23 | 328 | 14.55 | 58.19 | 50.0458 | 34754.0027 | 173770.0135
2020-11-24 | 11 | 24 | 329 | 14.32 | 57.776 | 49.5837 | 34433.1115 | 172165.5575
2020-11-25 | 11 | 25 | 330 | 14.53 | 58.154 | 52.834 | 36690.2488 | 183451.2442
2020-11-26 | 11 | 26 | 331 | 14.47 | 58.046 | 59.576 | 41372.2029 | 206861.0147
2020-11-27 | 11 | 27 | 332 | 15 | 59 | 47.2051 | 32781.3465 | 163906.7323
2020-11-28 | 11 | 28 | 333 | 14.92 | 58.856 | 45.6715 | 31716.3387 | 158581.6937
2020-11-29 | 11 | 29 | 334 | 14.9 | 58.82 | 44.7533 | 31078.7037 | 155393.5185
2020-11-30 | 11 | 30 | 335 | 14.52 | 58.136 | 49.5353 | 34399.4979 | 171997.4895
2020-12-01 | 12 | 1 | 336 | 14.27 | 57.686 | 52.0962 | 36177.9032 | 180889.5158
2020-12-02 | 12 | 2 | 337 | 14.18 | 57.524 | 51.5665 | 35810.0405 | 179050.2025
2020-12-03 | 12 | 3 | 338 | 14.05 | 57.29 | 47.6392 | 33082.7546 | 165413.7732
2020-12-04 | 12 | 4 | 339 | 14.38 | 57.884 | 46.5003 | 32291.9078 | 161459.539
2020-12-05 | 12 | 5 | 340 | 14.3 | 57.74 | 45.5975 | 31664.9306 | 158324.6528
2020-12-06 | 12 | 6 | 341 | 14.1 | 57.38 | 44.4844 | 30891.9753 | 154459.8765
2020-12-07 | 12 | 7 | 342 | 13.55 | 56.39 | 43.6895 | 30339.9301 | 151699.6503
2020-12-08 | 12 | 8 | 343 | 13.68 | 56.624 | 43.4883 | 30200.2315 | 151001.1574
2020-12-09 | 12 | 9 | 344 | 13.68 | 56.624 | 43.7964 | 30414.159 | 152070.7948
2020-12-10 | 12 | 10 | 345 | 13.42 | 56.156 | 45.2385 | 31415.6539 | 157078.2697
2020-12-11 | 12 | 11 | 346 | 14.05 | 57.29 | 44.3291 | 30784.0953 | 153920.4765
2020-12-12 | 12 | 12 | 347 | 14.5 | 58.1 | 41.5147 | 28829.62 | 144148.0999
2020-12-13 | 12 | 13 | 348 | 13.92 | 57.056 | 42.2317 | 29327.5463 | 146637.7315
2020-12-14 | 12 | 14 | 349 | 13.73 | 56.714 | 42.6504 | 29618.3449 | 148091.7245
2020-12-15 | 12 | 15 | 350 | 13.08 | 55.544 | 41.6447 | 28919.946 | 144599.7299
2020-12-16 | 12 | 16 | 351 | 12.95 | 55.31 | 41.5962 | 28886.2847 | 144431.4236
2020-12-17 | 12 | 17 | 352 | 12.83 | 55.094 | 41.7891 | 29020.2064 | 145101.032
2020-12-18 | 12 | 18 | 353 | 12.75 | 54.95 | 41.9065 | 29101.7072 | 145508.5359
2020-12-19 | 12 | 19 | 354 | 12.37 | 54.266 | 41.4484 | 28783.613 | 143918.0652
2020-12-20 | 12 | 20 | 355 | 12.68 | 54.824 | 42.5991 | 29582.7064 | 147913.532
2020-12-21 | 12 | 21 | 356 | 12.95 | 55.31 | 45.8711 | 31854.9383 | 159274.6914
2020-12-22 | 12 | 22 | 357 | 12.85 | 55.13 | 48.541 | 33709.0494 | 168545.2468
2020-12-23 | 12 | 23 | 358 | 12.48 | 54.464 | 45.5339 | 31620.7562 | 158103.7809
2020-12-24 | 12 | 24 | 359 | 12.75 | 54.95 | 60.791 | 42216.0012 | 211080.0058
2020-12-25 | 12 | 25 | 360 | 10.95 | 51.71 | 78.746 | 54684.7512 | 273423.7558
2020-12-26 | 12 | 26 | 361 | 11.08 | 51.944 | 64.0892 | 44506.414 | 222532.0698
2020-12-27 | 12 | 27 | 362 | 11.8 | 53.24 | 54.3429 | 37738.1366 | 188690.6829
2020-12-28 | 12 | 28 | 363 | 12.03 | 53.654 | 53.7896 | 37353.8773 | 186769.3866
2020-12-29 | 12 | 29 | 364 | 11.75 | 53.15 | 50.0822 | 34779.2728 | 173896.3638
2020-12-30 | 12 | 30 | 365 | 11.88 | 53.384 | 51.2099 | 35562.4035 | 177812.0177
2020-12-31 | 12 | 31 |  | 11.82 | 53.276 | 56.1219 | 38973.5243 | 194867.6215