## Sheet1
300 HP DHW ERVs
Parametric Run | Energy Savings |  |  |  | Incremental Cost Savings $ | Overall BTU Savings % | Overall Cost Savings %
| Heating MMBtu | Non-Heating MMBtu | Cooling kWh | Non- CoolingkWh
1: Roof | 166.3 | -0.6 | 1284 | 390 | 2672.19 | 6.673% | 4.71%
2: Windows | 289.6 | -4.6 | -4385 | -12 | 2704.28 | 17.4% | 9.559%
3: 0.35 ACH | 96.5 | 54.5 | 2144 | 352 | 2687.46 | 23.73% | 14.38%
4: ERV | 175.6 | -18.6 | -1343 | -5586 | 317.96 | 29.03% | 14.95%
5: Low Flow fixtures | -111.6 | 381.8 | 244 | -2213 | 3135.76 | 39.5% | 20.57%
6: DHW Heat pump | 0 | 435.4 | 0 | -27678 | -1318.38 | 53.04% | 18.21%
7: Lighting | -36 | 0 | 1568 | 14279 | 3634.22 | 53.76% | 24.72%
8: Occupancy sensors | -11 | 0 | 302 | 4156 | 1010.58 | 53.92% | 26.54%
9: Plug loads | -3.8 | -4.5297e-14 | 211 | 1671 | 438.02 | 54.03% | 27.32%
10: VRF | 618.8 | 0 | 7217 | -32629 | 1746.68 | 75.16% | 30.45%
11: Laundry Room | 0 | 0 | 92 | 5453 | 1441.7 | 75.92% | 33.04%
12: Range Hood | 0 | 0 | 0 | -262 | -68.12 | 75.88% | 32.92%
13: Electric Range | 0 | 141.4 | 404 | -27243 | -5069.24 | 77.86% | 23.83%
Total | 1184.4 | 989.3 | 7738 | -69322 | 13333.11