## Sheet1
304 HP DHW
Parametric Run | Energy Savings |  |  |  | Incremental Cost Savings $ | Overall BTU Savings % | Overall Cost Savings %
| Heating MMBtu | Non-Heating MMBtu | Cooling kWh | Non- CoolingkWh
1: Roof | 167.5 | -0.5 | 1493 | 393 | 2744.86 | 6.653% | 4.758%
2: Windows | 297.9 | -4.9 | -5024 | -69 | 2631.32 | 17.44% | 9.396%
3: 0.35 ACH | 96.8 | 53.7 | 2006 | 400 | 2657.31 | 23.65% | 14.09%
4: ERV | 173.9 | -18 | -1396 | -5579 | 291.15 | 28.82% | 14.6%
5: Low Flow fixtures | -111.7 | 382.2 | 264 | -2208 | 3146.31 | 39.15% | 20.15%
6: DHW Heat Pump | 0 | 435.3 | 0 | -27675 | -1318.95 | 52.48% | 17.82%
7: Lighting | -35.7 | 0.1 | 1704 | 14273 | 3673.42 | 53.22% | 24.29%
8: Occupancy sensors | -12.2 | -6.7502e-14 | 322 | 4153 | 998.8 | 53.34% | 26.05%
9: Plug loads | -3.7 | -0.1 | 230 | 1671 | 442.96 | 53.45% | 26.84%
10: VRF | 642.6 | 0.1 | 9014 | -33835 | 2222.99 | 75.28% | 30.75%
11: Laundry Room | 0 | 0 | 95 | 5463 | 1445.08 | 76.02% | 33.3%
12: Range Hood | 0 | 0 | 0 | -263 | -68.38 | 75.99% | 33.18%
13: Electric Range | 0 | 141.4 | 424 | -27220 | -5058.06 | 77.94% | 24.26%
Total | 1215.4 | 989.3 | 9132 | -70496 | 13808.81